青海玉树地震抗震救灾实用知识、

技术与产品手册

科学技术部

二Ｏ一Ｏ年四月二十二日

目    录

第一部分   建筑安全诊断与重建	3

一、房屋建筑	3

二、道路、桥梁、隧道等交通基础设施	10

三、构筑物	16

四、地下管网与地下结构设施	29

第二部分   地震次生灾害	38

一、地质灾害防治	38

二、生产安全	57

三、灾害损失评估	64

第三部分   安全饮水与供水	69

一、灾区居民生活用水常识	69

二、灾区水源的检测、选择与防护技术	71

三、分散式供水应急技术	77

四、集中式供水应急技术	93

第四部分   卫生防疫与心理援助	116

一、卫生防疫	116

二、震后心理康复干预	135

第五部分   食品营养与安全	149

一、抗震救灾食品安全保障技术要点	149

二、抗震救灾食品营养保障技术手册	151

三、地震灾害地区易发食物中毒诊断及处理原则	153

四、推荐的食品安全使用技术及产品清单	169

第六部分   农村地区民居与饮水	185

一、村镇规划技术类	185

二、房屋建筑技术类	190

三、检测加固技术类	197

四、建筑材料技术类	203

五、建筑施工技术类	208

六、垃圾处理技术类	213

七、灾区饮水安全问题及基本应急方法	216

八、水源选择与卫生防护	219

九、水质检测	222

十、净化技术与设备	225

十一、便携式、移动式、一体化设备类	227

十二、应急处理单元技术与设备类	232

十三、临时管线敷设与受损管网修复技术	238

第七部分   动物疫病防控	242

一、重要动物疫病和人畜共患病防控产品	242

二、重要动物疫病和人畜共患病综合防控技术	245

三、畜禽恢复生产技术	256

# 第一部分   建筑安全诊断与重建

## 一、房屋建筑

（一）概述

主要介绍震后房屋建筑安全性能评定与加固的基本知识，以及具体的流程、方法与要求。所涉及的房屋建筑类型包括工业建筑与民用建筑，涉及的结构类型包括砌体结构、生土建筑、钢筋混凝土结构、钢结构。安全性能评定与加固区分为震后应急与恢复重建两个阶段。

（二）相关知识

框架结构：由水平承重构件（梁）和竖向承重构件（柱）以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。

剪力墙结构：由剪力墙（一般为钢筋混凝土墙体材料）组成的承受竖向和水平作用的结构。

框架-剪力墙结构：由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。

非承重构件：仅承受自身重量的结构构件。

承重构件：不仅承受自身重量而且同时承受其他构件传来荷载的结构构件。

主要构件：其自身失效将导致相关构件失效，并危及承重结构系统工作的构件。

一般构件：其自身失效不会导致主要构件失效的构件。

抗震鉴定：通过检查现有建筑的设计、施工质量和现状，按规定的抗震设防要求，对其在地震作用下的安全性进行评估。

抗震加固：使现有建筑达到规定的抗震设防要求而进行的设计及施工。

（三）房屋建筑分类

房屋建筑按主体结构所采用的材料可分为：砌体结构、生土建筑、钢筋混凝土结构、钢结构等。

房屋建筑按用途可分为：工业建筑与民用建筑。工业建筑指用于工业生产用的单层或多层工业厂房等；办公楼、商场、学校、住宅等属于民用建筑，大型公共建筑，如体育馆、展览馆等也属于民用建筑。

下面按主体结构所采用的材料分类进行说明。

1.砌体结构

采用砌体材料的结构称砌体结构。砌体由块体和砂浆按一定要求砌筑而成。块体可分为砖、砌块和石材三大类，对应的砌体相应称为砖砌体、砌块砌体和石材砌体。由砖砌体、石材砌体为材料的结构统称为砖石结构。

砌体结构的楼板一般为预制空心板或现浇钢筋混凝土板，地震区的砌体结构应设置现浇钢筋混凝土圈梁和构造柱。

（1）优点

砌体结构具有可同时满足结构、建筑、保温等多功能要求，材料经济，施工技术、管理、维护简便等优点，所以砌体结构的应用范围很广，可用作多层住宅、多层办公楼、学校、旅馆、小型礼堂等。

（2）缺点

强度低、抗震性能差。

2.生土建筑

生土建筑是指土坯墙或夯土墙承重的房屋。这种结构极易遭地震破坏。

3.钢筋混凝土结构

钢筋混凝土结构是由配置受力钢筋的混凝土制成的结构。

（1）优点

1）钢筋混凝土结构具有较高的承载力和较好的受力性能。

2）就地取材。钢筋混凝土结构中的砂和石料一般由建筑工地附近供应。

3）节约钢材。钢筋混凝土结构的承载力较高，大多数情况可代替钢结构，因而节约钢材。

4）耐久、耐火。钢筋埋在混凝土中，不易发生锈蚀，因而提高了结构的耐久性。当火灾发生时，钢筋混凝土结构不会像木结构那样燃烧，也不会像钢结构那样很快达到软化温度而破坏。

5）可模性好。可以根据需要浇捣成任意形状。

6）现浇或装配整体式钢筋混凝土结构的整体性好，刚度大，抗震性能较好。

（2）缺点

1）自重大。比砌体和木材的重量都大。

2）抗裂性差。当裂缝数量多和宽时，会给人造成一种不安全感。

钢筋混凝土结构按结构构件型式又可分为：框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构等。

4.钢结构

以钢材为主制作的结构称为钢结构。

（1）优点

1）钢结构具有强度高、自重轻、施工速度快等优点。钢结构具有良好的抗震性能，是理想的抗震结构。

2）钢结构大量应用于工业建筑，可使厂房更加大型化，柱距、跨度、高度和起重能力都日趋扩大，同时可缩短建厂周期。

3）在公共和民用建筑方面，各种大跨度的体育和展览建筑、高层和超高层的商业和旅游业建筑等也大量采用钢结构。

（2）缺点

钢结构防火防腐性能差。所以钢结构表面要进行油漆和喷涂防火涂料或包覆防火板。

钢结构按结构构件类型也可分为：框架结构、框架-支撑结构、框筒结构等。

（四）房屋建筑的地震破坏等级划分

房屋建筑的地震破坏等级可分为基本完好、轻微破坏、中等破坏、严重破坏和倒塌五级。由于我国破坏性地震区域较广，各地区所建的房屋结构类型较多，差异较大，并且一些结构尚缺乏足够的宏观震害资料，因此，这里仅提供量大面广、震害经验较为丰富的结构类型的地震破坏等级划分。

1.砌体结构

（1）基本完好

承重墙体完好，个别轻微裂缝；屋盖完好；附属构件有不同程度的破坏。

（2）轻微破坏

部分承重墙体轻微裂缝；屋盖完好或轻微损坏；出屋面建筑、楼梯间墙体明显裂缝；个别非承重构件明显破坏；附属构件开裂或倒塌。

（3）中等破坏

个别承重墙体严重裂缝或倒塌，部分墙体明显裂缝；个别屋盖构件塌落；个别非承重构件严重裂缝或局部酥碎。

（4）严重破坏

多数承重墙体明显裂缝，部分墙体严重裂缝，局部酥碎或倒塌；部分楼屋盖塌落；非承重墙体成片倒塌。

（5）倒塌

房屋残留部分不足50%。

2.钢筋混凝土框架结构

（1）基本完好

框架梁、柱完好；个别填充墙与框架柱连接开裂。

（2）轻微破坏

个别框架梁、柱轻微裂缝；部分墙体明显裂缝；出屋面建筑明显破坏。

(3)中等破坏

部分框架梁、柱轻微裂缝或个别柱明显裂缝；个别墙体严重裂缝或局部酥碎。

（4）严重破坏

部分框架柱主筋压屈、混凝土压碎或崩落；部分楼层倒塌。

（5）倒塌

房屋框架残留部分不足50%。

3.钢筋混凝土工业厂房

（1）基本完好

屋盖构件、柱完好、支撑完好；个别墙体轻微裂缝。

（2）轻微破坏

部分屋面构件松动；柱、支撑完好；个别天窗架明显破坏；部分墙体明显裂缝。

（3）中等破坏

屋面板错位，个别塌落；部分柱轻微裂缝；部分天窗架竖向支撑压屈；部分柱间支撑明显破坏；部分墙体倒塌。

（4）严重破坏

部分屋架塌落；部分柱明显破坏；部分支撑压屈或节点破坏。

（5）倒塌

多数屋盖塌落，多数柱折断。

（五）房屋建筑的安全性评定

房屋建筑的安全性等级评定包括震后现场应急评定、震后恢复重建阶段安全性评定。前者主要为地震发生后救援阶段临时安置群众而进行的评定；后者主要为重建家园、恢复正常生活与生产而进行的评定，属常规的房屋建筑安全性评定。

1.震后现场应急评定

震后现场应急评定方法是，以目测或借助简单的剔凿工具进行现场调查后，直接给出房屋建筑的安全性等级，并提出相应的处理建议。

（1）现场调查

主要观察地震后房屋建筑是否倾斜，主要构件的变形，房屋地震后的损坏程度，房屋抗震关键部位情况。

（2）安全性等级

房屋建筑的安全性等级可分为基本完好、轻微破坏、中等破坏、严重破坏和倒塌五级。

（3）处理方法

根据房屋建筑的安全性等级可采用继续使用、应急加固处理维修后继续使用和禁止使用三种处理方法。

基本完好：承重构件完好无损，个别非承重构件有轻微破坏。可以继续使用。

轻微破坏：个别承重构件出现可见裂缝，非承重构件有明显裂缝。简单维修后继续使用。

中等破坏：多数承重构件出现轻微裂缝，部分有明显裂缝。个别非承重构件破坏严重。应急加固与维修后继续使用。

严重破坏：多数承重构件破坏严重或局部倒塌。禁止使用。

倒塌：多数承重构件破坏严重，濒于崩溃或已倒塌。禁止使用。

震后现场应急评定可由具备基本土建知识的人员完成，但在进行应急评定前必须经过专业人员的技术培训。

2.房屋建筑安全性评定

房屋建筑安全性评定所需进行的工作包括：房屋现状调查与检测、安全性等级评定、建筑抗震鉴定，以及处理建议。

（1）房屋现状调查与检测

需结合图纸资料对房屋结构进行全面的检查，并借助于专门的仪器设备进行结构检测。

（2）安全性等级评定

根据现状调查与检测结果，按承载能力、构造措施、变形与裂缝，进行安全性等级评定并给出相应的处理建议。

房屋建筑的安全性分为四级。

Ⅰ级：不影响整体承载力，少数一般构件应采取措施。

Ⅱ级：不显著影响整体承载力，少数构件应采取措施。

Ⅲ级：显著影响整体承载力，应采取措施，少数构件必须立即采取措施。

Ⅳ级：严重影响整体承载力，必须立即采取措施。

（3）建筑抗震鉴定

根据各类建筑结构的特点、结构布置、构造和抗震承载力等因素，进行以宏观控制和构造鉴定为主的第一级鉴定、以抗震验算为主结合构造影响的第二级鉴定。不符合抗震鉴定要求的房屋建筑必须进行抗震加固。

（4）处理建议

地震区的结构安全性鉴定和抗震鉴定完成后应综合考虑对结构或结构构件进行相应处理。根据其不符合鉴定要求的程度、部位对结构整体安全性和抗震性能影响的大小，以及有关的非抗震缺陷等实际情况，结合使用要求、城市规划和加固难易等因素的分析，通过技术经济比较，提出相应的维修、加固、改造或更新等抗震减灾对策。

震后恢复重建阶段的房屋安全性评定是一项具有相当技术含量的工作，需委托具有相应资质的检测鉴定机构、研究院所、设计单位进行。

（六）房屋建筑的加固与维修

房屋建筑的加固包括震后现场应急性加固与维修、震后恢复重建阶段的永久性加固。前者主要是对在地震发生后救援阶段，为临时安置群众对发生轻微破坏或中等破坏的房屋进行的加固；后者主要是根据安全性评定结果对房屋建筑进行的全面加固，属常规的房屋建筑加固。

1.震后应急性加固与维修

震后应急性加固与维修主要是对震损建筑的裂缝进行修补、对影响房屋抗震能力的整体性构造缺陷进行加固、对房屋建筑受损的非承重构件进行处理。

（1）裂缝修补

对于砌体房屋或框架填充墙、隔墙、围护墙，根据施工条件可分别考虑采用压力灌浆法、化学灌浆法、在裂缝两侧设置扒钉等进行加固修复，以恢复墙体的抗震能力。

对于钢筋混凝土框架结构的梁、柱和节点，既可考虑采用压力灌浆法或化学灌浆法等进行修复，也可采用高强胶灌缝予以修复。

（2）整体性加固

对于整体性不好的砌体房屋，可采用增设钢圈梁、钢拉杆来增加其整体性。 砌体房屋震后外纵墙或山墙外闪、屋架或梁端外拨时，可采用钢拉杆进行加固，以增强房屋的整体性。

（3）受损非承重构件处理

对在地震中严重受损的非承重构件应予以清除，防止余震时这些非承重构件倒塌伤人，同时也要注意清除过程中的人员安全。

2.震后永久性加固

震后房屋建筑加固可采用提高构件承载力与延性、加强结构整体性、改变结构体系等方法。

（1）提高构件承载力与延性的加固方法

对于砌体结构可采用水泥砂浆面层法、钢筋网用水泥砂浆面层法、钢筋混凝土面层法对墙体进行加固。

对于钢筋混凝土构件可采用增大截面法、粘钢或外包钢法、粘贴碳纤维法、钢绞线-聚合物砂浆等方法予以加固。

（2）提高结构整体性的加固方法

对于砌体结构可通过增设圈梁、构造柱、钢拉杆加强结构的整体性。

（3）改变结构体系的加固方法

对于整体抗震能力或刚度不足的钢筋混凝土结构，可通过增设钢筋混凝土抗震墙或柱间支撑的方法。对于使用要求较高的框架，还可采用增设消能支撑方法进行加固。

（七）相关法律法规、标准规范及标准图集

1.法律法规

《中华人民共和国防震减灾法》

2.标准规范

《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-1999）

《工业厂房可靠性鉴定标准》（GBJ144-90）

《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-95）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2004）

《建筑抗震加固技术规程》 （JGJ116-1998）

《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）

3.标准图集

《砖混结构加固与修复》（03SG611）

《混凝土结构加固与修复（总则及构件加固）》（06SG311-1）

## 二、道路、桥梁、隧道等交通基础设施

（一）概述

主要介绍在突如其来的地震灾害发生后，交通基础设施发生损伤或破坏时，人们如何简单、快速、评判交通基础设施的适用性、稳定性、安全性；同时列举了常见的应急加固、恢复措施；提出了在交通设施破坏过程中的规避风险、逃生法则；汇总了常用相关单位名录及应用的各种规范。

（二）交通基础设施震害中危险征兆、规避与快速处治

这里仅对道路、桥梁、隧道造成损毁性破坏的主要类型、规避措施、快速诊断及评价方法等方面进行简要介绍。

1.道路类（含涵洞）

（1）道路震害的主要破坏形式

山体滑坡：危害严重，导致道路彻底破坏，交通瘫痪，抢修难度大。

道路整体变形断裂：危害严重，局部道路破坏，抢修难度大。

道路地陷、错层：有明显危害，错层高差可达1m以上，严重影响交通，抢修难度大。

道路裂缝：对道路交通有明显影响，危害相对较小，较易抢修。

山体落石：根据落石大小对交通影响各异，巨大落石严重堵塞交通，抢修难度大。

涵洞破坏：危害程度相对较小，较易抢修。

（2）道路震害的快速诊断与评价方法

受山体滑坡或泥石流等地质灾害导致损毁，判断道路是否具有通行条件。

判断道路的稳定程度，尤其是挡土墙支撑路基以及半山桥路段，是否有基础不稳、继续滑动现象。

判断道路裂缝宽度及道路平整度能否满足车辆通行。如果道路错台过高，则不具备车辆通行能力。

如果道路出现落石应观察道路上是否继续有泥土滑落、石块坠落等现象，如果有应迅速撤离该区域。

对道路出现的陷坑，可看周围土体是否有继续松动下陷的迹象，尽量绕行。

（3）道路震害的应急处理方法

对山体落石、土体等阻断交通的情况，应观测道路两侧山体是否继续有落石、土体滑落等现象，如有征兆需迅速撤离至安全地带，待稳定后可采用清除落石、土体或绕行的方法。

对发生裂缝、地陷、断裂等情况，可以采用填充、整平等方式临时恢复道路通畅，确保救灾工作顺利实施。

对人力无法完成的修复，应通知相关主管部门或专业机构进行处理。

2.桥梁类

（1）桥梁震害的主要破坏形式

根据桥梁的部位，地震造成的桥梁损毁主要分为桥梁整体垮塌、上部结构坠毁、支承连接件破坏、下部结构破坏等形式。每种破坏形式都对桥梁造成极大危害，严重影响生命线工程的畅通，对抗震救灾制约较大。

桥梁整体垮塌：此类破坏危害巨大，桥梁彻底被摧毁，导致交通的彻底中断，抢修难度极大。

上部结构坠毁：从梁体下落的形式看，有顺桥向的、也有横桥向的和扭转滑移的，一般顺桥向的落梁占绝大多数，抢修难度大。

支承连接件破坏：桥梁支座、伸缩缝和剪力键等支承连接件是桥梁结构体系中抗震性能比较薄弱的一个环节，震坏现象都较普遍，较易抢修。

下部结构破坏：包括墩台倒塌、断裂和严重倾斜；对钢筋混凝土桥台和桥墩，包括桥墩轻微开裂、保护层混凝土剥落和纵向钢筋屈曲等；扩大基础出现沉降、滑移等；桩基折断由于其深埋地下，不易被人发现，但不容忽视。

（2）桥梁震害的快速诊断与评价方法

震后应立即对桥梁的病害状况作出评估，判断是否具有通行条件，避免在救援通行过程中桥梁垮塌出现次生灾害。本部分内容主要从应急方面出发对尚未发生垮塌的桥梁结构安全进行快速判断。如果出现严重破坏情况，严禁车辆人员通行，应通知相关主管部门或专业机构判定后通行。

简支梁：主梁（混凝土）是否在跨中及支点附近出现大量超过标准的裂缝；混凝土是否破碎严重；梁体是否有纵向滑移；支座是否有足够的支撑。

拱桥：拱脚是否有明显的位移与转动；拱脚与拱顶是否出现明显横向裂缝；拱圈是否出现大量纵向贯通裂缝。

斜拉桥：斜拉索是否断裂、松弛现象；主塔是否出现倾斜、混凝土破坏；主梁混凝土断裂、破碎情况。

吊（悬索）桥：主缆的锚固处是否出现了土体松动；主缆是否断裂；桥面是否破坏；主塔倾斜等危害。

下部结构桥墩、桥台、基础：桥墩台是否出现了位移与转动；混凝土是否出现开裂、破碎。

桥梁所在地段是否发生砂土液化；基础明显下沉或地层不均匀震陷支承连接件。

支座、伸缩缝等：支座是否破坏与过大位移；伸缩缝是否出现过大高差与位移。

（3）桥梁震害后的快速加固与修复方法

由于桥梁结构特殊，技术要求较高，对施工及材料有特殊要求，对跨径小或净高较小的桥梁，可以采用在梁下搭设临时支撑，或在桥下修便道通行，但严禁堵塞河道。对其他结构桥梁应迅速通知相关主管部门或专业机构进行快速加固。

主要的加固与修复方式有架设临时便桥（贝雷梁、浮桥）、架设临时支承、加大截面、粘贴（包裹）纤维布（钢板）、体外预应力、卸载等。

（三）交通类常见震害逃避方法及注意事项

（1）若地震发生时正在驾车行驶

1）尽量避开高大建筑物、立交桥、电线杆、远离高压线等交通设施；并尽快选择空旷处立即停车。

2）尽量避开山脚、陡崖，以防滚石和滑坡；如遇山崩、断崖落石，要向远离滚石前进方向的两侧跑。注意收音机、电视机等的信息，迅速到安全的场所避难。

3）汽车靠路边停车，管制区域禁止行驶。发生大地震时，汽车难以驾驶，应避开十字路口将车子靠路边停下，并尽量让出道路的中间部分以利于疏散避难者和紧急车辆通行。

4）当驾车行驶时处于城市道路或周围无宽阔地可以临时躲避时，应立即减速停车，停靠在路边，打开双闪应急灯，等地震过后再上路行驶。尽快关闭发动机，打开收音机收听关于地震的进一步信息。驾驶人员在寻找进一步避难位置时，不要锁车，不要将车钥匙带走，以便关键时刻能将车辆移开。

5）如果地震时正好在停车场，而停车场周边高楼林立，应尽快下车，在两车之间抱头蹲下，这样当建筑物倒塌时，两车间的空隙可以成为救命的空间。

震后尽量不要在围栏、墙壁、平房、电线杆附近停车，防止倒下时砸坏车、人。震后地面会出现裂纹或鼓包，在驾车时要更加留意路况，不要开快车。若车陷入下陷的地面，应立即离开车辆，寻找附近安全的地方临时避难。

（2）若地震发生时正在地下结构内（如停车场、商店等）

要沉着冷静，就地蹲下或躲在排椅下，注意避开吊灯、电扇等悬挂物，用皮包等物保护头部，等地震过后，听从工作人员指挥，有组织地撤离。

（3）若地震发生时在行驶的公共电（汽）车上

要保持冷静，抓牢扶手，低头，以免摔倒或碰伤；或躲在座位附近，以防发生意外事故。要等车停稳、地震过去之后再下车。司机要关好车窗，不锁车门，车钥匙应留在车上，并和同车人一起行动。

（4）若地震发生时正乘坐地铁或火车

如果在火车上，等火车停稳后再下车；如果在地铁里，要听从指挥，不要盲目跳车。

（5）地震发生时不要进入长桥、桥下、堤坝、隧道

如已进入要尽速离开，以防地震时大桥震塌坠落河中，此时，停车于桥上或躲避于桥下均十分危险。

（四）震害中交通设施应急工作程序

为保证地震后道路、桥梁、隧道等交通基础设施的安全，应采取行之有效的预警措施，建立相应的应急工作程序，制定一系列应对措施。

1）迅速组织道路、桥梁、隧道专家赶赴现场，对地震后重点交通基础设施的安全进行综合技术研判，掌握第一手材料，为抗震救灾决策服务。

2）利用超声、雷达探测、红外遥测等先进技术手段，获取灾区交通设施的病害图像资料，并组织专家进行分析评估，从而为及时、准确掌握桥梁损伤、判断其安全性提供有效帮助。

3）根据灾区的交通设施损伤情况，组织安全评估及特种加固单位携带专业装备提供快速评判、快速修复措施。

4）对重点及重大桥梁、隧道及边坡、路堑尽快建立监测系统，获取地震后结构的变形和受力数据，对保证重点桥梁、隧道等交通设施安全提供技术保障。

（五）依据的标准、规范

1.设计类

《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）

《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）

《公路工程地质勘察规范》（JTG064-98）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）

《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》（JTJ025-86）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）

《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）

《城市桥梁设计荷载等级标准》（GJJ 77-98）

《公路路基设计规范》（JTG D60-2004）

《公路沥青路面设计规范》（JTJ 014-1997）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2002）

《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）

《公路隧道通风照明设计规范》（JTJ026.1-1999）

《公路隧道交通工程设计规范》（JTG/T D71-2004）

《公路斜拉桥设计规范(试行)》（JTJ027-1996）

2.检测及养护管理类

《公路桥梁养护规范》（JTG H11-2004）

《公路隧道养护规范》（JTG H12-2003）

《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30-2005）

《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）

《公路沥青混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.2-2001）

《公路养护质量检验评定标准》（JTJ 075-94）

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）

《公路旧桥承载能力鉴定方法》

《大跨径混凝土桥梁的试验方法》

《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）

3.施工类

《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）

《公路路基施工技术规范》 （JTG F10-2006）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

《公路隧道施工技术规范》（JTJ042-94）

## 三、构筑物

（一）概述

构筑物种类繁多，但在实践中常遇的构筑物主要有：水塔、烟囱、贮仓、水池、通廊、井架井塔、双曲线冷却塔、电视塔、高炉、尾矿坝等。此次震区最有可能遇到的构筑物有烟囱、水塔、贮仓、通廊、水池五种。

（二）构筑物地震破坏的主要形态

1）地基基础：液化、震陷、不均匀沉降、倾斜、开裂、地脚螺栓松动、拔出、扭曲、剪断等。

2）主体结构：开裂、酥裂压碎、错位、倾斜或侧移、折断、坍塌、倒塌等。

3）维护结构：开裂、脱落、与主体结构连接损坏、塌落等。

（三）危险判断与快速安全评估

1.烟囱

常见的烟囱包括：砖结构烟囱、混凝土结构烟囱和钢结构烟囱三类，其危险判断与安全快速评估按照地基基础、筒身及支承结构、内衬、附属设施四个方面综合判断，具体为：

（1）砖结构烟囱危险判断与安全快速评估

完好（可继续使用）：烟囱周围地基无塌陷、断裂等地质破坏；基础区域无明显开裂；烟囱筒身基本无开裂，筒身无倾斜变形（烟囱顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于1/300）；烟囱内衬（包括隔热层）基本无损坏，附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）无损坏。无危险。

轻微破坏（修复后使用）：烟囱周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础无明显开裂；烟囱筒身有宽度小于等于1.0mm的裂缝，筒身无明显局部凹凸变形，筒身无明显倾斜变形（烟囱顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于1/250）；烟囱内衬（包括隔热层）基本无损坏或有裂缝，但尚不影响筒身安全，附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）有损坏但与烟囱主体结构连接较好，基本不影响筒身结构安全，短期无倒塌或掉落的可能。基本无危险不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后）：使用烟囱周围地基无塌陷，基础外围存在地基开裂，基础开裂；烟囱筒身存在宽度大于1.0mm的环向或纵向裂缝，有明显局部压碎、凹凸变形或有局部掉砖现象，筒身有较大的倾斜变形（烟囱顶部实测侧移变位与高度的比值大于1/250）；烟囱内衬（包括隔热层）损坏或有裂缝，影响筒身安全，附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）有损坏，与烟囱主体结构连接损坏，影响筒身结构安全，有倒塌或掉落的可能。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）：烟囱周围地基有塌陷或断裂地质破坏，基础外围存在较多数量的地基开裂，裂缝数量多；烟囱筒身有宽度大于1.0mm的环向与纵向裂缝，筒身有严重的局部凹凸、压碎变形，局部砖已掉落，筒身有过大的倾斜变形或移位，有随时倒塌的可能；烟囱内衬（包括隔热层）损坏，影响筒身安全，附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）损坏严重，与烟囱主体结构连接破坏，影响筒身结构安全。随时有倒塌或掉落的可能非常危险应远离附近。

倒塌（需重建）：烟囱已部分或整体倒塌。危险不可靠近。

（2）混凝土结构烟囱危险判断与安全快速评估

完好（可继续使用）：烟囱周围地基无塌陷、断裂等地质破坏；基础无开裂；烟囱筒身基本无开裂或存在少数宽度小于等于0.3mm的裂缝，筒身无倾斜变形（烟囱顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于1/300）；烟囱内衬（包括隔热层）基本无损坏，附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）无损坏。无危险。

轻微破坏（修复后使用）：烟囱周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无明显开裂

烟囱筒身有少数开裂，裂缝宽度小于等于0.5mm，局部有轻微压碎现象，筒身无明显的倾斜变形（烟囱顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于1/250）；附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）有损坏但与烟囱主体结构连接较好，基本不影响筒身结构安全，短期无倒塌或掉落的可能基本无危险。不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后）：使用烟囱周围地基无塌陷，基础外围存在开裂现象，基础开裂；烟囱筒身存在少数宽度大于1.0mm的环向或纵向裂缝，筒身有明显局部凹凸或压碎变形，筒身有较大的倾斜变形（烟囱顶部实测侧移变位与高度的比值大于1/250）；附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）有损坏，与烟囱主体结构连接损坏，影响筒身结构安全，有倒塌或掉落的可能。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）：烟囱周围地基有塌陷或断裂地质破坏，基础外围存在较多数量的地基开裂，基础开裂；烟囱筒身有宽度大于1.0mm的环向与纵向裂缝，筒身有明显局部凹凸或压碎变形，倾斜变形或移位严重，有随时倒塌的可能；附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）损坏严重，与烟囱主体结构连接破坏，影响筒身结构安全。随时有倒塌或掉落的可能。非常危险应远离附近。

倒塌（需重建）：烟囱已部分或整体倒塌。危险不可靠近。

(3)钢结构烟囱危险判断与安全快速评估

完好（可继续使用）：烟囱周围地基无塌陷、断裂等地质破坏；基础区域无明显裂缝；筒身与支撑系统无倾斜变形（烟囱顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于1/300），筒身无明显局部凹凸变形；烟囱内衬（包括隔热层）基本无损坏，附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）无损坏。无危险。

轻微破坏（修复后使用）：烟囱周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础无明显裂缝；筒身与支撑系统无明显的倾斜变形（烟囱顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于1/250）,筒身存在局部凹凸变形；附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）有损坏但与烟囱主体结构连接较好，基本不影响筒身结构安全，短期无倒塌或掉落的可能。基本无危险不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后）：使用烟囱周围地基无塌陷，基础外围存在少数地基裂缝，基础开裂；筒身有明显局部凹凸变形，焊缝附近有局部裂纹，筒身及支撑系统有较大的倾斜变形（烟囱顶部实测侧移变位与高度的比值大于1/250）；附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）有损坏，与烟囱主体结构连接损坏，影响筒身结构安全，有倒塌或掉落的可能。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）烟囱周围地基有塌陷或断裂等地质破坏，基础外围存在一定数量的地基裂缝，基础区域裂缝较多；筒身有明显局部凹凸或弯曲变形，焊缝附近开裂、钢连接损坏，筒身与支撑系统倾斜变形或移位过大，有随时倒塌的可能；附属设施（囱帽、烟道口、爬梯）损坏严重，与烟囱主体结构连接破坏，影响筒身结构安全，随时有倒塌或掉落的可能。非常危险应远离附近。

倒塌（需重建）：烟囱弯曲或倾斜过大随时倾覆，或已整体倒塌。危险不可靠近。

2.水塔

常见的水塔包括砌体结构水塔、混凝土结构水塔和钢结构水塔三类，其危险判断与安全快速评估按照地基基础、水箱、支承结构三个方面综合判断，具体为：

（1）砌体结构水塔危险判断与安全快速评估

完好（可继续使用）：水塔周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无明显裂缝；水塔水箱与支承结构无开裂和渗水现象，无倾斜变形（支承结构顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于3/1000）。无危险。

轻微破坏（修复后使用）：水塔周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无明显开裂；水塔水箱与支承结构基本无开裂或只存在少数宽度小于等于0.5mm的裂缝，有局部渗水现象，无明显倾斜变形（支承结构顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于6/1000）基本无危险。不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后）：使用水塔周围地基无塌陷，基础外围存在少数地基裂缝，基础开裂；水箱及支承结构存在宽度大于1.0mm的裂缝，水箱有明显局部凹凸或压碎变形或有局部掉砖现象，渗水、漏水现象比较严重，支承结构有较大的倾斜变形（支承结构顶部实测侧移变位与高度的比值大于6/1000）。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）：水塔周围地基有塌陷或断裂地质破坏，基础外围与基础区域裂缝较多；水箱与支承结构有宽度大于1.0mm的裂缝，水箱有明显局部凹凸或压碎变形，部分砖已掉落，渗水、漏水严重，支承结构有过大的倾斜变形或移位，有随时倒塌或倾覆的可能非常危险应远离附近倒塌需重建水塔结构已部分或整体倒塌。危险不可靠近。

（2）混凝土结构水塔危险判断与安全快速评估

完好（可继续使用）：水塔周围地基无塌陷、断裂等地质破坏；基础区域无明显开裂；水塔水箱与支承结构基本无开裂和渗水现象，无明显倾斜变形（支承结构顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于3/1000）。无危险。

轻微破坏（修复后使用）：水塔周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础无明显裂缝；水塔水箱与支承结构轻微开裂，裂缝宽度小于等于3/10mm，有局部渗水现象，无明显倾斜变形（支承结构顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于6/1000）。基本无危险不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后使用）：水塔周围地基无塌陷，基础外围存在地基开裂，基础开裂；水箱及支承结构裂缝宽度大于1.0mm，水箱有较大局部凹凸或压碎变形现象，渗水、漏水现象比较严重，支承结构有较大的倾斜变形（支承结构顶部实测侧移变位与高度的比值大于6/1000）。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）：水塔周围地基有塌陷或断裂地质破坏，基础外围地基开裂严重，基础开裂；水箱与支承结构有宽度大于1.0mm的裂缝，水箱有严重局部凹凸或压碎变形，渗水、漏水严重，支承结构有过大的倾斜变形或移位，有随时倒塌或倾覆的可能。非常危险应远离附近。

倒塌（需重建）：水塔结构已部分或整体倒塌。危险不可靠近。

（3）钢结构水塔危险判断与安全快速评估

完好（可继续使用）：水塔周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无明显裂缝；水塔水箱与支承结构基本无局部凸凹变形现象，无明显倾斜变形（支承结构顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于3/1000）。无危险。

轻微破坏（修复后使用）：水塔周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无明显开裂；水塔水箱与支承结构基本完好，节点或焊缝区域有少数微裂纹，轻微倾斜变形（支承结构顶部实测侧移变位与高度的比值小于等于6/1000）。基本无危险不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后使用）：水塔周围地基有塌陷现象，基础开裂；水箱有较多局部凹凸变形现象，节点或焊缝区域有裂纹，有渗水、漏水现象，支承结构有较大的倾斜变形（支承结构顶部实测侧移变位与高度的比值大于6/1000）。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）：水塔周围地基有塌陷或断裂地质破坏，基础区域裂缝较多，开裂；水箱有过大的局部凹凸变形，渗水、漏水严重，节点连接局部破坏，焊缝区域有明显裂纹，支承结构有过大的倾斜变形或移位，有随时倒塌或倾覆的可能。非常危险应远离附近。

倒塌（需重建）：水塔结构已部分或整体倒塌。危险不可靠近。

3.贮仓

常见的贮仓包括：砌体结构贮仓、混凝土结构贮仓和钢塔架结构贮仓三类，其危险判断与安全快速评估按照地基基础、仓体与支承结构和附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）四个方面综合判断，具体为：

（1）砌体结构贮仓危险判断与安全快速评估

完好（可继续使用）：贮仓周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无裂缝；贮仓仓体与支承结构基本无裂缝，无倾斜变形（贮仓顶部侧移变位与高度的比值小于等于5/1000）；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）无损坏，与贮仓主体结构连接较好。无危险。

轻微破坏（修复后使用）：贮仓周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无明显开裂；贮仓仓体与支承结构基本无裂缝或只存在少数宽度小于等于0.5mm的裂缝，无明显倾斜变形（贮仓顶部侧移变位与高度的比值小于等于6/1000）；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）有损坏但与贮仓主体结构连接较好，基本不影响贮仓结构安全，短期无倒塌或掉落的可能。基本无危险不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后使用）：贮仓周围地基无塌陷，基础外围开裂贯通，基础开裂；贮仓仓体与支承结构存在宽度大于1.0mm的裂缝，仓体有明显局部凹凸变形或压碎或有局部掉砖现象，支承结构有较大的倾斜变形（贮仓顶部侧移变位与高度的比值大于6/1000）；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）有损坏，与贮仓主体结构连接损坏，影响贮仓结构安全，有倒塌或掉落的可能。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）：贮仓周围地基有塌陷或断裂地质破坏，基础区域裂缝较多、开裂；贮仓仓体与支承结构有大面积宽度大于1.0mm的裂缝，仓体有严重局部凹凸或压碎变形，部分砖已掉落，贮仓仓体与支承结构有过大的倾斜变形或移位，有随时倒塌或倾覆的可能；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）损坏，与贮仓主体结构连接损坏严重，随时有倒塌或掉落的可能。非常危险应远离附近。

倒塌（需重建）：贮仓结构已部分或整体倒塌。危险不可靠近。

（2）混凝土结构贮仓危险判断与安全快速评估

完好（可继续使用）：贮仓周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无开裂；贮仓仓体与支承结构基本无裂缝，无倾斜变形（贮仓顶部侧移变位与高度的比值小于等于5/1000）

附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）无损坏，与贮仓主体结构连接基本完好。无危险。

轻微破坏（修复后使用）：贮仓周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域基本无开裂；贮仓仓体与支承结构基本无裂缝或存在少数宽度小于等于0.5mm的裂缝，轻微倾斜变形（贮仓顶部侧移变位与高度的比值小于等于6/1000）；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）有损坏但与贮仓主体结构连接较好，基本不影响贮仓结构安全，短期无倒塌或掉落的可能基本。无危险不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后使用）：贮仓周围地基无塌陷，基础外围存在地基开裂，基础开裂；贮仓仓体及支承结构存在宽度大于1.0mm的裂缝，仓体有明显局部凹凸或压碎变形现象，支承结构有较大的倾斜变形（贮仓顶部侧移变位与高度的比值大于6/1000）；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）有损坏，与贮仓主体结构连接损坏，影响贮仓结构安全，有倒塌或掉落的可能。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）：贮仓周围地基有塌陷或断裂地质破坏，基础区域严重开裂；贮仓仓体与支承结构有大面积宽度大于1.0mm的裂缝，仓体有严重局部凹凸或压碎变形，贮仓仓体与支承结构有过大的倾斜变形或移位，有随时倒塌或倾覆的可能；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）损坏，与贮仓主体结构连接损坏严重，随时有倒塌或掉落的可能。非常危险应远离附近。

倒塌（需重建）：贮仓结构已部分或整体倒塌。危险不可靠近。

（3）钢塔架结构贮仓危险判断与安全快速评估

完好（可继续使用）：贮仓周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域基本无开裂；贮仓仓体与支承结构无倾斜变形（贮仓顶部侧移变位与高度的比值小于等于5/1000）；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）无损坏，与贮仓主体结构连接基本完好。无危险。

轻微破坏（修复后使用）：贮仓周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域有轻微开裂；贮仓仓体与支承结构轻微倾斜变形（贮仓顶部侧移变位与高度的比值小于等于6/1000），塔架杆件无明显变形；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）有损坏但与贮仓主体结构连接较好，基本不影响贮仓结构安全，短期无倒塌或掉落的可能基本。无危险不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后使用）：贮仓周围地基无塌陷，基础外围存在地基开裂，基础开裂；贮仓仓体及支承结构有较大的倾斜变形（贮仓顶部侧移变位与高度的比值大于6/1000），塔架杆件有明显变形，部分连接处损坏；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）有损坏，与贮仓主体结构连接损坏，影响贮仓结构安全，有倒塌或掉落的可能。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）：贮仓周围地基有塌陷或断裂地质破坏，基础外围存在严重的地基开裂，基础区域裂缝较多、开裂；贮仓仓体有明显局部凹凸变形过大，塔架杆件有严重变形，大部分连接处损坏；贮仓仓体与支承结构有过大的倾斜变形或移位，有随时倒塌或倾覆的可能；附属设施（贮仓进出料口、连接、爬梯）损坏，与贮仓主体结构连接损坏严重，随时有倒塌或掉落的可能。非常危险应远离附近。

倒塌（需重建）：贮仓结构已部分或整体倒塌。危险不可靠近。

4.通廊

通廊常用于工业输料，由地基基础、支架及上部承重结构和维护系统组成，一般采用钢结构、混凝土结构或其混合结构，其危险判断与安全快速评估按照地基基础、承重结构和维护系统三个方面综合判断。

完好（可继续使用）：通廊周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无裂缝或不均匀沉降；支架结构基本无裂缝，无倾斜变形（支架顶部侧移变位与高度的比值小于等于1/1000）；上部在结构支座处无滑移变形；维护系统无损坏，与通廊主体结构连接较好。无危险。

轻微破坏（修复后使用）：通廊周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无明显裂缝与不均匀沉降；通廊支架结构基本无裂缝或只存在少数宽度小于等于0.5mm的裂缝，支架杆件及连接无明显损坏，轻微倾斜变形（支架顶部侧移变位与高度的比值小于等于1/750），上部结构在支座处无明显滑移；维护系统与主体结构连接较好，个别部位损坏，但不影响通廊结构安全，短期无倒塌或掉落的可能。基本无危险不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后使用）：通廊周围地基有局部塌陷、断裂等地质破坏，基础区域有明显的裂缝或不均匀沉降；通廊支架结构出现裂缝，宽度大于0.5mm的裂缝，支架杆件及连接有明显损坏，局部弯曲或断裂，倾斜变形较大（贮仓顶部侧移变位与高度的比值大于1/750），上部结构在支座处有明显滑移或局部塌落；维护系统与主体结构连接损坏，影响通廊结构安全，短期有掉落的可能。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）：通廊周围地基有塌陷或断裂地质破坏，基础外围存在严重的地基开裂，基础区域有较多裂缝或已破坏，地基不均匀沉降严重；通廊支承结构有大面积宽度大于1.0mm的裂缝，上部结构与支架连接损坏，部分出现脱落下坠，支架结构有严重的倾斜变形或倒塌；维护系统损坏，与通廊主体结构连接脱落。非常危险应远离附近。

倒塌（需重建）：通廊结构已大部分损坏或整体倒塌。危险不可靠近。

5.水池

水池由地基基础、池体及附属设施组成，一般有砌体结构或混凝土结构形式，其危险判断与安全快速评估按照地基基础、池体和附属设施三个方面综合判断。

完好（可继续使用）：水池周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域无明显裂缝；池体结构基本无裂缝，无渗漏现象；附属设施的管道接口、操作平台无损坏，工作正常。无危险轻。

微破坏（修复后）：使用水池周围地基无塌陷、断裂等地质破坏，基础区域存在少量裂缝，无基础不均匀沉降；池壁无明显倾斜变形，有轻微裂缝，但无渗漏现象；附属设施的管道接口、操作平台轻微损坏，工作基本正常。基本无危险不可长时间在周围停留。

中等破坏（加固修复后使用）：水池周围地基有塌陷、断裂等地质破坏，基础或水池支承结构存在宽度较大变形、裂缝，有不均匀沉降；池壁有明显倾斜开裂变形，裂缝数量多，有局部渗漏现象；附属设施的管道接口、操作平台出现损坏，不能正常工作。危险不可靠近。

严重破坏（拆除重建或加固修复后使用）：水池周围地基有明显的塌陷、断裂等地质破坏，基础或水池支承结构开裂、断裂、倾覆等破坏，基础不均匀沉降严重；池体结构有严重的倾斜开裂变形，裂缝宽度大、数量多，池壁破损、渗漏严重；附属设施的管道接口、操作平台基本损坏，无法工作。非常危险应远离附近。

倒塌（需重建）：水池结构已大部分损坏或整体倒塌，池内水基本渗漏完毕。危险不可靠近。

（四）构筑物抗震防护与加固修复方法

结构抗震加固应根据实际情况，分为应急加固或防护、加固修复两种方式。

一般应急加固或防护是需要构筑物在抗震救灾期间发挥作用，或对其保护待以后进行加固，或进行防护以免伤人或损坏设备。对于体积较小的构筑物或通廊，应急防护与加固一般采用临时支撑的方法，将可能发生倒塌或进一步破坏的结构进行防护；而对于高耸的烟囱、水塔等构筑物，进行结构应急加固防护的难度较大；对于有可能倒塌的构筑物，应根据发生倒塌时可能波及的范围，确定并划分出危险区域并加设警示标志，禁止人员和设备靠近危险区域。

加固修复一般在震后重建期间进行，需要由有资质的专业机构对构筑物进行检测鉴定后，并根据检测鉴定结果进行加固修复设计，由专业施工队伍进行加固修复。对构筑物的加固修复应根据结构的破坏程度、生活与生产需要和加固修复费用等综合考虑，对完好或轻微破坏的构筑物，可考虑进行加固修复比较合理；对严重破坏的结构，基本按拆除重建的方式处理；对中等破坏的结构，应根据检测鉴定结果、技术可行性、经济合理性等综合因素考虑，确定加固修复还是拆除重建。对发生较大或过大倾斜整体变形的构筑物进行加固时，必须采取措施先纠偏再进行加固修复。

构筑物常用的加固修复方法有：

1）钢筋砂浆面层加固法：适合砖结构开裂或局部损坏的情况。

2）钢套箍加固法：适合砖或混凝土筒壁结构有开裂或局部损坏的情况。

3）现浇或喷射混凝土套加固法：适合钢筋混凝土结构开裂、局部损坏、局部压碎等的情况。

4）外加钢筋混凝土圈梁和柱加固法：适合砖结构开裂或局部损坏的情况。

5）构件加大截面加固法：适合钢筋混凝土细长构件（如柱、梁等构筑物的支架或承重框架结构）在开裂、过大变形、局部压碎等的情况。

6）增加支撑或构件加固法：适合钢结构或钢筋混凝土结构，在原结构修复的基础上再增加新的承载与整体连接稳定构件的情况。

7）纠偏复位与加固：适合构筑物在发生较大或过大的整体倾斜变形时的加固纠偏的情况。

（五） 构筑物拆除、加固过程中的注意事项

构筑物在拆除过程中，应制定较详细的拆除方案，做好周边区域的安全防护措施，避免因拆除引起的对人、设备、周围建筑等损坏，尽量由专业的拆除队伍进行拆除，可考虑爆破、机械等方法。用人工拆除方法时，要确保在拆除期间不发生构筑物的整体垮塌，采取措施严防拆除过程伤人。对重要或有价值的设备拆卸，在拆除构筑物前做好设备防护，有条件时先拆卸设备后拆除构筑物，或先用将上部危险结构部分拆除后拆卸设备的方法。

构筑物加固必须先设计后施工，加固施工过程中，应注意对原结构的支撑防护，避免施工荷载引起构筑物的损坏和人员伤亡，加固施工要由专业人员进行，在施工时加强对构筑物结构安全状态的监控。

（六）法律法规与主要技术支撑单位

1.法律法规

《中华人民共和国防震减灾法》（1998）

《工业构筑物抗震鉴定标准》 （GBJ117-88）

《建筑抗震鉴定标准》 （GB50023-95）

《建筑地震破坏等级划分标准》

《震后建筑应急评估技术规程》

《工业建筑可靠性鉴定标准》 （GB50144-2008）

《构筑物抗震设计规范》 （GB50191-93）

《建筑抗震设计规范》 （GB5011-2000）

2.主要技术支撑单位

单位名称：中国冶金集团建筑研究总院

地址：北京市西土城路33号

邮编：100088

单位名称：中国建筑科学研究院

地址：北京市北三环东路30号

邮编：  100013

单位名称：重庆钢铁设计研究总院

地址：重庆市渝中区双钢路1号

邮编：  400013

单位名称：四川建筑科学研究院

地址：四川省成都市一环路北三段55号

邮编： 610081

## 四、地下管网与地下结构设施

（一）概述

电力、煤气、给排水、交通、通信、热力等是城市和企业基础公共设施的重要组成部分，它像人体内的“神经”和“血管”，日夜担负着传送信息、能量、养分的作用，是城市和企业得以生存和正常生产的重要物质基础，被称为“生命线”。这里我们主要关注最不易见到的地下管网。而其中最常见的是地下水管和煤气管道。对农村、城镇和大型城市而言，地下管网的数量和规模是不同的，相对来说，地震对城市地下管网系统的破坏性更大。

地下结构设施包括地铁、人防、管沟、地下隧道、采矿巷道等，地震对地下结构的破坏较地面结构相对较轻，但有时破坏也是灾难性的。

世界上差不多每次地震都有管网工程破坏的记载。管网工程的破坏更会扩大灾情，造成抗震救灾受阻，生产难以恢复，甚至造成社会混乱。

地震后水管常会发生泄漏和破坏，影响灾民生活，有时会淹没低洼地区。煤气管道破裂，煤气外溢，遇明火就会引起火灾，又因给水系统破坏，火灾不易扑灭，大火蔓延更会造成更大损失。所以做好管网系统的抗震救灾工作是非常重要的。

（二）相关知识

1.管网材料分类

1） 钢管（焊接、承插口）；

2） 球墨铸铁管；

3） 混凝土管；

4） 热塑性塑料管；

5） 热固性塑料管；

6） 塑料结构壁管；

7） 钢-塑复合管；

2. 管网介质分类

1）水（给水、排水）；

2）煤气；

3）其他工业气体或液体。

（三）地下管网地震破坏初步判别

（1）地下管网的抗震诊断

地下管网的抗震诊断一般有三个途径：

1）利用远程监测系统、GIS地理信息系统等，震后实时显示震灾地点、破坏程度等；

2）利用仪器仪表进行现场探测；

3）人工直观目测或简单判断。

造成这些震害的原因包括：地层断裂、土壤发生拉伸或压缩使管道剪断、扭曲或挤裂；地基液化导致管道变形而损坏，甚至将大直径管道浮起，将支管拉断；滑坡、泥石流将管道摧垮；管道受腐蚀，管壁变薄穿孔，因抗变形能力不足而破坏。

管网系统地震震害可能造成火灾、爆炸、毒气泄漏和污染等次生灾害，因此，必须正确及时进行抢险处理。

（2）管道的破坏统计

管道的破坏统计一般有损坏程度和损坏频率两个指标：

1）管道损坏程度分类

轻度损坏：管道位移和变形不大，结构几何尺寸未出现可见变形，非金属管道外表面没有形成通缝，裂缝宽度不超过0.2mm。管道可正常使用。

中度损坏：钢管道管壁失稳起皱，部分管段明显变形，但管道无断裂；在铸铁管道和非金属管道中承口接头部位部分漏气或漏水。管道在紧急情况下允许使用，且需修复。

严重损坏：钢管道或聚乙烯管道的钢法兰盘接口开裂，陶瓷管道和石棉水泥管道折断；钢筋混凝土管道和铸铁管道中生成通缝并出现断裂；任意管材的管道承口接头和套管接头破坏。管道已无法使用，将有严重破坏的管道局部切断，拆除，重新敷设等。

2）管道损坏频率

对于各类管路的震灾程度一般用每单位长度（通常为km）或每单位面积震灾部位的数量来表示，即损坏频率。其划分标准如下：

个别损坏：1～2处/km

少量损坏：2～5处/km

多处损坏：6～10处/km

大量损坏：多于10处/km

（四）地下管网破坏的临时处置

1.个人家庭煤气泄漏防护处置

1） 屏气或用湿毛巾掩口，打开门窗；

2） 严禁开灯，使用电话、开关电器或火柴，避免穿带钉的皮鞋，避免静电火星；

3） 关闭气源阀门，远离泄漏区域；

4） 泄漏区域内避免明火；

5） 迅速通知气源管理部门等相关人员或报警。

2. 企业或泵站点防护处置

1） 关闭阀门，控制泄漏区域，设置隔离带，专人值守；

2） 通知相关工艺设备管理部门，停机或关闭阀门；

3） 煤气泄漏区域内避免明火；

4） 对直径小于100mm的煤气管道起火可直接采取关闭煤气阀门的方法灭火，但当使用煤气的设施着火时，必须在保证设施内压力不低于100Pa的条件下通入水蒸气或氮气灭火，严禁突然关闭管道上的阀门以防止回火；

5） 对相关区段进行巡查，建立记录，记录内容应有巡查时间、地点（范围）、发现问题与处理措施、上报记录等；

6） 迅速通知上级主管部门或报警，报告内容包括时间、地点、原因、性质、程度、动态信息、影响范围和已采取的应急措施等。

（五）地下管网安全性评估

管网经初步判别，紧急抢险后，应由有资质的专业部门对管道系统进行综合安全评估，包括六项内容：

1. 管线定位检测

对金属管线采用充电法、电磁感应法、长导线法等；对非金属管线采用示踪法、探地雷达探测法。

2. 腐蚀性检测

地下管道的评估一般采用地面无损检测。地面无损检测方法目前应用的有以下几种：

1） 管体电位测量；

2） 管地电位测量；

3） 超声波测量；

4） 变频－选频法；

5） 电流衰减法；

6） 电位梯度法；

7） 涡流技术；

8） 电磁波检测法。

3. 漏水探测

当自来水管道破裂时, 在破裂处急速喷出的水流, 冲击管道周围的介质, 从而产生具有特殊频率的漏水音, 由周围介质及管道传播到地面。采用特殊的拾音器探测到漏水音, 就可以探测到漏水的位置。

采用的工作方法有：区域环境调查、水压调查、阀栓听音调查, 路面听音调查, 相关分析调查及漏水点确认调查等。

（1）区域环境调查

根据自来水公司提供的管线图及有关人员提供的情况, 对供水管道进行详细调查。包括管道的长度、分布、材质及周围介质的情况。

（2）水压调查

采用水压计监测管道的水压, 从而对漏水状进行分析, 确定重点测漏范围。

（3）阀栓听音调查

利用听音棒对管道附属设备(阀门、消火栓、水表)进行100 %的听音调查, 以听取从漏水点传播至阀栓上的漏水音, 从而发现漏水异常区段。

（4）路面听音调查

利用漏水探知机在地面上沿管道走向进行100 %的路面听音调查。

（5）相关分析调查

在路面听音无法进行的复杂地段、重要异常点、难以确认及条件相当复杂的异常区域, 做详细的相关分析调查, 利用相关仪对供水管道进行相关分析, 以确定是否漏水并判断漏水点位置。

（6）漏水确认调查及漏点定位

对有漏水异常的点和区片, 采用综合方法, 对其进行详细调查, 最终确定是否漏水, 并确定漏水点位置。

4. 燃气管网泄漏检查

燃气管网泄漏特点：由于燃气管网通常为埋地敷设，隐蔽性强，一旦发生管网泄漏，泄漏的燃气沿着地下土层孔隙扩散，使泄漏点查找工作十分困难。查找工作要点是：采用多种查找手段，快速准确查出泄漏点是。查找方法包括：

（1）钻孔查找

这种方法是在泄漏区域内，根据管网竣工图沿燃气管道走向，在地面上每隔一定距离(一般间隔2-6m)钻孔，用嗅觉或检漏仪进行检查，根据燃气浓度的大小确定泄漏点。

（2）挖探坑查找

这种方法也可以说是钻孔法的扩大，是结合管网竣工图，对影响管网泄漏的各种原因进行综合分析，确定几个开挖点开挖探坑，露出管道或接口，检查是否泄漏。

（3）利用地下管线井室查找

地下燃气管网泄漏时，燃气会从土壤的孔隙渗透至各类地下管线的井室内，这些井室对我们来说是现成的“探坑”，可加以充分利用，通过凭嗅觉或检漏仪检测燃气浓度来辅助确定泄漏点位置。

（4）“听”漏查找

这种方法是给水行业常用的查漏方法，根据探测到声音的强弱变化(离泄漏点越近探测到的声音越强)来确定泄漏点。

（5）利用防腐层探测仪查找

这是一种间接的查找方法，该方法利用埋地管道防腐层探测检测仪对地下金属防腐管道管位及防腐破损点进行精确定位，通过检查防腐破损点间接地查找到泄漏点。由于这种方法需要有导电体，只适用于有防腐层的金属管道，而不适用于PE管及铸铁管。

由于管网泄漏点查找通常需要对管道进行准确定位，因此，应加大管网信息技术的应用，特别是全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)技术的运用，对于提高查找效率具有重要意义。

5. 抗震鉴定分析

1）煤气管线的抗震鉴定，应着重检查干线的场地土质情况、阀门的设置、分支及转角处管道焊缝质量、附属设备和附件的材料性能、支架及井（室）的强度和质量等。

2）高、中压煤气干线和热力干线应设置分段阀门。支线起点处也应有阀门，高、中、低压煤气管道的划分，应按国家现行《城市煤气设计规范》的规定执行。

3）当抗震鉴定加固烈度为7度、8度且地基土为可液化土地段和9度且场地土为Ⅲ类时，煤气（钢管敷设）、热力干线及支线起点处的铸铁阀门、附件，均应为球墨铸铁或铸钢阀门、附件。

4）煤气管线的阀门应开关灵活、严密可靠；设备、附件不应有严重腐蚀。否则应进行检修或更换。

5） 管道穿过建筑物的墙体或基础若嵌固时，必须增设套管。套管与管道间的空隙应填以柔性材料。

6） 抗震计算分析，通过查阅图纸，对管道场地条件（地质、地下水、土质、场地地震特征等）和管道现状（分布、材质、管径、埋深、接头方式、介质压力等）的调查，依据设防烈度和有关规范进行抗震计算分析，给出抗震安全评价指标，判断管道的抗震能力，连通性分析。

6.综合安全分析

根据管线的现状、设防烈度、计算结果和预期使用条件，综合评判管道是否留用、维修或更换。

（六）地下管线的快速修复

抢险结束后，详细查看现场是否有残留隐患，在确认安全无误后，确定恢复方案，尽快组织恢复生产和生活。

震害生命线的紧急抢修，按照先易后难、先关键后一般且两者协调进行的原则进行。

1. 局部修复

1）管道堵漏套件可用于修复泄漏孔径小于等于25mm，运行压力小于等于7MPa的管道。修复后的管道，其承压能力将恢复到新建管线的水平。

2）局部更换。

2. 整体修复

1）整体更换或重新敷设。

2）非开挖修复（表1-26）。表1-26非开挖修复方法修复方法　　要点原位更换法指以待更新的旧管道为导向,在将其破碎的同时,将新管拉入与顶入的方法。可分为爆管法（胀管法）和吃管法续表修复方法要点原位修复法插管法将一根直径稍小的新管直接插入或拉入旧管内，然后向新旧管之间的环行空隙灌浆，予以固结软衬法采用玻璃纤维纺织成的软管，表面以PVC或PE成膜，以热塑性树脂作为骨架材料，利用气压翻转内衬，并以指引带导向，在旧管壁内侧衬上一层热固性物质，形成衬里，衬管放入管中后，借助于在其内侧送入的高温蒸汽手段，使衬管内浸渍的树脂进行反应，贴附在已有管内壁表面，形成衬里，适用管径100～1000mm。一次施工长度约100m，修复的管道寿命可达到30～50年喷涂法利用空气压力，从管道一端将注入的高黏度环氧树脂压送至管内，在管内壁形成一定厚度均匀的树脂膜，适用管径32～100mm等小管径管道

（七）修复加固的产品及技术单位名录

1. 地下管线探测

单位名称：华北地质勘查局五一九大队

网址：http://www.bd519.com.cn

单位名称：保定市金迪科技开发有限公司

网址：http://www.jindikj.com

单位名称：山东正元地理信息工程有限责任公司

网址：http://www.geniuses.com.cn

2. 地下管线修复

单位名称：北京金迪双维管道内衬技术有限公司

网址：http://www.jindikj.com

单位名称：山东胜邦柯林瑞尔管道工程有限公司

网址：http://www.kelinruier.com

单位名称：北京土行孙非开挖技术有限公司

网址：http://www.chinatxs.com

3. 地下管线安全性评估

单位名称：国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

网址：http://www.yj.cn.net

4. 地下管网设计

单位名称：上海市政工程设计研究总院

网址：http://www.smedi.com

单位名称：重庆市市政设计研究院

网址：http://www.cqsszy.cn

单位名称：北京市市政工程设计研究总院

网址：http://www.bmedi.cn

（八）地下管网有关规范标准

1. 设计类

GB50032-2003　　室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范

GB50251-2003　　输气管道工程设计规范

GB50253-2003　　输油管道工程设计规范

GB50015-2003　　建筑给水排水设计规范

GB50013-2006　　室外给水设计规范

CECS15-90　　埋地输油输气钢管道结构设计规范

GB50332-2002　　给水排水工程管道结构设计规范

GB50069-2002　　给水排水工程构筑物结构设计规范

CJJ63-95　　聚乙烯燃气管道工程技术规程

GB50316-2000　　工业金属管道设计规范

GB5002893　　城镇燃气设计规范

2. 施工类（表1-28）

GB50184-93　　工业金属管道工程质量检验评定标准

GB50268-97　　给水排水管道工程施工及验收规范

GB50235-97　　工业金属管道工程施工及验收规范

3. 检测评估（表1-29）

CJJ61-94　　城市地下管线探测技术规程

SY/T6151-1995　　钢质管道管体腐蚀损伤评价方法

GB50184-93　　工业金属管道工程质量检验评定标准

SY/T0087-95　　钢质管道及储罐腐蚀与防护调查方法标准

SY0063-92　　管道防腐层检漏实验方法标准

SY/T6597-2004　　钢质管道内检测技术规范

SY/T6151-1995　　钢质管道管体腐蚀损伤评价方法

CJJ95-2003　　城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程

4. 检修修复（表1-30）

CJJ51-92　　城镇燃气管网抢修和维护技术规程

SY/T5918-2004　　埋地钢质管道外防腐层修复技术规范

SHS01005-92　　工业管道维护检修规程

CJJ51-2006　　城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程

# 第二部分   地震次生灾害

## 一、地质灾害防治

（一）极震区泥石流沟危险性评定技术

1.功能与用途

地震后由于山体大面积破坏，崩塌、滑坡等不良地质现象大量出现，极震区山沟泥石流的形成条件发生了极大的变化，灾害性泥石流可能性增大，本技术用于对极震区泥石流沟危险性进行现场评定。

1）对极震区泥石流沟进行重新判别，确定极震区泥石流沟的危险性；

2）泥石流沟的危害范围及危险区划分；

3）为政府在泥石流防治和灾后重建决策提供依据。

2.技术简介

1）极震区泥石流沟危险性等级划分：①极高危险性；②高危险性；③中等危险性；④低危险性；⑤无危险性。

2）泥石流沟危险区划分：①危险区；②低危险区；③安全区。

3）应用技术标准《泥石流灾害防治工程勘查规范》等。

4）评定结论与应用:①危险区居民必须搬迁；②低危险区不得建永久性建筑物；③安全区可指定为居民点建设区。

3.技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：王士革

电话：028-85221893，13980900767

电子邮件：wsg@imde.ac.cn

（二）泥石流工程防治设计参数计算系统

1.功能与用途

泥石流工程防治设计参数是地震灾区泥石流危险性分析和泥石流形成过程分析的关键技术之一，对有效防治泥石流灾害、确保地震灾区泥石流危害区建设工程和人民生命财产的安全具有十分重要的意义。本软件主要用于计算地震灾区城镇、道路工程、水利水电工程、风景区、农田等泥石流防治工程设计的基本参数，包括容重、流速、流量、冲击力。

2.技术简介

本软件采用Microsoft VB 6.0编程语言编制，主要包括四个部分：泥石流容重、流速、流量和冲击力。本软件系本领域第一个泥石流工程防治设计参数计算软件，集成了目前本领域最权威的计算模型，可根据用户对规定条件的输入自动识别计算模型。

本软件运行环境如下：

1）操作系统：简体中文、繁体中文、英文、日文Windows98/2000/ME/XP；

2）最低配置：CPU：奔腾200MHz以上；

3）内存：32MB；

4）显示卡：标准VGA256色显示模式以上；

5）硬盘：典型安装300MB；

6）驱动器：8倍速CD-ROM以上。

3.技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：陈宁生

电话：028-85224993，13808171963

电子邮件：chennsh@imde.ac.cn，cowaway@126.com

网址：http://www.imde.ac.cn

（三）泥石流一次总量计算系统

1.功能与用途

本系统主要用于计算地震灾区城镇、道路工程、水利水电工程、风景区、农田等泥石流防治工程设计中的重要参数——泥石流一次总量。

2.技术简介

本软件采用Microsoft VC编程语言编制。本软件系本领域第一个泥石流一次总量计算系统；本软件是在传统的五边形计算模型基础上，集成了最新发展的基于数学统计的众数计算模型。

本软件运行环境如下：

1）操作系统：简体中文、繁体中文、英文、日文Windows98/2000/ME/XP；

2）最低配置：CPU：奔腾200MHz以上；

3）内存：32MB；

4）显示卡：标准VGA256色显示模式以上；

5）硬盘：典型安装300MB；

6）驱动器：8倍速CD-ROM以上。

3.技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：陈宁生

电话：028-85224993，13808171963

电子邮件：chennsh@imde.ac.cn

网址：http://www.imde.ac.cn

（四）泥石流地声预警仪

1.功能与用途

连接三通道地声传感器，采集的信号超过预设的阈值时进行声光报警；应用于地质灾害中泥石流的现场实时报警。

2.技术简介

泥石流地声预警仪可分为四个部分：信号选频放大部分、比较整形、显示、声光报警部分，由12V电源供电。选频放大电路采用高性能、低功耗、高精度的运算放大器，所保证的失调电压能够低至1μV，增加抗干扰能力强特点；采用高精度比较器，信号经过比较整形滤波稳定可靠；经面板电压表显示，波段开关功能选择，实现振动阈值的设定和显示，完成对通道变化的动态监测；地声传感器采用自然频率38±2.5%（Hz）的动圈式速度型地震检波器；报警部分根据现场情况可分为有线和无线两种，如果监测点与报警点距离较近，可直接采用仪器自身的报警装置，如果监测点与报警点距离较远，可以外加一对小功率无线发射接收部件，以达到实时报警的效果。

3.技术来源

单位名称：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

地址：河北省保定市七一中路1305号

邮编：071051

网址：http://www.ffs.cgs.gov.cn

（五）泥石流监视预警仪

1.功能与用途

以地震检波器为传感器作为触发开关，泥石流临近振幅超过预设的阈值时，打开摄像头监视泥石流，进行声光报警。

2.技术简介

主要对泥石流视频监视预警。针对泥石流临近时地面振动特点，采用低频高灵敏度地震检波器作为传感器，泥石流临近振幅超过预设的阈值时，触发打开远红外摄像头，进行监视预警和视频录像，采用先进的“视觉神经系统”，对监控到的视频信号进行智能分析，一旦觉察到画面内容有变化，如泥石流临近，报警通知泥石流下游居民进行防灾。当下游泥石流监测人员看到画面出现泥石流，立即组织居民撤离灾区。报警声响为130分贝，监视器为多视频接口电视机或专用监视器，交直流两用供电。连接3km无线遥控模块可进行无线报警。

3.技术来源

单位名称：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

地址：河北省保定市七一中路1305号

邮编：071051

网址：http://www.ffs.cgs.gov.cn

（六）雨量预警器

1.功能与用途

通过雨水接收筒存储雨量，液位值超过预设的阈值时进行声光报警；应用于地质灾害区域的雨量实时报警。

2.技术简介

降雨是触发突发性地质灾害的主要因素，降雨量、降雨强度和一次降雨持续时间与发生滑坡数量之间的关系密切。根据不同地区、不同地质环境、不同地貌、多年发生地质灾害和降雨事件（过程）的统计关系，各国学者总结了区域性降雨型地质灾害预警的降雨量参考值，并取得了较明显的防灾减灾效果。通过雨水接收筒存储雨量，其液位值超过预设的阈值时进行声光报警；量程在5~500mm可调，精度为1mm，承水口径为Φ200mm，供电电压12V，监测过程不用电，只在达到预警值报警时才用电，监测非用电技术，连续监测供电时间为3年。连接3km无线遥控模块可进行无线报警。雨量计探头连接GPRS无线传输模块可进行雨量监测数据无线远程传输预警。

3.技术来源

单位名称：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

地址：河北省保定市七一中路1305号

邮编：071051

网址：http://www.ffs.cgs.gov.cn

（七）滑坡伸缩仪

1.功能与用途

监测伸缩量的变化，达到预定的阈值进行报警；应用于崩塌、滑坡裂缝的监测领域。

2.技术简介

其主要针对崩塌滑坡体位移进行监测预警，可以同时对一个主滑坡体的多个活动裂缝进行多级监测，监测预警量程0~1000mm，独有的监测非用电技术，监测过程不耗电，只在报警时用电，报警声响130分贝，碱性电池监测时间3年，可申请实用新型专利和外观设计两项专利，成本仅为美、日等经济发达国家多级滑坡伸缩仪的千分之一或万分之一，连接无线遥控模块即可成为最先进的无线伸缩报警仪，滑坡伸缩仪设计为有线/无线两用预警仪,适合所有崩塌、滑坡监测预警。

3.技术来源

单位名称：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

地址：河北省保定市七一中路1305号

邮编：071051

网址：http://www.ffs.cgs.gov.cn

（八）滑坡裂缝报警器

1.功能与用途

监测裂缝量的变化，达到预定的阈值进行报警；应用于滑坡、崩塌的地面或房屋裂缝的监测。

2.技术简介

崩塌滑坡裂缝报警器体型小巧，为最小最经济实用的崩塌、滑坡裂缝报警器，预警量程为100mm，裂缝张开加大超过预定距离时，报警器会发出105分贝的警报声，通知查看和避灾，以确保居民生命和财产安全；报警器监测不用电，报警才用电，采用碱性电池可预警监测3年。

3.技术来源

单位名称：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

地址：河北省保定市七一中路1305号

邮编：071051

网址：http://www.ffs.cgs.gov.cn

（九）崩滑预警雷达

1.功能与用途

监测位移变化，达到预定的阈值进行报警；应用于滑坡、崩塌体的监测预警。

2.技术简介

采用激光或超声波技术研制的滑坡预警雷达，具有大量程、非接触监测预警的特点，滑坡雷达是激光或超声波技术与雷达技术相结合的产物 。由发射机 、天线 、接收机 、跟踪架及信息处理等部分组成。发射机是各种形式的激光器或超声波，天线和接受机是光学望远镜和各种形式的光电探测器，或超声波接收探头，滑坡雷达采用脉冲或连续波两种工作方式，探测方法为直接探测。激光滑坡雷达预警精度最高。

3.技术来源

单位名称：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

地址：河北省保定市七一中路1305号

邮编：071051

网址：http://www.ffs.cgs.gov.cn

（十）四路位移预警仪

1.功能与用途

连接四通道拉杆式位移传感器，采集的信号超过预设的阈值时进行声光报警；应用于较大型崩塌滑坡长裂缝实时监测预警。

2.技术简介

四路位移预警仪的主机采用C51系列单片机，具有很强的逻辑控制能力；采用高精度串行采样AD和多路复用的技术，具有了四通道同时监测的能力，由12V供电；控制软件用C语言编程，细节处采用汇编语言编程；位移传感器的供电方式采用恒流源技术，采用恒定微电流供电，保证线路上的损耗最小，提高仪器的精度和适用性；用KTM拉杆式位移传感器，该传感器两端带有万向节，可前后左右30°角范围内移动，适应滑坡滑动多方向性的要求；报警部分根据现场情况可分为有线和无线两种，如果监测点与报警点距离较近，可直接采用仪器自身的报警装置。如果监测点与报警点距离较远，可以外加一对小功率无线发射接收部件，以达到实时报警的效果。

3.技术来源

单位名称：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

地址：河北省保定市七一中路1305号

邮编：071051

网址：http://www.ffs.cgs.gov.cn

（十一）群测群防预警信息管理软件

1.功能与用途

以乡镇基层政府为主要应用对象的地质灾害信息管理软件；应用于乡镇级地质灾害信息、数据的动态存储、管理，在发生地质灾害时便于救灾管理和指挥。

2.技术简介

对乡镇群测群防辖区内的地质灾害种类、分布、发育和地理信息、地质条件、每处灾害的监测管理人姓名和通信信息进行记录管理，在发生地质灾害时便于救灾管理和指挥。以崩塌、滑坡或泥石流等地质灾害为调查基础，通过数据存储网，将乡镇级数据管理中心和有关监测业务系统进行有机衔接，满足地质灾害数据的动态存储、管理维护、更新整合处理、逐步集成，达到快速查询检索救灾管理等需求；特别是该系统运用地理信息系统、数据库和网络技术等先进技术，准确、及时地发布信息，准确地反映一定范围地区内的各类工程和非工程信息，客观地表现灾情信息，大大提高了工作效率。

3.技术来源

单位名称：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

地址：河北省保定市七一中路1305号

邮编：071051

网址：http://www.ffs.cgs.gov.cn

（十二）RDA型地质灾害遥测系统

1.功能与用途

采用先进适用的传感器技术、计算机信息处理技术和通讯技术整合，形成从地上到地下、信号频段从低频到高频的地质灾害立体监测预警网络，实现崩塌、滑坡体的实时、自动、连续监测。

2.技术简介

系统主要由监测子站群、监测预警数据中心、救灾防灾指挥中心和GPRS数据通讯公网等四部分组成。系统具有以下特点：

1）监测参量多，精度高。系统集成了包括滑坡地表位移、沉降，倾斜变形测量仪，裂缝测量仪，崩滑体微破裂声发射信号记录仪，钻井式深部地层滑移变形测斜仪，以及地下水孔隙压测量仪和钢筋计、锚索（杆）计在内的八种滑坡监测仪器。

2）自动遥测，无人值守。这些仪器均内置微处理器和无线数据传输模块，动态范围大，全自动监测，无线传输，可用交流电源或太阳能电池供电。

3）无障碍设计。所有仪器在测量、数据传输等方面均符合无障碍设计要求，具有安装方便，环境适应性好等优点。

4）依托先进的通讯技术。综合运用了超短波无线数据传输和最新发展的GSM/GPRS通讯技术，使本遥测台网既适应三峡库区的地形条件，便于安装和维护，又具有高容量、覆盖范围广以及成本较低等特点。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地壳应力研究所

地址：北京市海淀区安宁庄路1号

邮编：100085

联系人：王建军

电话：010-62842619，13501277352

网址：http://www.eq-icd.cn

（十三）地质灾害监测地理信息系统

1.功能与用途

该系统能够有效管理各种四维空间（地理坐标和时间变化）数据，它以崩塌、滑坡体等监测对象为基础，把地形、城市规划、监测点分布等空间数据，按其空间位置存入计算机；通过数据库模块、数据分析模块与曲线显示模块，实现监测数据的存储、更新、查询、趋势性分析、绘图显示及输出等功能。

2.技术简介

系统主要由四部分组成：地理信息子系统、地质资料文献管理子系统、地质灾害监测数据库子系统和监测数据分析子系统。系统采用面向对象的编程语言Visual C++ 6.0为开发工具，以MapInfo为基本开发平台；地质灾害监测数据库利用Microsoft SQL Server 2000创建，通过ADO技术进行数据库连接、访问。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地壳应力研究所

地址：北京市海淀区安宁庄路1号

邮编：100085

联系人：王建军

电话：010-62842619，13501277352

网址：http://www.eq-icd.cn

（十四）合成孔径雷达干涉InSAR测量技术

1.功能与用途

该技术手段特别适用于解决大面积的滑坡、崩塌、泥石流以及地裂缝、地面沉降等地质灾害的监测预报，是一项快速、经济的空间探测高新技术。

2.技术简介

合成孔径雷达干涉InSAR（Interferometry Synthetic Aperture Radar）测量技术是利用通过相邻航线上观测的同一地区的两幅（具一定基线——几米到几百米）SAR影像的相位差来获取地面数据。干涉雷达的优点包括：具有全天候工作能力，发射的微波对地物有一定的穿透能力，能提供光学遥感所不能提供的信息，且是主动式工作方式。对于欧洲雷达卫星ERS-1/2和加拿大雷达卫星RADRSAT-1,采用干涉技术来产生DEM，监测地面位移变化，精度可以达到毫米量级。

引入德国地球科学研究中心（GFZ）的角反射器技术，在植被茂盛、雨水充沛、地貌变动较大的地区，均匀布设人工角反射器，并确定一些稳定的点作为天然反射点，便于图像的配准和精确计算角反射器的位移。角反射器是用三块角形金属板制作的一种装置，它对照射其内的雷达波可按原方向反射回去，反射信号得到显著的增强。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地壳应力研究所

地址：北京市海淀区安宁庄路1号

邮编：100085

联系人：王建军

电话：010-62842619，13501277352

网址：http://www.eq-icd.cn

（十五）地质雷达勘察解译技术

1.功能与用途

该技术用于对地震灾区的道路路基路面质量检测、大坝坝体渗漏探测、隧道损伤检测、滑坡滑动面确定、地下埋藏物探测、地下水深度测定等，可为地震灾区建筑物的安全评定及地质灾害体的稳定性评估提供依据。该技术曾于2006年6月成功运用于“乐山大佛体检”中，被中央电视台等多家媒体报道。

2.技术简介

该技术的核心RAMAC/GPR地质雷达主要由硬件和软件系统组成，硬件系统包括控制单元和天线，软件系统主要包括采集软件、处理软件等。该仪器的工作方式是以宽频带、短脉冲电磁波形式，由地面通过发射天线送入地下或目的体，经地下地层或目的体反射返回地面，被另一天线所接受。其中，天线包括非屏蔽天线和屏蔽天线两类。非屏蔽天线（50MHz）是低频天线，主要用于中、深部探测，如大坝坝体探测。屏蔽天线（250MHz、500MHz）主要用于中、浅层探测，如道路路面质量检测，特别适合于城市及有干扰背景的地方。

3.技术来源

单位名称：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

地址：四川省成都市人民南路四段九号

邮编：610041

联系人：陈宁生

电话：028-85224993，13808171963

电子邮件：chennsh@imde.ac.cn，cowaway@126.com

网址：http://www.imde.ac.cn

（十六）MD4271（DSG）型CCD水平变形测量仪

1.功能与用途

DSG型CCD水平变形测量仪是测量岩体与基础变形水平分量的数字化自动测量仪器。该仪器应用比较法测量原理，采用超低膨胀系数材料作长度基准材料，采用智能型数字化线阵CCD位移传感器换能，可应用于岩体变形、断层活动、滑坡体、高边坡、地裂缝等动态变形的原位监测。

2.技术简介

DSG型CCD水平变形测量仪为智能型光机电一体化数字测量仪器。采用先进的CCD线阵数字传感技术和微处理技术，具有自诊断和自校正功能；独创的CCD内插技术成功地解决了高分辨力和宽量程之间的矛盾。高分辨、高精度、宽量程、无电学漂移、良好的稳定性和重现性；测量主机配备带掉电保护时钟芯片和大容量数据存储器，可同时记录8路信号；应用看门狗技术，保证主机在受到干扰时可自动复位；测量主机与传感器采用RS485差分通信接口，保证远距离传输的可靠性，传输距离1.2km，可扩展；测量主机配备RS232接口，可连接modem与上位微机实现远程数据收集及主机的参数修改，也可直接与微机串口连接，实现上述功能。接口符合地震前兆台网通信协议要求；与DFG型垂直变形测量仪组合使用，可实现三维变形自动测量。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地壳应力研究所

地址：北京市海淀区安宁庄路1号

邮编：100085

联系人：王建军

电话：010-62842619，13501277352

网址：http://www.eq-icd.cn

（十七）MD4472（DFG）型CCD垂直变形测量仪

1.功能与用途

DFG型CCD垂直变形测量仪是测量岩体与基础变形垂直分量的数字化自动测量仪器。该仪器应用连通管原理，采用浮子跟踪液位、智能型数字化线阵CCD位移传感器换能。可应用于岩体变形、断层活动、滑坡体、高边坡、地裂缝等动态变形的原位监测。

2.技术简介

DFG型CCD垂直变形测量仪为智能型光机电一体化数字测量仪器。采用先进的CCD线阵数字传感技术和微处理技术，具有自诊断和自校正功能；独创的CCD内插技术成功地解决了高分辨力和宽量程之间的矛盾。高分辨、高精度、宽量程、无电学漂移、良好的稳定性和重现性；浮子扶正系统，采用中心对称螺线形双片簧；对突发事件具有智能判断和加密观测、报警功能；测量主机配备带掉电保护时钟芯片和大容量数据存储器，可同时记录8路信号；应用看门狗技术，保证主机在受到干扰时可自动复位；测量主机与传感器之间采用RS485差分通信接口，保证远距离传输的可靠性，传输距离1.2km，可扩展；测量主机配备RS232接口，可连接modem与上位微机实现远程数据收集及主机的参数修改，也可直接与微机串口连接，实现上述功能。接口符合地震前兆台网通信协议要求。与DSG型水平变形测量仪组合使用，可实现三维变形自动测量。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地壳应力研究所

地址：北京市海淀区安宁庄路1号

邮编：100085

联系人：王建军

电话：010-62842619，13501277352

网址：http://www.eq-icd.cn

（十八）JS型静力水准仪

1.功能与用途

JS型静力水准仪是基础与建筑物垂直变形自动化专用测量仪器。该仪器应用连通管原理，应用机电一体化传感器检测液位。适用于大坝、船闸、核电站、矿山、隧洞、高层建筑物基础等工程建筑的垂直变形自动监测。

2.技术简介

采用先进的CCD线阵数字传感技术和微处理技术，自动控制、自动测量；高精度、宽量程、高可靠性；自动校核零位，消除零漂。采用RS485接口组成分布式监测网，扩大了监测范围，增强了抗干扰能力；微机可在线监测，离线分析从机具有掉电保护功能；从机应用了看门狗和光电隔离技术。从机经参数设定后可在关闭微机的情况下自动测量。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地壳应力研究所

地址：北京市海淀区安宁庄路1号

邮编：100085

联系人：王建军

电话：010-62842619，13501277352

网址：http://www.eq-icd.cn

（十九）CZ型CCD垂线坐标仪

1.功能与用途

CZ型CCD垂线坐标仪是垂线自动化观测仪器的换代产品，适用于大坝、高塔、楼房、桥梁等大型建筑物的变形观测。

2.技术简介

采用先进的CCD数字传感技术和微处理技术，设计了简单可靠的光学投影系统和微调系统。智能型数字化自动测量仪器；高分辨力和高准确度；具有自诊断和自校正功能。可同时进行现场测读和遥控测读；良好的稳定性和重现性，可实现二维非接触式连续测量。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地壳应力研究所

地址：北京市海淀区安宁庄路1号

邮编：100085

联系人：王建军

电话：010-62842619，13501277352

网址：http://www.eq-icd.cn

（二十）YZ型CCD引张线仪

1.功能与用途

YZ型CCD引张线仪是引张线自动化观测仪器的换代产品，适用于大坝、桥梁等大型建筑物的水平位移观测。

2.技术简介

采用先进的CCD数字传感技术和微处理技术，设计了简单可靠的光学投影系统和微调系统。智能型数字化自动测量仪器；高分辨力和高准确度；具有自诊断和自校正功能。可同时进行现场测读和遥控测读；良好的稳定性和重现性，非接触式连续测量。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地壳应力研究所

地址：北京市海淀区安宁庄路1号

邮编：100085

联系人：王建军

电话：010-62842619，13501277352

网址：http://www.eq-icd.cn

（二十一）GFB型基岩标分层标测量仪

1.功能与用途

GFB型基岩标分层标测量仪是地面沉降自动化监测专用仪器，适用于地面沉降基岩标、分层标自动监测。

2.技术简介

应用连通管原理、机电一体化传感器分别检测基岩标与分层标之间的多路沉降变形信息。自动控制、自动测量多路信息；高精度、宽量程、高可靠性，自动校核零位，消除零漂。主机可在线测量、离线分析；从机具有掉电保护功能。应用了看门狗和光电隔离技术，从机经参数设定后可在关闭主机的情况下自动测量。配备RS232接口，可连接modem实现远程数据收集及主机参数修改，可组成城市监测网络。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地壳应力研究所

地址：北京市海淀区安宁庄路1号

邮编：100085

联系人：王建军

电话：010-62842619，13501277352

网址：http://www.eq-icd.cn

（二十二）DSQ型水管倾斜仪

1.功能与用途

DSQ型水管倾斜仪是用于监测地壳倾斜变化的一种精密仪器，适用于地壳倾斜固体潮、活断层以及火山活动、大型建筑工程等垂直位移的连续观测。

2.技术简介

（1）技术性能

1）分辨力：0.0005角秒；

2）线性度：小于1%；

3）标定精度：优于1%；

4）具有专用标定装置对仪器进行自动标定；

5）具有数据采集和网络通讯功能。

（2）特点

1）无机械摩擦、无间隙、运动灵敏度高的导向装置；

2）高灵敏度、高精度、高稳定性的自动标定装置；

3）非接触式高分辨力、大动态范围、稳定可靠的差动变压传感器；

4）全自动标定与数据采集为一体的监控系统。

（3）工作环境

仪器应安装在岩石坚硬完整的山洞内，洞体内温度日变幅度小于0.03℃，年变幅度小于0.5℃。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地震研究所

地址：湖北省武汉市洪山侧路40号

邮编：430071

网址：http://www.eqhb.gov.cn

（二十三）SS-Y型硐体应变仪（伸缩仪）

1.功能与用途

SS-Y型伸缩仪是用以精密测量地壳表面两点间的水平相对变化，用于地壳应变固体潮水平分量观测，也适用于地震断层以及大型精密工程水平形变的连续观测。

2.技术简介

（1）技术性能

1）分辨力：优于10-9；

2）年漂移：小于4×10-6；

3）换能器：①灵敏度： 优于0.01μm;②量程： 大于100μm;③线性度： 小于等于1%；

4）检定器：①分辨力： 优于0.2μm；②重复精度： 小于等于1%；

5）输出：数字量输出或自动调零模拟输出；

6）供电： 220V±20%，小于6W。

（2）关键技术

1）选用了含铌特种因瓦棒（Nb-Invar）为基线，其膨胀系数比石英小, 性能稳定。

2）选择非接触式高灵敏度、精密低噪声换能器。

3）采用斜楔块原理设计的精密超微量位移检定平台, 巧妙地设计了簧片连轴,大步距单向测量法，有效地克服了机械空程误差, 自动控制步进电机推动来实现微位移变化, 自动遥控检定，消除了人为影响，提高了标定精度。

4）智能化记录控制器， 具有自动测量，自动量程扩展，自动检定，提高了自动化程度。仪器具有模拟及数字两种输出方式,实现了数字化。

（3）工作环境

仪器应安装在岩石坚硬完整的山洞内，洞体内温度日变幅度小于0.03℃，年变幅度小于0.5℃。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地震研究所

地址：湖北省武汉市洪山侧路40号

邮编：430071

网址：http://www.eqhb.gov.cn

（二十四）VS型垂直摆倾斜仪

1.功能与用途

倾斜固体潮观测与地震前兆信息的监测。

2.技术简介

1）VS型垂直摆倾斜仪的技术参数如下：①折合摆长：10cm;②电容测微器精度：0.0001μm;③仪器灵敏度：0.001角秒;④仪器日漂移：0.005角秒。

2）VS型倾斜仪具有以下特点：①垂直悬挂的摆系统机械机构简单，体积小，装校方便，操作简单，便于管理。②电容传感器有足够高的精度和稳定性。③自动标定、自动数字采集，提高了仪器的精度和智能化程度。

3）关键技术：采用锁相放大，故有较小的电子噪声。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地震研究所

地址：湖北省武汉市洪山侧路40号

邮编：430071

网址：http://www.eqhb.gov.cn

（二十五）YRY-4分量式钻孔应变仪

1.功能与用途

井下地应变信号的拾取。

2.技术简介

通频带：0～20Hz

灵敏度（灵敏系数）：10mV／1×10-8

分辨力：1×10-11-3×10-11

电压输出范围：±1.99999V

线性度：1%

一次量程：＞4×10-6

接续量程：＞1×10-4

潮汐频段输出信号电噪声：0.02mV

日漂移：≤ 10-9

自身稳定性：10-7/年

标定方法：电压标定

标定幅度：1×10-8

标定重复性：2%

关键技术：精密测微技术

3.技术来源

单位名称：中国地震局地震研究所

地址：湖北省武汉市洪山侧路40号

邮编：430071

网址：http://www.eqhb.gov.cn

（二十六）地震灾害重力监测技术

1.功能与用途

该技术主要用于地震、火山、泥石流、滑坡等灾害事件和水库蓄水、冰雪融化等较大环境改变事件过程中有关高精度重力时空变化数据的获取。

2.技术简介

1）绝对重力测量技术：利用高精度的FG5型绝对重力仪对绝对重力测点实施动态测定，主要测定绝对重力变化,并为其他相对重力测量提供时空基准控制。

2）流动重力观测技术：利用LCR－G型、CG5型等高精度相对重力仪对流动观测网实施动态测定，主要测定非潮汐重力变化。

3）定点连续重力观测技术：利用GWR超导型、PET型、DZW型和GS型等高精度相对重力仪对定点观测网实施连续测定，主要测定潮汐重力变化。

4）重力整体观测技术：对由绝对重力测点、流动重力测点、定点连续测点组成的综合网实施绝对重力控制下的连续观测网、流动观测网或剖面的整体动态重力观测，主要测定网区重力时空变化。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地震研究所

地址：湖北省武汉市洪山侧路40号

邮编：430071

网址：http://www.eqhb.gov.cn

（二十七）综合多参数采集传输仪

1.功能与用途

可对单体地质灾害作多参数综合采集传输预警，采集的电压型、开关量传感器数据，通过GPRS无线网络远程传输监测数据，可查询监测数据与曲线、曲线趋势预警；应用于崩塌、滑坡、泥石流单体灾害的综合多参数实时监测、数据传输与远程报警。

2.技术简介

仪器硬件部分由低功耗嵌入式部件构成，包括处理器、AD转换器、无线传输模块等构成，采用12V供电，软件部分由嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ为底层软件，用嵌入式C语言开发控制软件；后台服务器软件采用VB语言开发，数据库软件根据系统规模的大小可分别采用SQLSERVE或ACCESS；无线网络采用中国移动的2.5代GSM网络，以SMS或GPRS通信格式传送数据。目前前端传感器分为三种：位移传感器、地声传感器和雨量传感器，位移传感器和地声传感器合计八路，可扩展到十二路，传感器类型可互换，雨量传感器一路。

3.技术来源

单位名称：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

地址：河北省保定市七一中路1305号

邮编：071051

网址：http://www.ffs.cgs.gov.cn

## 二、生产安全

（一）重大危险源区域定量风险评价软件CASST-QRA

1.功能与用途

可进行区域性的事故后果计算、个人风险和社会风险的计算，是进行安全评价、应急预案编制、土地使用安全规划等工作的重要工具。适用于安全评价中介机构、设计单位、大专院校及相关科研单位的安全评价、项目设计、科研及教学工作。

2.技术简介

（1）设备设施失效频率分析

在重大危险源辨识的基础上，结合事故树的分析，筛选出定量风险评价所需的压力容器、常压容器、管线、阀门、泵、压缩机等事故风险点清单。在工艺过程危险因素分析的基础上，进行主要危险点泄漏尺寸类型分析，以此确定各危险点设备设施失效频率。

（2）事故发生情景频率分析

各个风险点会因危险物质种类、泄漏类型、泄漏大小、点火条件等的不同而产生不同的事故情景，不同事故情景发生的概率不同。通过事件树分析，建立不同事故风险点的事件树，进行量化分析，确定发生凝聚项含能材料整体爆炸、压力容器物理爆炸、Beleve、VCE、池火灾、有毒气体扩散等情景的条件概率分布。

（3）点火可能性分析

在设备实施、工艺条件、平面布局等分析的基础上，对工程项目厂内、周边设施、道路等的潜在点火源进行分析，分析其潜在的点火可能性及导致点火的累积概率。

（4）泄漏计算

存储于罐体、管道的介质由于罐体或管道破损，会产生泄漏，形成液池和蒸发。通过软件内嵌的泄漏模型，计算出泄漏量、蒸发量、液池面积等数据，为事故后果和个人风险计算提供支持。

（5）事故后果计算

根据事故情景描述以及泄漏计算的结果，可以计算出所有事故情景的事故伤害后果,用死亡可能性50%的涵盖区域来描述。其中还包含气体扩散形成蒸气云爆炸和闪火危害的后果。

（6）个人风险计算

基于设备设施失效频率、事故发生情景频率、气象条件概率和事故后果，通过计算模块，完成事故发生频率和事故后果的拟合计算，并在评价区域平面图上绘制出所要求的个人风险等值线分布图。

（7）社会风险计算

基于个人风险计算结果、区域人口分布及气象条件概率，通过计算模块，完成事故情景发生累积频率和伤亡人数的计算，并在社会风险曲线窗口绘制不同企业和区域的社会风险曲线。

3.技术来源

单位名称：中国安全生产科学研究院危险化学品安全技术研究所

地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮编：100029

联系人：魏利军

电话：010-64941268，13701104007

网址：http://www.chinasafety.ac.cn

（二）加油站危险源综合监控预警系统

1.功能与用途

针对石油分公司加油站安全管理工作的实际需要，实现加油站管理、实时监控预警及应急救援等功能，防止加油站重大事故的发生，确保加油站的长期安全可靠运行。

2.技术简介

采用多媒体监控技术，实现本地和远程两级监控。在上级石油公司设立集中监控中心，对所辖各加油站实行统一监控与管理，通过互联网,能远程监控各加油站实时传输的参数数据和视频信息，对加油站进出车辆情况、收费情况、设备运行情况以及人员工作情况等重要部位进行全面监视与控制。系统采用面向角色和工作流程的纵横权限管理技术，包括加油站现场监控和远程监控中心两个模块。

（1）加油站现场监控

包括对各加油站的油罐、加油机等设备状况进行实时监控；进出车辆监控；收费情况监控；员工工作情况监控；流动人员情况监控；以及安全状况智能分析与预警、自动报警等。

（2）远程监控中心监控

包括远程监控信息和报警信息实时获取与响应、现场状况实时监控及安全状况分析与预警等。

3.技术来源

单位名称：中国安全生产科学研究院危险化学品安全技术研究所

地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮编：100029

联系人：魏利军

电话：010-64941268 ，13701104007

网址：http://www.chinasafety.ac.cn

（三）危险化学品事故现场应急指挥系统

1.功能与用途

实时采集重大泄漏事故现场风向风速、泄漏气体浓度以及现场视频图像信息，并无线传送到现场应急指挥中心，并可以通过CDMA网络、Internet网络或卫星通信网络将信息传送至远程监控中心。

2.技术简介

系统由现场环境无线监测子系统、近景图像传输子系统、远景图像传输子系统、现场图像远程传输子系统、现场应急指挥中心设备及应急指挥辅助决策系统等组成。

（1）现场环境无线监测子系统

由多个本安型应急环境监测设备和1个无线接收模块组成，能实现8路气体浓度、风向风速及温湿度采集显示，还具有气体浓度报警阈值设定、波特率设定、设备地址设定、数据存储及声光报警等功能。

（2）近景图像传输子系统

由可迅速部署于泄漏事故现场的多个防爆型单兵无线视频发送设备和视频接收设备组成。

（3）远景图像传输子系统

由多个基于WLAN的视频发送设备和视频接收设备组成。

（4）现场图像远程传输子系统

将现场实时图像通过CDMA集群无线传输方式或者通过卫星通信网络传输到远程应急指挥中心，便于远程监控指挥中心人员及时准确的分析、判断被监控对像发生的情况，做出正确决策和指挥。

（5）现场应急指挥中心设备

由便携式应急指挥终端、无线接收模块、视频编解码器、视频服务器等组成。便携式应急指挥终端是一种屏幕可以折叠的五屏便携计算机，它拥有1个主显示屏、4个可以折叠收起的副显示屏以及丰富的接口资源：4个USB接口、2个以太网口、1个外置光驱接口、1个串口和1个并口，方便实现与相关硬件设备的信息共享。

（6）现场应急指挥辅助决策系统

由危险化学品MSDS及应急处置信息查询子系统、危险化学品事故现场气象及浓度监测子系统、危险化学品事故现场近景远景视频监测子系统以及基于GIS的危险化学品事故应急辅助决策支持系统构成。

3.技术来源

单位名称：中国安全生产科学研究院危险化学品安全技术研究所

地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮编：100029

联系人：魏利军

电话：010-64941268，13701104007

网址：http://www.chinasafety.ac.cn

（四）油气集输企业安全监控预警及管理信息系统

1.功能与用途

采用数字化的图像处理技术、总线式的数字采集传输技术和高速的网络传输平台，代替传统人工巡查的管理模式，实现对油气集输生产企业生产全过程的安全监控管理。

2.技术简介

系统包括参数监控、视频监控、音频调度及预警报警等功能模块。

（1）参数监控

利用采集I/O及模块实现采集、传输和处理现场数据，在监控中心实现运行状态的实时动态和可视化显示。监测的参数包括现场环境参数，如风向、大气温度和湿度等气象条件以及明火等，流体参数，如温度、液位、压力、流量和可燃气体浓度等，状态参数，如电机的启停、断相等。

（2）视频监控

主要包括各个边远井采油机及周边环境图像信息、整个站区室内的三相分离器、锅炉、加热炉、污水处理等重要设施和操作人员状态的现场图像信息，站区内的储罐溢出、人员以及车辆出入等状况的视频监视，实现对重要油气作业场所人员进出的监视和控制。

（3）音频监控

主要通过在各关键工作区设立防爆电话，实现工作人员间的日常联系、生产调度指挥和报警等事务。

（4）预警报警

支持现场及远程多级报警设置，当有异常状态情况出现时，系统将给出预警信号和处理措施，触发应急救援指挥和调度，或根据不同的风险等级自动触发相应的动作，将系统带入安全状态。并能以短信或电子邮件等方式自动告警和通知相关部门及人员，报警过程自动记录、存档和备份。

3.技术来源

单位名称：中国安全生产科学研究院危险化学品安全技术研究所

地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮编：100029

联系人：魏利军

电话：010-64941268 ，13701104007

网址：http://www.chinasafety.ac.cn

（五）石油化工企业重大危险源管理与事故应急救援指挥系统

1.功能与用途

适用于石油化工企业对重大危险源的管理，以及发生事故后的应急救援指挥。

2.技术简介

系统由三个功能模块构成：

（1）基础信息管理模块

可以对化工企业重大危险源、应急资源、地理信息、应急预案、知识库、传感器信息、视频监控点信息、事故响应级别分级标准信息以及应急调度方案的管理和维护。

（2）应急指挥模块

主要完成接处警管理、远程视频调阅、应急辅助决策（包括应急救援方案生成）、气体扩散模拟、应急通信和日志管理功能。

（3）培训考核管理模块

主要完成学员管理、学习内容管理、试题库管理、考试管理、培训考核记录和案例管理等功能。

3.技术来源

单位名称：中国安全生产科学研究院公共安全技术研究所

地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮编：100029

联系人：邓云峰

电话：010-64941303，13910185162

网址：http://www.chinasafety.ac.cn

（六）危险品道路运输风险分析与事故应急辅助决策支持技术

1.功能与用途

对危险品道路运输过程的个人风险和社会风险进行定量计算。可用于政府安全监管部门和危险品生产经营单位进行运输路线选线决策和应急决策。

2.技术简介

该系统在危险品运输车辆实时安全监控的基础上，集成了事前路径优化、应急预案及应急处置技术方案编制、事中实时预测预警、事后应急决策指挥的各项功能。系统可以实现系统管理、基础数据管理、地图管理、车辆监控管理、运输路线风险分析与路径选择、事故应急管理等功能。

针对典型道路运输的危险品（如LPG、液氨、液氯和汽油等），提出泄漏事故应急处置的基本程序及具体处置措施，给出在乡村和城市环境条件下、在最坏事故场景和通常事故场景下的控制距离。

3.技术来源

单位名称：中国安全生产科学研究院危险化学品安全技术研究所

地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮编：100029

联系人：魏利军

电话：010-64941268，13701104007

网址：http://www.chinasafety.ac.cn

（七）危化品HAN阻隔防爆技术

1.功能与用途

用于汽油、柴油、液化气等液态和气态危险化学品储存、运输设施和工具的防爆。

2.技术简介

HAN阻隔防爆技术包括：HAN材料制造技术（材料的适应性选择，材料蜂窝化技术，蜂窝材料表面钝化技术），材料安装及构件技术，清洗和安全施工技术，检验、测试和数据采集技术。可根据各种容器的规格和形状，事先预制，现场安装，工艺简单，操作方便。可消除静电聚集，避免液态、气态危险化学品在运输过程中因静电引起的火灾、爆炸事故；还可减小液体晃动，消除正弦曲线式的加速而导致共振，避免对容器的冲击、破坏。特别适用于暴露在阳光下（或高温环境下）的易燃液态、气态危险化学品的储存设施，或检测仪表难以正常使用的环境。防爆材料化学性能稳定，容易回收利用，无污染；具有恒温作用，可以阻止易燃、易爆液体储罐区在事故状态下急剧升温，有显著的隔爆效应。

3.技术来源

单位名称：上海华篷防爆科技有限公司

地址：上海市复兴中路1199号510室

邮编：200031

联系人：黄晓东

电话：021-64733888，13902237168

网址：shhpfbkjyxgs@3158.com

## 三、灾害损失评估

（一）震害遥感信息管理与评估系统

1.功能与用途

该系统主要用于严重破坏性地震发生后，利用卫星遥感和航空遥感数据对房屋建筑、基础设施的灾害程度和分布以及次生灾害进行快速分析和评定，为地震应急指挥、现场应急救援和灾害损失评估提供决策依据。

2.技术简介

1）遥感震害评定方法与技术：遥感震害分级分类标准、震害判别标志、震害快速提取模式、基于遥感震害提取的震害评估与损失评估技术。

2）震害遥感数据库标准与数据库管理系统：遥感震害信息提取、震害与损失评估相关空间数据分类标准、编码规则、数据库设计规范、Oracle空间数据库管理等。数据库主要包括遥感图像数据库、矢量地图数据库、栅格地图数据库、DEM数据库、震害评估数据库、模型数据库、震例数据库。

3）多景遥感数据快速定位、图像预处理、图像增强与震害提取。

4）图像增强组合模型构建与管理：组合模型构建、模型参数设置、模型管理、模型运行等。

5）多模式震害提取与分析处理：交互式震害快速提取模式、震害自动提取模式、震害详细判读模式。

6）基于空间数据库地图管理技术：地图存取、查询浏览、图层创建、专题图制作等。

7）遥感震害信息服务：遥感害信息查询统计、基于WebGIS的信息服务。

8）系统集成管理技术。

震害遥感信息管理与评估系统是“十五”国家高新技术（“863”）项目前期支持和“中国数字地震观测网络项目”支持下建立的技术与软件系统，可部署于中央、省级地震应急指挥技术系统和其他相关部门。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地震预测研究所

地址：北京市复兴路63号（北京166信箱）

邮编：100036

联系人：王晓青，丁香

电话：010-88015661， 13910925872

电子邮件：wangxiaoq@263.net，dingxiang525@163.com

（二）地震现场灾害损失评估系统

1.功能与用途

该技术主要用于破坏性地震发生后，根据地震现场震害调查资料进行地震灾害损失评估，为政府部门开展地震应急救援、恢复重建提供决策依据。

2.技术简介

1）地震现场灾害调查与损失评估方法与技术。根据《地震现场工作第四部分：灾害直接损失评估》国家标准进行地震现场调查，建筑物震害分级分类标准、震害判别标志、现场震害调查抽样技术。

2）地震现场震害损失评估数据库标准与数据库管理系统。现场震害损失调查与评估空间数据分类标准、编码规则、数据库设计规范、数据库管理等。

3）评估区划分及其房屋建筑结构破坏比和单位面积室内财产损失统计。

4）烈度区划分及其房屋建筑结构破坏比和单位面积室内财产损失统计。

5）人员伤亡和失去住所人数统计。

6）地震直接损失初评估与总评估。

7）评估数据查询统计。

8）MS Word格式的地震损失评估报告快速创建。

9）地图信息管理。

10）评估数据交换标准与交换技术。

11）系统集成管理技术。

地震现场灾害损失评估系统分GIS版和非GIS版。最新版本于2007年研制完成。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地震预测研究所

地址：北京市复兴路63号（北京166信箱）

邮编：100036

联系人：王晓青，丁香

电话：010-88015661， 13910925872

电子邮件：wangxiaoq@263.net，dingxiang525@163.com

（三）基于宏观经济指标的地震灾害损失预测与快速评估系统

1.功能与用途

该技术主要基于宏观经济指标灾害损失评估方法对一定地区在未来一定时间段的地震人员伤亡、直接经济损失进行预测，或在破坏性地震发生后对地震造成的人员伤亡、直接经济损失进行快速评估，为政府部门震前开展地震灾害防御，震后进行地震应急救援提供决策依据。

2.技术简介

1）基于宏观经济指标的地震生命损失、直接经济损失评估方法，是依据地震动强度（如地震烈度等）概率预测结果，分级分类的地震生命易损性与GDP易损性、人口与GDP等数据，进行地震灾害损失预测或快速评估的技术。

2）基于宏观经济指标的地震生命损失、直接经济损失评估数据库标准与数据库管理技术。

3）根据地震动衰减关系模型快速创建地震影响场空间图层的技术。

4）基于空间网格或县、乡级行政区单元进行地震生命损失、直接经济损失预测或快速评估的技术。

5）评估数据查询统计技术。

6）地图信息管理技术。

7）系统集成管理技术。

基于宏观经济指标的地震灾害损失预测与快速评估技术是在科技部“十五”社会公益重点项目（2006-2020年我国地震危险区与地震灾害损失预测研究）和中国地震局“十五”重点项目支持下，建立的损失评估技术。最新版本于2005年研制完成。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地震预测研究所

地址：北京市复兴路63号（北京166信箱）

邮编：100036

联系人：王晓青，丁香

电话：010-88015661，13910925872

电子邮件：wangxiaoq@263.net，dingxiang525@163.com

（四）城市防震减灾管理信息系统

1.功能与用途

该技术用于城市防震减灾信息管理、震害预测、地震对策与辅助决策，为政府部门开展防震减灾提供技术支撑。

2.技术简介

1）城市震害预测与防震减灾决策技术：按照《地震灾害损失预测及其信息管理系统技术规范》国家标准设计的软件系统。具有城市地震危险性预测、设定地震确定、地震影响场确定、房屋建筑与生命易损性统计与震害预测、地震生命损失与经济损失预测，次生灾害评估、地震对策与辅助决策、防震减灾信息服务等功能。

2）城市震害预测与防震减灾数据库标准与数据库管理系统：震害与损失评估相关空间数据分类标准、编码规则、数据库设计规范、数据库管理技术等。

3）可用于破坏性地震发生后的震害及损失快速评估。

4）基于震害预测空间数据库的地图管理技术。

5）基于震害预测空间数据库的地图管理技术：地图存取、查询浏览、图层创建、专题图制作等。

6）震害预测与评估信息服务技术。

7）系统集成管理技术。

3.技术来源

单位名称：中国地震局地震预测研究所

地址：北京市复兴路63号（北京166信箱）

邮编：100036

联系人：王晓青，丁香

电话：010-88015661，13910925872

电子邮件：wangxiaoq@263.net，dingxiang525@163.com

# 第三部分   安全饮水与供水

## 一、灾区居民生活用水常识

1.哪些水可以饮用

瓶装水、开水或经过消毒的水。

如果没有条件烧开水，可以使用专业人员提供的消毒药剂进行消毒后饮用。

不要使用被污染的水洗碗、刷牙、洗菜、洗水果等。

2.水质卫生

灾区水质卫生的要求是：感官上应基本无色、无臭、无悬浮物和水生物；不含有致病微生物。

饮用水一定要经过消毒。

3.震后供水问题

强烈地震后，城市自来水系统遭到严重破坏，供水中断，地表水受粪便、污水以及腐烂尸体严重污染，这些问题为供水带来极大困难。

4.灾区给水卫生

灾区给水卫生指如何保证灾区有质好、量足、符合卫生要求的饮用水和生活用水供应。其重要意义是，生活饮用水使用与管理不当，可能会引起霍乱、伤寒、痢疾、病毒性肝炎、钩端螺旋体病、血吸虫病等水系传染病，以及寄生虫病等的暴发性流行。

工农业排放水对水源的污染也可造成某些化学有害物质中毒。

灾民长时间不能洗澡换衣服，往往是各类传染病暴发的隐患。

5.灾区生活用水

灾区生活用水包括饮用水和一般的生活用水两部分。

以灾区水源作为饮用水时，应沉淀净化消毒后，煮沸饮用，确保安全。一般的生活用水指用于洗涮等用途的水，要求感官性状良好，无臭、无异味，水量足，使用方便。

6.如何进行饮用水消毒

对浑浊或不符合饮用卫生标准的水，要净化后消毒使用。

（1）浑水澄清法

用明矾、硫酸铝、硫酸铁或聚合氯化铝作混凝剂，适量加入浑水中，用棍棒搅动，待出现絮状物后静置沉淀，水即澄清。没有上述混凝剂时，可就地取材，把仙人掌、仙人球、木芙蓉、锦葵、马齿苋、刺蓬或榆树、木棉树皮捣烂加入浑水中，也有助凝作用。

（2）饮水消毒法

煮沸消毒效果可靠，方法简便易行。也可用漂白粉等卤素制剂消毒饮用水。按水的污染程度，每升水加1-3mg氯，15-30分钟后即可饮用。为验证氯素消毒效果，加氯30分钟后应做水中剩余氯测定，一般每升水中还剩有0.3mg氯时，才能认为消毒效果可靠。个人饮水每升加净水锭两片或2％碘酒5滴，振摇2分钟，放置10分钟即可饮用。

7.如何储存饮用水

饮用水必须储存在坚固的塑料容器内，并拧紧盖子。在每个容器内都要加入含氯消毒剂。所有的容器都要有标识，避免盛水的容器与有毒有害物质接触，如杀虫剂、汽油等。

将储存水的容器放在阴凉处，不要在太阳下暴晒。储存水应该每6个月更换一次。

8.如何保证在家中饮用安全的水

使用各种办法烧开水，不要饮用变色、有异味的水。

9.临时供水方式有哪些

水源距居民点很远时，可用运水车拉水。按每人每日应急用水5-6L计算，一辆运水车每日可供约3000人。用运水车供水时，要设专人负责，将漂白粉加入水箱内进行消毒。降雨时，可用盆、雨布、塑料布等接水，澄清后加漂白粉消毒。储水可用缸、罐或水泥槽。对洗澡、洗衣用水，可在地上挖坑，里面垫塑料布，留小口加盖储水。

10.加强饮水安全重要性及常识宣传

饮水安全直接关系灾民及救灾人员的身体健康以及疾病控制，因此，应通过传单、手册、广播等方式，加强饮水安全重要性及其常识宣传，提高灾民及救灾人员的饮水卫生意识。

11.其他注意事项

取水优先选井水、泉水，也可选用河岸渗滤水。

保护水源，水源要远离粪便、垃圾、污水、腐烂尸体。

不在水源边喷洒农药等化学药剂。

自家取水切记要消毒。

水桶、水缸勤刷洗。

不用浑浊、有颜色的水洗漱。

## 二、灾区水源的检测、选择与防护技术

（一）水源水质指标的推荐与快速检测

1.便携式水质细菌检验箱

（1）功能与用途

用于在野外条件下或简易实验室进行水中细菌总数、大肠菌群和部分肠道致病菌的检验。

（2）技术简介

水中细菌总数和大肠菌群的检验采用滤膜-营养垫法，所用的培养基是无琼脂培养基和改良远藤培养基。

采用常规和快速相结合的方法检测水中的肠道致病菌——沙门氏菌属和志贺氏菌属。

整套装置由采样检验箱和微型培养箱两部分组成。培养箱采用交、直流两用电源，可在没有电的条件下使用。检测结果与国家标准检验方法的检测结果相同。

检测时间为18~24小时。

（3）技术来源

单位名称：军事医学科学院卫生学环境医学研究所

地址：天津市和平区大理道一号

邮编：300050

联系人：李君文

电话：022-84655418，13302003292，022-23328809（传真）

电子邮件： junwen9999@hotmail.com

2.便携式水质理化检验箱

（1）功能与用途

适于野外或简易实验室快速检测水质理化指标。

（2）技术简介

配有水质多功能检测仪，检测速度快，可检测生活饮用水的多种理化指标，包括：毒理学指标——砷、铅、汞、镉、氟化物、氰化物、亚硝酸盐，感官性状和一般理化指标——色度、浊度、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、总硬度等。

各指标的检测时间为30分钟以内。

（3）技术来源

单位名称：军事医学科学院卫生学环境医学研究所

地址：天津市和平区大理道一号

邮编：300050

联系人：欧国荣

电话：022-84655060,13302003284，022-84655403（传真）

3.余氯检测设备

（1）功能与用途

适于野外或简易实验室快速检测水中余氯浓度。

（2）技术简介

用于（在线）监测水中余氯，如饮用水处理厂、供水管网等，同时适用于消毒过程中对水中含氯量的监测。便携式余氯检测仪，能够在最恶劣的环境中检测消毒剂投加处理后水中的消毒剂含量，从而为判断能否饮用提供支持。

（3）技术来源

产品：RZC6410型余氯测定仪

单位名称：成都瑞驰分析控制仪器有限公司

地址：四川省成都市青年大道98号

邮编：610072

电话：028-81712813，028-81712823，028-66788830，028-88193105，

13881803523

产品：便携式余氯检测仪

单位名称：深圳市华泉拓普科技有限公司

地址：深圳市留学人员(龙岗)创业园

邮编：518117

联系人：戴先生

电话：0755-84084416，0755-84084426，13728749763

产品：RC-21P便携式余氯检测仪

单位名称：北京泰亚赛福科技发展有限责任公司

地址：北京市朝阳区北苑路172号欧陆大厦

邮编：100101

电话：010-84851836，010-51655585，13911302517

（二）灾区水源的选择技术

（1）功能与用途

提供地震灾害后水源的选择方法，并对地震灾后几种可能的水源进行概要说明，为水源的选择提供指导。

（2）技术简介

根据震前了解的当地水源分布，通过现场调查，寻找水量充分、水质良好、便于保护的水源。震后一切水源都可能受污染，因此，对所有水源都要重新检验，确定可否饮用。选定的水源要加强防护，清除周围50m以内的厕所、粪坑、垃圾堆以及尸体等污染源，建立水源保护制度，设岗哨看管，防止坏人投毒。

通常选择水源的顺序是井水、泉水、山溪水、江河水、水库水、湖水、池塘水，但要结合实际情况和水源侦察分析的结果来决定。

1）井水：经过土层过滤，一般物理性状比较好，受地面污染较少。井水的细菌含量，受土层含菌情况的影响，距地面6m深的土壤含菌很少，所以井越深含菌越少。取水点设置在污染源的上游，地势高处，周围50~70m内无厕所、粪坑、垃圾堆、畜圈、渗水坑及尸体掩埋等。

2）江河水：由于流经地域的影响，洪水冲刷河床，水的浊度往往很大，微生物含量较高。江河水暴露于地表，很容易受居民点、工矿废水排放、农田施肥和使用农药的污染，应在江河的上游无污染地方设置取水点。

3）湖泊、水库、池塘水：水流缓慢，水质比较澄清，是一个相对独立的集中水源。地震灾后，需要积极保护，防止生活污水和垃圾污染，是较好的供水水源。湖泊的水质比较好，但由于水生生物的存在，有可能有颜色和臭味。一般的坑塘人畜共用，缺乏卫生防护，不宜作为饮用水源。

（3）技术来源

单位名称：城市水资源开发利用（南方）国家工程研究中心

地址：上海市许昌路230号

邮编：200082

联系人：张东

电话：021-55219833

电子邮件：zhdongtj7021@sina.com

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：杨继富，刘文朝

电话：010-68786521，13501145368，13801053034

电子邮件：yangjf@iwhr.com

（三）水源防护

1.灾区水源防护技术

（1）功能与用途

针对地震灾后水源可能受到的污染，提供几类水源防护技术。

（2）技术简介

对水源地进行标识，并加强水源地保护宣传与巡查；在距离水源50m以内不得设置厕所、垃圾堆、禽畜饲养场所；粪便统一管理 ,并进行统一消毒; 动物牲畜尸体等及时清除并立即进行填埋处理。填埋地点应距水源地150m以外并远离居民日常活动区，埋深在0.4m以上，填埋时加入一定量生石灰（重量为动物尸体重量的1/4~1/2），填埋完成后对填埋地进行标识。

在水源点（地）设置简易导流沟，避免雨水或污水携带大量污染物直接进入水源地及其上游地区。

对于水井，应在周围设置拦截措施。水井要建井台、挖排水沟，并对水井进行加盖处理，严格避免污染物进入。水井要安排专人管理，定时消毒，取水要用公用水桶。禁止在井旁洗脏物和喂饮牲畜。

（3）技术来源

单位名称：城市水资源开发利用（南方）国家工程研究中心

地址：上海市许昌路230号

邮编：200082

联系人：张东

电话：021-55219833

电子邮件： zhdongtj7021@sina.com

单位名称：同济大学

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：张永吉

电话：021-65982691

电子邮件：zhang_yongji@163.com

2.灾区水源的预处理与取水技术

（1）功能与用途

适用于污染水源的预处理技术及分散取水技术。

（2）技术简介

1）对于分散式供水和农村水井淤砂、井管错裂等，一般破坏程度相对较轻，可用修复或清掏方式修复。

2）分散式水井消毒可采用直接消毒方法，每天向井水中投加漂白粉或漂粉精。若水的浑浊度低，肉眼可见颗粒物少，可将漂白粉撒入水缸（桶）中搅拌混合溶解，静置30分钟以上。

3）对相对静止水体，可在岸边挖砂滤池过滤或向砂滤缸投加明矾后进行预沉淀。

4）在无人为污染的河段上游设置取水点（如取水码头或跳板），以获取离岸边较远的干净水。

5）在有山泉和溪流的山区，可以疏通或新修导流渠和蓄水池，就地取水。

6）采用潜水泵替代取水泵站的快速取水技术。适用于因地震造成引流渠或取水井堵塞，取水泵站不能抽水，但水输送管网及净水设施良好的情况。具体方法是，根据水量的需要，设置若干台潜水泵取水，并用塑料管引到原水输送渠道，可以快速恢复原水取水。为了防止水面漂浮物进入水泵，应给潜水泵加鼠笼护栏保护。取水点应尽量远离岸边，可使用浮漂方式将泵伸向河流中心地带取水，有条件的可设取水跳板深入河中取水。

（3）技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：杨继富，刘文朝

电话：010-68786521，13501145368，13801053034

电子邮件： yangjf@iwhr.com

单位名称：城市水资源开发利用（南方）国家工程研究中心

地址：上海市许昌路230号

邮编：200082

联系人：张东

电话：021-55219833

电子邮件：zhdongtj7021@sina.com

单位名称：哈尔滨工业大学市政环境工程学院

地址：黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈尔滨工业大学第二校区

邮编：150090

联系人：马放

电话：0451-86282107

电子邮件：mafang@hit.edu.cn

## 三、分散式供水应急技术

（一）分散式取水设施修复方法

（1）功能与用途

适用于自备井、引泉、集雨等取水设施的修复。

（2）技术简介

单户自备井设施，包括井、泵、供水管，根据受损程度确定修复或更新，并对水源水质进行检测；水源污染的要采取简易沉淀、砂过滤及消毒措施，而且要煮沸饮用。

引泉设施，包括调蓄水池和引水管，根据受损程度确定修复或更新。

集雨设施，包括集雨场、水窖和引供水管道，根据受损程度确定修复或更新；水质较差时，采取简易沉淀、砂过滤及消毒措施。

（3）技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：杨继富，郝桂玲

电话：010-68786521，13501145368

电子邮件：yangjf@iwhr.com

（二）简易净水技术和装置

解决灾后饮用水水质问题需要多方面的细致工作，包括科学制定环境监测预警方案，合理调配环境监测力量，加密监测频次，密切注意水质变化，严密监控水污染源，及时消除污染隐患，采取联防联控措施，把水污染威胁消除在萌芽状态，切实保障灾区群众饮水安全。

1.简易澄清方法

（1）功能与用途

短时间内去除水中砂粒等大颗粒有机物质，适用于较清洁地表水，不需药剂。

（2）技术简介

取水后将原水放置在较高的容器内，较粗大的颗粒物可在10分钟内沉淀去除。取上层清液煮沸饮用。

（3）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学市政环境工程学院

地址：黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈尔滨工业大学第二校区

邮编：150090

联系人：马放

电话：0451-86282107

电子邮件：mafang@hit.edu.cn

2.简易渗透方法

（1）功能与用途

去除水中悬浮物等物质，适用于较浑浊地表水，不需药剂。

（2）技术简介

在离水源3~5m处向下挖一个大约50~80cm深、直径约1m的坑，让水从砂、石、土的缝隙中自然渗出，然后轻轻地将已渗出的水取出，放入盒或壶等存水容器中。注意：不要搅起坑底的泥砂，要保持水的清洁干净。

（3）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学市政环境工程学院

地址：黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈尔滨工业大学第二校区

邮编：150090

联系人：马放

电话：0451-86282107

电子邮件：mafang@hit.edu.cn

3.简易砂滤技术

（1）功能与用途

利用细砂过滤去除水中悬浮物，保障饮用水安全，可供给村镇集中人口使用，适用于各类水质。不需药剂。

（2）技术简介

先建造砂滤池，用砖和水泥砌成方形或长方形水池，可按每平方米砂滤池每昼夜产水3000L计算（约可供100-200人饮用），以实际用水人口计算砂滤池面积。

池底部铺设水管，在管上钻有许多小孔，外包棕皮或编织布，此管可将滤过水导出。池下部填入垫层，垫层为粒径1-16mm的豆石、碎石或卵石。较小的放在上层。具体步骤如下：

最下层放粒径8-16mm的石子100mm厚，其上放粒径4-8mm的石子100mm厚，再放上粒径2-4mm的石子100mm厚，最上层放粒径1-2mm的小石子50mm厚。垫层总厚度为350mm。

（3）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学市政环境工程学院

地址：黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈尔滨工业大学第二校区

邮编：150090

联系人：马放

电话：0451-86282107

电子邮件：mafang@hit.edu.cn

4.家用砂滤缸技术

（1）功能与用途

家庭范围使用的简易砂滤技术，适用于各类水质，具有产水量稳定可靠、材料方便易得、无需药剂等优点。

（2）技术简介

家庭可以用缸或大桶作为砂滤容器，桶下部打孔引水，在底部铺数层棕垫，砂层厚度为400mm左右，砂层上再铺2-3层棕垫，防止倒水时冲击砂层。在滤缸（桶）下放清水容器，以接、盛过滤的清水。

使用该慢砂滤池时需注意以下几点：

1）滤池建成后应洗净；

2）所垫入砂石料等均应用水洗去泥、细砂粒；

3）滤池使用时应保持有一定水层，不能使水排完而有空气进入砂层；

4）滤过速度以0.1-0.2m/h为宜，可用出水管上的阀门调节；

5）使用一定时间后，泥砂等悬浮物将砂子空隙堵住，滤水速度减慢，此时应将上层砂子或覆盖层取出，洗净后填回滤池中或更换新砂。

如果慢砂滤池方法使用得法，可去除悬浮物90%，细菌去除率可达70%~95%。

（3）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学市政环境工程学院

地址：黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈尔滨工业大学第二校区

邮编：150090

联系人：马放

电话：0451-86282107

电子邮件：mafang@hit.edu.cn

5.个人简易过滤技术

（1）功能与用途

野外人数较少时使用的简易砂滤技术，适用于水质浑浊、有漂浮异物等不良水质。具有材料方便易得、无需药剂的优点。

（2）技术简介

找一个塑料袋（质量好，不容易破的）将底部刺些小眼儿，也可用一个可乐瓶或大矿泉水桶，去掉瓶底后倒置，再用小刀把瓶盖扎出几个小孔，然后自下向上依次填入用干净棉布包裹的无土质干净的细砂、木炭粉、细砂、木炭粉、细砂，厚度为10cm以上，压紧按实，将水慢慢倒入，等过滤器下面有水溢出时，即可用盆或水壶将过滤后的干净水收集起来。

（3）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学市政环境工程学院

地址：黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈尔滨工业大学第二校区

邮编：150090

联系人：马放

电话：0451-86282107

电子邮件：mafang@hit.edu.cn

6.混凝沉淀技术

（1）功能与用途

去除悬浮物和胶体杂质，包括水中悬浮的黏土颗粒以及细菌、病毒、蛋白质、腐殖酸等，使水质得到初步净化。

（2）技术简介

使用固体药剂时，先加水溶解配成2%~5%的溶液，在溶解时先加水进行搅拌并慢慢加料，而后将配成的溶液加入到欲处理的水中；使用液体药剂时一般直接向处理水加药。向处理水中加入一定量的药剂溶液，控制最终浓度在要求范围内（例如，使用聚合硫酸铝铁一般控制最终加药量为每吨水20-30g），加药后要快速充分搅拌1分钟左右，然后再缓慢搅拌5-10分钟，静沉1小时后，即可做后续处理使用。一般用的混凝剂有硫酸铝、明矾（硫酸铝钾）、硫酸亚铁、三氯化铁、碱式氯化铝等。

混凝剂投加量根据原水浑浊度、pH、水温、混凝剂种类等多种因素，最好先进行试验以确定适宜投加量。

（3）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学市政环境工程学院

地址：黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈尔滨工业大学第二校区

邮编：150090

联系人：马放

电话：0451-86282107

电子邮件：mafang@hit.edu.cn

7.井水消毒技术

（1）功能与用途

采用简易投加方式，去除水井内的有害细菌、病毒等病原微生物。

（2）技术简介

将漂白粉或漂粉精倒入简易消毒器中，置于井水中。一个大口水井每次消毒可维持半个月左右。

简易消毒器可用商品简易消毒器，也可自制。方法如下：取两个空竹筒，用绳连接，下部竹筒内装消毒剂，并钻有数个小孔，投入井中。也可用两个空塑料瓶，以绳连接，其中之一装消毒剂并钻数小孔，投入井中。

消毒剂的投加量根据原水状况、消毒剂的种类和质量确定。可从以下几方面估算：消毒剂放入水中后氧化水中有机物，水中可氧化物含量越高消耗消毒剂越多。一般而言，洪涝灾害地区，处理水的需氯量约为5~10mg/L。经处理后的水中余氯应不少于0.7mg/L。

使用漂白粉，每吨水可加6-10g，添加时先用少量水将漂白粉溶解调成糊状，再加入水中搅匀，静置澄清30分钟后即可使用；对于使用漂粉精片，则每50kg水加入1片即可，漂粉精片需先捣碎，用水调成糊状，然后加水搅拌，静置澄清30分钟后即可使用；对于使用含氯消毒泡腾片消毒，方法与使用漂粉精片相同，50kg水加1片（约每片0.65g）。

（3）技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：张永吉

电话：021-65982691

电子邮件：zhang_yongji@163.com

8.缸水消毒技术

（1）功能与用途

家庭用储水缸的加氯消毒。

（2）技术简介

投药时将所需的漂白粉或碾碎的漂粉精片放在碗内，加少量冷水搅匀，取漂白粉上清液或将漂粉精片原液倒入水中，用吊桶将井水上下搅动数次，半小时后即可取用。

每户缸水消毒的药剂用量按每100L水计，投加漂粉精1-2片或漂白粉1-2g或漂粉精0.4-0.8g，污染较重的水取高值。加法与消毒井水同，加入消毒剂后用水瓢或干净的专用棒进行搅动，使之与水充分混合，并保证消毒时间不少于半小时。

（3）技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：张永吉

电话：021-65982691

电子邮件：zhang_yongji@163.com

9.NLB系列便携式净水壶

（1）功能与用途

适合于受化学、生物污染的水源水质净化及野外、山溪、江河湖泊等淡水源的水质净化。

（2）技术简介

便携式净水壶采用国际先进的高效、长寿命的各种过滤材料，可去除污染水源中细菌、病菌等致病体；过滤及化学吸附水中悬浮物和各种有害无机、有机化合物，从而达到水质净化与消毒的目的。

（3）技术来源

单位名称：新大陆环保科技有限公司

地址：福建省福州市马尾区儒江西路1号

邮编：350005

联系人：陈健

电话：13328653555

10.家用砂滤缸+消毒技术

（1）功能与用途

家庭范围使用的简易砂滤技术，适用于各类水质，具有产水量稳定可靠、材料方便易得、无需药剂的优点。

（2）技术简介

家庭可以用缸或大桶作为砂滤容器，桶下部打孔引水，在底部铺数层棕垫，砂层厚度为400mm左右，砂层上再铺2~3层棕垫，防止倒水时冲击砂层。在滤缸（桶）下放清水容器，以接、盛过滤的清水。

使用该慢砂滤池时需注意以下几点：

1）滤池建成后应洗净；

2）所垫入砂石料等均应用水洗去泥、细砂粒；

3）滤池使用时应保持有一定水层，不能使水排完而有空气进入砂层；

4）滤过速度以不超过0.1-0.2m/h为宜，可用出水管上的阀门调节；

5）过滤后水用漂白粉或消毒片消毒，投药量为每吨水加漂粉精片10片或漂白粉10g。投药时将所需的漂白粉或碾碎的漂粉精片放在碗内，加少量冷水搅匀，取漂白粉上清液或漂粉精片原液倒入水中，用吊桶将井水上下搅动数次，半小时后即可取用。

（3）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学市政环境工程学院

地址：黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈尔滨工业大学第二校区

邮编：150090

联系人：马放

电话：0451-86282107

电子邮件：mafang@hit.edu.cn

11.简易过滤加消毒技术

（1）功能与用途

在野外少数人时使用的简易砂滤技术，适用于水质浑浊、有漂浮异物及蠕虫等不良水质。具有材料方便易得、无需药剂的优点。

（2）技术简介

找一个塑料袋（质量好，不容易破的）将底部刺一些小眼孔，或者用棉制单手套、手帕、袜子、衣袖、裤腿等，也可用一个可乐瓶或大矿泉水桶，去掉瓶底后倒置，再用小刀把瓶盖扎出几个小孔，然后自下向上依次填入2-4cm厚的无土质干净的细砂、木炭粉相间5-7层，压紧按实，将不清洁的水慢慢倒入自制的简易过滤器中，等过滤器下面有水溢出时，即可用盆或水壶将过滤后的干净水收集起来。在收集的水中投加消毒片，每水壶内加入1-2片，摇振1-2分钟，放置20-30分钟后饮用。

（3）技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：张永吉

电话：021-65982691

电子邮件：zhang_yongji@163.com

12.沉淀、砂过滤加煮沸技术

（1）功能与用途

适合于居民安置点和单户分散供水。

（2）技术简介

去除粗大漂浮物的水源水经2-3小时的沉淀后，取上层水放入砂滤槽过滤，过滤后的水放入铁锅、大壶或做饭用高压锅内进行10分钟左右煮沸。煮沸后的水既可供饮用。

可采用直径0.2-1.00mm的河砂作为滤砂，砂层高度在1m左右。滤水砂槽也可用多个装填砂粒的水桶串联形成，应保证总的砂层厚度在1m左右。当砂层滤水阻力过大时，应将表层砂层取出、清洗后重新填充。砂滤槽过滤效果，即滤后水的浊度，可以通过调整水流在砂滤槽的流速和装填的砂粒直径来进行调整。操作流程如图3-1所示。

图3-1滤砂操作流程

（3）技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：李文奇，郝桂玲

电话：010-68781948，13269256986

电子邮件：liwenqi@iwhr.com

（三）净水药剂

1.快速净水粉

（1）功能与用途

用于将各类水源处理成生活用水。

（2）技术简介

快速净水粉起效快、用量少、效果好，适用于各种水源，5分钟内将混浊水快速混凝澄清。净化后的水清澈，无异味，可作为一般生活用水使用。经消毒或煮沸后可作为饮用水。

使用方法：每克药剂可净化10kg水。①在家用水桶盛入水源水8-9成（约7.5kg）；②加入1-2g“快速净水粉”（约半小勺）；③搅拌2-5分钟；④沉淀后用毛巾等织物过滤，取清水使用(图3-2)。

图3-2快速净水粉使用方法

（3）技术来源

单位名称：清华大学环境科学与工程系

地址：北京市清华园1号清华大学环境科学与工程系

邮编：100084

联系人：李振瑜

电话： 010-62772155， 010-62787964（传真）

电子邮件：li_zhenyu@tsinghua.edu.cn

单位名称：北京中金易辰环境技术有限公司

地址：北京市海淀区车公庄西路33号341室

邮编：100044

联系人：王国华

电话：010-68450627

2.通用净水剂

包括硫酸铝、明矾（硫酸铝钾）、硫酸亚铁、三氯化铁、碱式氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫酸铝和聚合硫酸铁等。

净水药剂生产厂家：

（1）聚合氯化铝铁

单位名称：北京市环清碧波工业水处理药剂有限公司

地址：北京市石景山区衙门口村东

邮编：100040

电话：010-88683106

单位名称：江苏宜兴市天使合成化学有限公司

地址：江苏省宜兴市芳庄镇

邮编：214246

电话：0510-87674303

单位名称：巩义市怡清净水材料有限公司

地址：河南省巩义市净水剂工业园

邮编：451281

电话：0371-64030008，0371-64033861

单位名称：巩义市豫泉净化材料有限公司

地址：河南省巩义市八陵工业园区

邮编：451252

电话：0371-64108882

（2）聚合硫酸铁

单位名称：北京市环清碧波工业水处理药剂有限公司

地址：北京市石景山区衙门口村东

邮编：100040

电话：010-88683106

单位名称：巩义市怡清净水材料有限公司

地址：河南省巩义市净水剂工业园

邮编：451281

电话：0371-64030008，0371-64033861

单位名称：江苏宜兴市天使合成化学有限公司

地址：江苏省宜兴市芳庄镇

邮编：214246

电话：0510-87674303

（3）聚合氯化铝

单位名称：淄博鲁净化工有限公司

地址：淄博市淄川区磁村镇

邮编：255192

电话：0533-5558088，0533-5558408

单位名称：巩义市怡清净水材料有限公司

地址：河南省巩义市净水剂工业园

邮编：451281

电话：0371-64030008，0371-64033861

单位名称：巩义市豫泉净化材料有限公司

地址：河南省巩义市八陵工业园区

邮编：451252

电话：0371-64108882

单位名称：江苏宜兴市天使合成化学有限公司

地址：江苏省宜兴市庄镇

邮编：214246

电话：0510-87674303

（4）聚合硫酸铝

单位名称：巩义市怡清净水材料有限公司

地址：河南省巩义市净水剂工业园

邮编：451281

电话：0371-64030008，0371-64033861

单位名称：江苏宜兴市天使合成化学有限公司

地址：江苏省宜兴市芳庄镇

邮编：214246

电话：0510-87674303

（四）消毒药剂与设备

1.个人饮水消毒丸

（1）功能与用途

适合江河水、湖泊水、水库池塘水、泉水等水源水的野外个人饮水消毒。

（2）技术简介

个人饮水消毒丸由外层消毒剂和内层脱氯剂组成，消毒剂含量10~13mg。使用时在军用水壶或容器（1L水）中加入1粒消毒丸，振动5分钟，外层消毒剂崩解，起到消毒作用；放置1~5分钟，内层崩解，中和水中的余氯。消毒后的水既安全又无味，可以直接饮用。

（3）技术来源

单位名称：军事医学科学院卫生学环境医学研究所

地址：天津市和平区大理道一号

邮编：300050

联系人：李迎凯

电话：022-84655052，13502032485，022-23328809（传真）

2.缓释饮水消毒剂

（1）功能与用途

适合江河水、湖泊水、水库池塘水、泉水等水源水的安置点饮水消毒。

（2）技术简介

缓释饮水消毒剂将消毒剂和缓释剂有机结合，每片消毒剂含有效氯900mg。紧急情况下，将1片消毒剂压碎可以消毒1t水，消毒30分钟后即可饮用。平时饮水消毒，每吨水中加入30片消毒剂，消毒效果可以持续1个月。

（3）技术来源

单位名称：军事医学科学院卫生学环境医学研究所

地址：天津市和平区大理道一号

邮编：300050

联系人：李迎凯

电话：022-84655052，13502032485，022-23328809（传真）

3.高效饮用水消毒粉

（1）功能与用途

适用于分散用户的饮用水消毒。

（2）技术简介

包括单过硫酸氢钾饮用水消毒粉、三氯异氰尿酸消毒粉、二氧化氯消毒粉等，比传统的漂白粉等有效消毒成分含量高、废渣少、副产物少、运输和使用方便。无需用电，可在井内、窖藏水、水池中、供水管中、水桶中直接投加，用于水源水、饮用水和其他生活用水消毒。但上述消毒粉均为外用消毒剂，不得口服，对金属有腐蚀性，应在避光、阴凉、干燥处保存，置于儿童不能触及处，有效期一般为24个月。

① 单过硫酸氢钾饮用水消毒粉。

对饮用水的消毒时，根据水质状况，每吨水投加0.5g左右，15分钟后即可使用。

技术来源：

单位名称：成都润兴消毒药业有限公司

电话：021-65750440，13795371039

② 三氯异氰尿酸消毒剂。

对饮用水的消毒时，根据水质状况，每吨水投加2.0g左右，30分钟后即可使用。

技术来源：

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：刘文朝，杨继富

电话：010-68786521，13801053034，13501145368

电子邮件： yangjf@iwhr.com

③ 二氧化氯消毒粉。

饮用水消毒时，根据水质状况，每吨水投加1.5g左右，30分钟后即可使用。

技术来源：

单位名称：山东山大华特科技股份有限公司环保公司

地址：山东省济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园

邮编：250101

电话：0531-85198700，13553192688，13356656126

4.紫外线消毒设备

（1）功能与用途

适用于分散用户和高位水箱的饮用水消毒。

（2）技术简介

采用紫外线消毒水中的细菌、病毒等微生物，设备简单，不需投加药剂，运行管理简单。适用于管道投加，但无持续消毒作用。

（3）技术来源

单位名称：福建新大陆环保科技有限公司

联系人：陈健

电话：0591-83979299，13328653555

单位名称：深圳市海川实业股份有限公司

地址：深圳市福田区天安数码城F3.8栋C、D座八楼

邮编：518040

联系人：肖卫星

电话：0755-83306221，13823372065

5.臭氧发生器

（1）功能与用途

适用于分散用户的饮用水消毒。

（2）技术简介

灭菌能力强，设备简单，不需投加药剂，运行管理简单。适用于管道投加，但其半衰期短，持续消毒能力弱。

（3）技术来源

单位名称：青岛国林实业有限责任公司

地址：山东省青岛市四方区湖清路31号

邮编：266031

电话：0532-84991738，0532-84992386

单位名称：北京中瑞中天科技有限公司

联系人：王延辉

电话：1336643335

单位名称：北京动力源科技股份有限公司

联系人：袁民建

电话：13301115112

6.二氧化氯发生器

（1）功能与用途

适用于分散用户、小型水厂、高位水箱等的饮用水消毒。

（2）技术简介

分高纯和复合两大类。应急工程宜采用电解食盐的复合型，原料采购和运输简单安全，灭菌能力强，有持续消毒作用。适用于管道投加、水池投加等。

（3）技术来源

单位名称：山东山大华特科技股份有限公司环保公司

地址：山东省济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园

邮编：250101

电话：0531-85198700，13553192688，13356656126

单位名称：深圳欧泰华环保技术有限公司

地址：深圳市罗湖区莲塘第一工业区118栋6层

邮编：518004

联系人：刘艳

电话：0755-25726186，13418590113

## 四、集中式供水应急技术

（一）集中式取水工程

1.地表水源取水工程检查与修复方法

（1）功能与用途

用于受损地表水源取水工程的检查与修复。

（2）技术简介

对于地表水源取水工程，重点检查取水口岸坡、泵房、机电设备及取水和输水管道等设施的受损情况。

1）对取水口岸坡坍塌的，尽可能采用浆砌结构或混凝土结构修复；取水口（管）上缘，在最低水位时的淹没深度不得小于0.5m。对泵房破裂的，进行加固。

2）对机电设备，包括水泵、电机，在复核供水规模和压力的基础上，确定水泵的流量、扬程和所需配套电机功率。机电设备应尽可能设置在室内。水泵及其进出水管应有放空措施。

3）对水源水量、水位变化较大，影响取水的，要采取拦蓄措施；对水质污染的，要进行水质检测，并采取相应的保护措施和预处理措施。

（3）技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：刘文朝，杨继富

电话：010-68786521，13801053034，13501145368

电子邮件：yangjf@iwhr.com

2.机井清淤

（1）功能与用途

用于受损机井的清淤。

（2）技术简介

1）掏砂洗井清淤法：掏砂管是用钢板卷成或钢管制成、直径100mm、长约1.5~2.0m的提筒，上部连接提引环或钻杆接头，底部进砂口有活门挡砂板（或挡砂圆球），这样就构成掏砂管。清淤时先立好三角架，在滑车上穿上钢丝绳，下放掏砂管至淤积面时，提拉掏砂管反复冲击淤砂层，冲击几次，提砂出井口。反复操作，掏至井底。掏砂清淤时，应先了解井内淤积情况，井壁是否坍塌。如有坍塌需先进行修复，然后进行掏砂。井内落有砖石瓦块，也应预先打捞。

2）单泵清淤法：①用一台较大流量的清水泵，安放在水池旁，水泵吸水管放入池内，被水淹没；②水泵出水口连接胶管，胶管最前端安一个水枪，放于井内，水枪嘴接触淤层面；③开泵抽水，压入井内，通过喷枪射出，将淤砂冲动，淤砂随着上涌水流冲出地面，排入池内，淤砂沉淀于池内。随着清水不断压入井内，喷枪也不断下落，直至井底。这个方法适用于几十米深的淤井。

（3）技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：杨继富，刘文朝

电话：010-68786521，13501145368，13801053034

电子邮件：yangjf@iwhr.com

3.机井内遗物打捞

（1）功能与用途

用于清除井内遗留的水龙头、水泵等。

（2）技术简介

1）水龙头（泵底阀）打捞。

① 活舌打捞器打捞法：在圆钢上焊提梁，以连接钢丝绳，下端呈尖形；尖上部挖一条形槽，槽内为一小轴，对穿两个活舌，活舌可绕小轴灵活收放；活舌伸开时靠一根橡皮筋拉紧，放松后用引绳提拉收紧，收于条形槽内。使用时，打捞器尖端进入水龙头，活舌受内壁限制而紧卡腹部，因活舌伸开后直径大于水龙头内管径，上提时卡住水龙头，即可提出。然后上拉引绳活舌收紧，捞出后的水龙头自动卸下。

② 偏心卡打捞法：偏心卡主杆为圆钢，下部开槽钻孔，槽内装偏心卡，用削钉穿于槽中，偏心卡下端孔中拴一提绳。使用时放松提绳，使卡片下垂，进入槽中，待偏心卡大部分进入水龙头后，紧拉提绳使卡片横平，卡住后提出井外。

2）深井泵打捞。

深井泵的泵体由传动轴连接，其孔径一般为28mm。深井泵葫芦打捞器是根据这个特点制作的打捞工具。它是由一根圆钢和上下两个导正圈组成，上圈固定，下圈滑动，导正位置。圆钢下端开槽，安装两个活舌，并在活舌背面固定橡皮筋，圆钢上部有提梁或钻杆接头。打捞时用钢丝绳下放于井中，受导正圈作用，打捞器底部尖端处于井眼中心，但可以左右活动，当尖端进入泵葫芦中心孔后，继续下放穿过泵体，活舌在橡皮筋拉力下张开，这时上提打捞器，可将深井泵捞出。

（3）技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：杨继富，刘文朝

电话：010-68786521，13501145368，13801053034

电子邮件：yangjf@iwhr.com

4.机井滤水管清洗

（1）功能与用途

用于清洗淤堵的机井滤水管。

（2）技术简介

1）机械冲洗法。

① 钢丝刷法：钢丝刷由几块钢板分层夹住钢丝而成。钢丝刷的外径与井管内径相同，在刷杆上装有法兰盘，盘上装胶皮垫，刷杆上端以丝扣连接钻杆或钢丝绳，控制升降洗刷。使用时把钢丝刷放在滤水管部位，上下拉动反复洗刷。

② 喷管法：喷管是一根长1.05m，直径65mm的钢管，中部有多个直径3mm的喷水孔，在喷孔段上下两端有皮垫，并用卡盘固定。在喷底有活门，使喷管下降时水回流，以减少阻力。使用时配备高压水泵，接Ф75mm的胶管，对准滤水管段，进行高压冲洗。

2）弱酸清洗法。

弱酸洗：是选用对井管过滤器无腐蚀破坏作用又能清除堵塞的化学洗井法。

洗井方法：①一般只向机井的滤水管段注入洗井剂，采用活塞或胶囊进行密封，并将注酸管一同下入预定位置；②弱酸配比，一般采用3％~6％的药剂浓度注入井内；③对注酸井加盖密封，或送空压机风加压保持24小时以上；④利用活塞洗井，注意勿将多孔混凝土管碰坏。

常用的弱酸洗井剂为醋酸、柠檬酸、酒石酸、草酸。

（3）技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：杨继富，刘文朝

电话：010-68786521，13501145368，13801053034

电子邮件：yangjf@iwhr.com

5.机井补管和换管技术

（1）功能与用途

用于修复部分损坏的井管。

（2）技术简介

1）内套补管法。在坏管部位，内套材料重新封闭井壁管段，以维修井管接口不严或井管破裂等原因造成的涌砂、水质变坏，进咸水苦水的机井。常用塑料管、铁皮套管或竹棕套管，套入井管内壁，重新封闭。封闭长度应超过坏管部位上下各3m以上，封闭时，首先要查清封闭段即坏管位置深度和长度，试孔时管内不得堵塞不通，错口的井管接口处，要用冲管器纠正顺直，然后进行补管。

2）外封闭补管法。

① 护管修井法：适用于浅部坏管维修的一种方法。常用外护管筒内径比井管外径大100~150mm，用1.75~2.5mm厚钢板卷成，护管长度要大于破管上下边沿各0.5m，一般开挖深至预定管长，有困难时，可加压送至管位，然后在护管内与井管壁之间，灌注水泥浆，即可堵住漏洞，不进泥砂。

② 土及水泥外封法：在坏井四周钻孔冲浆，至坏管部位，再用水泥浆或黏土球封闭。

（3）技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：杨继富，刘文朝

电话：010-68786521，13501145368，13801053034

电子邮件：yangjf@iwhr.com

（二）水厂恢复和稳定运行

1.净水构筑物的快速化学灌浆补漏技术

（1）功能与用途

因地震灾害造成水处理构筑物形成裂缝渗、漏的处理方法。

（2）技术简介

对于漏水较为严重的部位，它们的裂缝一般均是贯通性的，在堵漏处理上是比较困难的一种渗、漏，为此需要采取化学灌浆的办法进行堵漏。通过满水试验确定渗、漏水的裂缝部位，对其进行处理。在漏水处凿出一道“V”形槽，用掺入速凝剂的水泥净浆埋设灌浆嘴，用聚合物水泥砂浆（PCCM）封缝；对混凝土基层面用钢丝刷清理浮灰，并用清水冲洗干净；在混凝土基层表面无浮水时，喷涂5mm厚的PCCM。对喷涂的聚合物养护5天后，用LW水溶性聚氨酯浆液进行化学灌浆，灌浆的压力一般为0.3MPa。

（3）技术来源

单位名称：北京市市政设计研究总院

地址：北京市西城区月坛南街乙二号

邮编：100045

联系人：郑海波

电话：13701226187

2.净水构筑物的嵌缝堵漏法资料来源：蜂朝无忧论文网，http://www.51lunwen.com

（1）功能与用途

因地震灾害造成水处理构筑物形成裂缝渗、漏的处理方法。

（2）技术简介

采用该种堵漏方法，一般是混凝土表面只出现映水现象，在长时间后，能把混凝土墙面映湿成大片的水迹和地下存有积水。本办法对渗水的处理应采用嵌缝的方法进行，嵌缝的处理方法是：沿着混凝土渗水的缝隙凿出“V”形槽，清除槽内的杂物，然后用清水冲洗干净；在清洁、干燥的缝面上均匀涂刷SR塑料止水材料专用基液；在基液实干前，嵌填SR塑性止水材料修理及保护：密封胶在表面干燥以前，用小刮刀等工具抹平，将表面修理平整；在经过嵌缝的缝面上用喷水壶撤上水，保持缝面的潮湿；将按比例配制的PCCM砂浆用刮刀将其嵌入缝中，并用抹刀将其抹平；待PCCM砂浆凝结后，采用潮湿的办法养护3~5天；按比例配制HK-964增厚型环氧涂料，反复搅拌均匀后使用；在干燥、平整的缝表面上，均匀涂刷964弹性涂料两道，要一刷压一刷操作，防止漏刷；在整个堵漏工作完毕后，对所使用 SR、964涂料的工具，要及时用溶剂清洗干净待用。

（3）技术来源

单位名称：北京市市政设计研究总院

地址：北京市西城区月坛南街乙二号

邮编：100045

联系人：郑海波

电话：13701226187

3.堵封堵漏法

（1）功能与用途

因地震灾害造成水处理构筑物形成裂缝渗、漏的处理方法。

（2）技术简介

该种堵漏的方法，主要是应用在水下或地下混凝土在涌水的条件下的孔隙、孔洞和裂缝的快速封堵。采用本办法堵漏时一定先把基底处理干净，在混凝土表面不得留有混凝土杂物和粉末，若是点涌水，先把漏水处凿一个直径80~150mm、深50~80mm的工作坑，在坑中的漏水处预放一个导水管，作为排水之用，待先抹上去的聚合物混凝土（或砂浆）达到一定的强度后，再用聚合物砂浆用力堵上。在处理渗漏时，一般要根据漏水的流水量的大小来采取不同的堵漏方法，若是有水向外涌，可采取上述方法进行。若漏水量很小，可以在漏水处按上述的办法先凿除一个堵漏工作坑，用清水冲洗干净后，立即用聚合物混凝土或聚合物砂浆一次封堵，并用力将聚合物混凝土或聚合物砂浆压实（这种聚合物拌入混凝土或水泥砂浆后，其凝结时间一般在3~5分钟），待混凝土或砂浆凝结硬化后，在其表面用高标号砂浆抹平，在5天内保持表面潮湿即可。

在有涌水的堵漏过程中，一定要对钢管或竹筒混凝土或砂浆在硬化（凝结）前进行转动，防止在混凝土或砂浆硬化后无法取出，造成在最后堵流时发生困难或返工现象。

如果漏水呈上下裂缝，要注意从上至下进行操作。在比较容易操作的高度设置排水管，待整个裂缝所封堵的材料达到设计要求后，再对排水的位置进行封堵，也可以分段封堵。

（3）技术来源

单位名称：北京市市政设计研究总院

地址：北京市西城区月坛南街乙二号

邮编：100045

联系人：郑海波

电话：13701226187

4.涂膜（布）堵漏法资料来源：蜂朝无忧论文网,http://www.51lunwen.com

（1）技术简介

涂膜（布）堵漏是将混凝土结构物表面有渗漏的地方处理后，直接在其表面上进行防水处理。这种方法一般适用于混凝土结构在施工时振捣不密实，有的是漏振而形成的混凝土内部不密实而造成的大面积渗水情况，这种渗水现象一般无法用压力灌浆和嵌入法解决，只能用涂膜法进行表面防水处理。要求混凝土结构表面没有浮灰和杂物，否则将会影响混凝土面与涂膜的黏结力，影响防水效果。

涂膜（布）防水所使用的材料为HK-96系列增厚型环氧涂料，它们的用途性能分别为：961——用于干燥的混凝土表面；962——用于潮湿的混凝土表面；963——用于水下混凝土或结构物表面；964——为弹性涂料。

在选用以上四种涂膜材料时，一定要根据不同的漏水方式，选择不同的涂膜材料。如某种在继续沉降的结构，但沉降量很小，这时要选择有弹性的涂料，不能选择硬脆性涂膜材料，防止结构物在沉降时发生不脆裂而起不到防水效果。

（2）技术来源

单位名称：北京市市政设计研究总院

地址：北京市西城区月坛南街乙二号

邮编：100045

联系人：郑海波

电话：13701226187

5.水池检查与修复

（1）技术简介

已出现漏水裂缝的蓄水池，应对其结构受力进行验算，必要时进行加固。

对浆砌蓄水池的裂缝，应清除已虚脱的填缝材料和护面，沿裂缝拓宽3~5cm、凿深4~5cm，用PCCM砂浆重新勾缝；并对蓄水池内部进行水泥砂浆抹面或贴瓷砖，有利于蓄水水质保护。对于混凝土蓄水池的裂缝，可采用卫生环保的化学堵漏剂进行堵漏。蓄水池应考虑加盖和覆土，有利于防冻和水质安全。蓄水池应采取空措施。

（2）技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市海淀区车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：刘文朝，杨继富

电话：010-68786521，13801053034，13501145368

电子邮件：yangjf@iwhr.com

6.机械设备恢复运行技术简介

（1）技术简介

1）水泵机组。地震后恢复水泵机组运行前应进行检修。检查水泵、电机、阀门固定情况，测定泵及电机同轴度等参数，与安装时的测定参数进行比较，如发现较大偏移应及时进行机组安装修正。对管路进行打压试验，确定管路正常。对水泵电机及阀门电机进行电检，所有接线无松动后方可开机。水泵、电机开启前应进行盘车，开启后检查噪声、振动是否符合设备要求，温升、压力、电流等表计是否正常。如因地震造成断电发生水锤现象，应对管道、逆止阀门进行检查，防止阀门操作失灵。

2）搅拌机和刮泥机。检查搅拌机和刮泥机固定情况，测定相应技术参数并与安装时的测定参数比较，如发现较大偏移应及时进行维修。对电机进行电检，确认所有接线无松动后方可开机。开机后检查运行电流是否平稳，如有较大摆动，应检查桨叶和机座是否有松动。绗车式刮泥机应主要检查绗架和车轮是否发生变形，行走是否正常。

3）鼓风机。检查鼓风机及相关阀门固定情况，清理过滤网，对电机进行电检，确认所有接线无松动。对管路进行打压试验，确认无漏点。开机后测定振动、噪声、电流等参数，检查逆止阀动作是否正常。

4）闸板和阀。检查闸板与丝杠连接销子是否受损，闸板和阀操作是否灵活，指示是否正常。由于地震造成管线应力发生变化，需要时应对柔口重新调整。

5）压缩空气系统。应对空压机固定情况和储气罐进行安全检查，防止因地震造成罐体强度降低引发安全事故。对压力表、安全阀进行校验。对气源管打压检查，查找漏点及时修复。

6）真空系统。检查真空泵固定情况及管路漏点。

7）天车。使用天车前，检查天车轨道和车轮是否发生变形，轨道固定处是否发生松动。检查行程螺母的裂纹和磨损情况。检查导绳器是否变形，钢丝绳排列是否正常。点动是否灵活，行车是否平稳。

（2）技术来源

单位名称：北京市自来水集团有限责任公司

地址：北京市宣外大街甲121号

邮编：100031

联系人：张素霞

电话：010-66415256，13901190533，022-23328809（传真）

7.电气设备/自控系统恢复运行技术简介

（1）技术简介

1）对水厂高、低压电气设备和线路均须认真清扫、电检、摇测绝缘，防止因地震造成接线松动。检查变压器、开关、接地系统、避雷器固定情况。检查绝缘体有否裂纹、渗漏等现象。进行各项保护校验和传动试验，确保指标合格。

2）对控制系统进行清扫、点检。核对各信号传输是否正常。将设备切换至现场位置后，在计算机操作，检查各继电器动作是否与发出指令动作一致。

3）对液位计、流量计、温度计、压力计等在线计量仪表进行校准，输入4~20mA或0~24V信号，确定仪表满量程范围。

4）检查自控调节阀门在输入4~20mA或0~24V信号后，阀位与给定值是否一致。

（2）技术来源

单位名称：北京市自来水集团有限责任公司

地址：北京市宣外大街甲121号

邮编：100031

联系人：张素霞

电话：010-66415256，13901190533，022-23328809（传真）

8.加药系统恢复运行技术简介

（1）技术简介

1）加药系统投运前应对管路进行冲洗，防止药剂在管道内沉积影响加药泵出药压力和输药量。

2）检查加药泵及阀门、UPVC管道系统有无漏药现象。管道漏药可采用快干胶黏接，至少保证4小时后使用，提高黏接强度。

3）检查储药池、加药池漏药情况。如发现有渗漏点应采用以下方法进行修补：剔除漏药处防腐材料，剔除面积需大于漏药范围的两倍；采用无毒环氧树脂和玻璃布对漏点进行修补。一般需两层布三层树脂，每刷一层树脂，必须干燥后才可进行下层布和树脂涂刷。在施工时，应注意池口加设强制通风设施，避免施工人员中毒，并加快树脂干燥。

（2）技术来源

单位名称：北京市自来水集团有限责任公司

地址：北京市宣外大街甲121号

邮编：100031

联系人：张素霞

电话：010-66415256，13901190533，022-23328809（传真）

9.加氯系统恢复运行及事故处理

（1）技术简介

1）使用液氯瓶对正压加氯管线进行检查，如查出漏氯金属管段应将漏氯接口拧紧；用抽真空方法对气氯UPVC加氯管线检查，发现漏氯应将该管段截取后用快干胶黏接，至少保证4小时后使用，提高黏接强度。

2）液氯储存应符合安全规定，储备的氯瓶应装好防护帽，瓶口朝向同一方向放置整齐，禁止2层以上氯瓶码放。空瓶和满瓶分开，并妥善固定，防止地震造成氯瓶滚落引发次生灾害。

3）如发生漏氯事件，值班人员应立即开启氯吸收装置，穿戴防毒面具或背负式呼吸器进行处理。关闭氯瓶主阀，通过加氯机将管道中残存的氯抽空。如发生操作人员氯中毒时，应将中毒人员撤离现场后立即饮用加糖的浓茶，以减轻对咽喉的刺激。急性吸入氯气中毒者饮用抗氯合剂，必要时采用心脏挤压法进行人工呼吸，禁止口对口方法。

4）加氯机真空度低的原因可通过检查加氯机、压力水压力、水射器过滤器和加氯管线判定。

5）当加氯系统受损，氯气无法送达时，可采用现场制备次氯酸钠和二氧化氯方法，直接向清水池中投加消毒剂。

（2）技术来源

单位名称：北京市自来水集团有限责任公司

地址：北京市宣外大街甲121号

邮编：100031

联系人：张素霞

电话：010-66415256，13901190533，022-23328809（传真）

10.水质监测设备恢复运行技术简介

（1）技术简介

1）在线监测仪表投运前应进行校验，检查采样泵工作是否正常，将进入仪表流量调整到规定范围。

2）实验室监测仪器。检查仪器各附属配件连接正常，采用标准样品、质控样品对仪器进行检查，标准样品和质控样品应有计量认证标志。随着余震不断发生，实验室检测仪器应固定在墙体或实验台上，以免仪器震落损坏。

3）实验室化学试剂保存。化学试剂和玻璃器皿尽量分类储存于纸箱、木箱中，并加以固定；仪器药品柜固定在墙壁上。

4）分析检测项目及频率。供水企业与环保、水利、卫生部门加强水源水质监测数据共享，供水企业水质监测重点应放在集中供水点的应急供水水质监测、水厂内部控制和集中供水管网水质监测方面。重点监测项目为国标规定的浑浊度、色度、臭和味、余氯、细菌总数、总大肠菌群、COD 等九项指标检测上。当某项水质指标超标时，再行增加水厂和管网相关指标。

（2）技术来源

单位名称：北京市自来水集团有限责任公司

地址：北京市宣外大街甲121号

邮编：100031

联系人：张素霞

电话：010-66415256，13901190533，022-23328809（传真）

11.水厂恢复运行及技术简介

（1）技术简介

1）取水工序恢复技术简介。

采用地下水为水源的水厂，当水源井受地震影响浊度增高时，应在水质稳定后进行水井和输水管道冲洗，浊度达到3NTU以下时，才能进入清水池。

采用地表水为水源的水厂，为防止水源受到污染，应投加较高浓度的消毒剂进行消毒，进厂水余氯控制在0.3~0.5 mg/L。当发现水源受微生物污染较严重时，进厂水余氯保持0.5mg/L以上。如有条件进行消毒副产物检测，当消毒副产物超标时，可适当降低前加氯量，并密切监视微生物指标。

当地表水源遭受有机污染物污染、水源出现臭味时可采用粉末活性炭进行预处理，使用粉末活性炭时，停止投加消毒剂。粉末活性炭投加量根据水中污染物浓度、臭味物质浓度及臭味等级适量投加，以粉末活性炭处理相关污染物合格为标准。粉末活性炭需制成乳状，投加方法采用应急投加装置或人工投加。

2）地下水厂恢复运行技术简介。

地下水厂恢复运行时，加氯应视供水区域大小投加消毒剂，出厂水余氯保持0.5mg/L以上。当进厂水浊度降到1NTU以下时，出厂水余氯保持0.3mg/L以上。

3）地表水厂恢复运行技术简介。

净水工艺恢复运行初期，采用低水量运行，一般为设计水量的30%。反应沉淀工艺出水浊度稳定低于3NTU时，进入滤池过滤，此时滤后水不得进入清水池，只能用于滤池反冲。反冲后滤池超过50%后，检测滤后水浊度，稳定小于1NTU时允许进入清水池，根据需水量逐步提高水厂进水量，进入稳定运行阶段。

当地表水源遭受重金属污染时，采用调节pH的方法进行沉淀去除。首先根据重金属性质，投加氢氧化钠溶液将进厂水调整为碱性，形成难溶解的悬浮物，通过混凝沉淀、过滤工序加以去除。处理后水中再投加盐酸调整pH为6.5~8.5后进入清水池。加氯应视供水区域大小投加消毒剂，供水面积大，水源微生物指标超标时，出厂水余氯保持0.5mg/L以上。水源未受到微生物污染、供水面积小时，出厂水余氯保持0.3mg/L以上。

水源出现高浊时，增加混凝剂投加量，沉淀池出水浊度小于5NTU。同时加强滤池反冲，需要时减少处理水量，保证出厂水浊度小于1NTU。

（2）技术来源

单位名称：北京市自来水集团有限责任公司

地址：北京市宣外大街甲121号

邮编：100031

联系人：张素霞

电话：010-66415256，13901190533，022-23328809（传真）

（三）管网检漏、抢修与二次供水

1.管网检漏技术

（1）功能与用途

准确找出管道漏水点，及时对管道破损处进行修复。

（2）技术简介

利用听漏棒、检漏仪、相关仪、多点相关仪、巡管仪、噪声记录仪、巡视仪和钎探设备等检漏设备在管线上的暴露点处（阀门井、消火栓井、排气门井、检查井）采用音听法（一般先利用听漏棒对供水管线进行音听普查，发现可疑点后，再利用检漏仪和相关仪进行排查和准确定位）和自动检测法（利用噪声记录仪对一定范围内的多条供水管线进行自动监测，发现可疑点后，再利用检漏仪和相关仪进行排查和准确定位）找出漏点，及时修复。

（3）技术来源

单位名称：北京奥华世纪公司

地址：北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座1803室

邮编：100086

联系人：吴伟

电话：13801279385

单位名称：北京市自来水集团有限责任公司

地址：北京市宣外大街甲121号

邮编：100031

联系人：王耀文，张素霞

电话：010-66415256，022-23328809（传真）

2.大口径管道内涨圈堵漏技术

（1）功能与用途

用于管道口径800mm以上钢管、球墨铸铁管、铸铁管堵漏。

（2）技术简介

堵漏材料为两只内涨圈和与管材内径一致的橡胶套组成。施工时剔除管道漏水点或漏水柔口附近内衬，用砂轮打磨光滑，用不锈钢内涨圈将橡胶套固定于需修复的管道内壁。施工方法简便、安全，施工周期短，避免因调整柔口或修复管道进行土方开挖。注意事项：使用内涨圈修复管道时，必须清除管道内衬，并将内壁打磨光滑。安全注意事项：停水时应保证双阀截止，防止阀门漏水对施工人员人身安全和施工质量造成影响。

（3）技术来源

单位名称：北京市自来水集团有限责任公司

地址：北京市宣外大街甲121号

邮编：100031

联系人：张宏伟

电话：13701294002

3.管道堵漏修复技术

（1）功能与用途

利用管网修复技术及时对被破坏的管道进行修复。

（2）技术简介

供水管道发生破坏后，抢修人员要根据管道的破损情况（孔洞、焊缝开裂、纵向或环向裂缝、管身破碎等）、管道材质（钢管、球墨铸铁管、普通铸铁管、预应力钢筋混凝土管、带钢套筒预应力钢筋混凝土管、聚乙烯管和聚氯乙烯管等）和影响范围，制定抢修方案和方法，利用各种抢修备用件和设备对被破坏的管道及时有序地进行修复。常用的抢修备用件有哈夫节（多用于相同或不同材质的金属管道）、伸缩接头（多用于金属管道或金属与塑料管道的连接处）、快速堵漏接头（多用于塑料管道的漏水点修复）、转换口甲和转换口乙（多用于金属管道与预应力钢筋混凝土管道的接口处）、卡箍和卡盘（多用于漏水面积较小的小口径金属管道）等。

由于抢修后即时恢复通水，抢修时要有保证水质的安全措施。

（3）技术来源

单位名称：北京市自来水集团有限责任公司

地址：北京市宣外大街甲121号

邮编：100031

联系人：张宏伟

电话：13701294002

4.带压管道快速堵漏技术

（1）技术简介

在正常生产运行设备上的法兰、管道、阀门等部位，会因各种原因造成泄漏，泄漏介质处于带温、带压向外喷射状态时，可以在泄漏部位合理制作密封夹具，用夹具的密封空腔，将具有固化性、耐泄漏介质和温度的密封胶注入密封腔，使腔内的压力大于系统内的压力，密封胶在一定的条件下，迅速固化，从而建立新的密封结构，达到消除泄漏的目的。技术特点：带压操作，消除泄漏时不停车、不停产； 不破坏设备或管道的原有结构，新的密封结构易拆除，为以后的设备检修提供方便；泄漏部位不需做任何处理，即可进行带压密封堵漏，方法简便、操作灵活、安全快捷。

（2）技术来源

单位名称：盐城市秦南高空维修公司

地址：江苏省盐城市城西开发区

邮编：224002

联系人：还先生

电话：13962088848，0515-8088848-611-622-633

网址：http://www.ycgk.com

5.无负压二次供水技术

（1）功能与用途

针对地震对高层建筑供水系统特别是二次加压供水系统的破坏，利用无负压二次供水技术，确保高层建筑的用水问题。

（2）技术简介

无负压二次供水技术主要是通过无负压二次供水设备与城市自来水管道直接相连，充分利用自来水管网中的压力，既提高了效率，又降低了能量消耗，系统中的流量调节器和加设的倒流防止器不仅解决了对市政供水管网的直抽问题，还较大程度地降低了二次供水中的水质污染，保证了高层建筑的用水问题。无负压设备主要由流量调节器、真空抑制器、水泵机组、变频控制柜、压力传感器和过滤器组成，具有节约投资，占地面积小，使用安全可靠，降低运行成本等特点。应用和使用这种技术和设备，应特别注意在来水管上必须加装符合国家标准的倒流防止器。

（3）技术来源

全国各无负压二次供水设备生产厂家。如山东青岛三利集团、潍坊正大供水设备公司、上海熊猫供水设备公司、上海连成供水设备公司、北京威德旺供水设备公司等。

（四）应对水源污染的应急处理技术

针对灾区水源可能发生因地震引起的有毒有害化学品泄漏、病原微生物滋生造成污染的情况，为使用受污染水源的自来水厂提供针对性的应急处理技术。共包括4类应急处理技术。

1.粉末活性炭应急吸附技术

（1）功能与用途

用于去除水源水中可能出现的80余种有机污染物的应急处理。

（2）技术简介

粉末活性炭的投加量一般为10~50mg/L，其剂量需要根据污染物的性质和污染物超标浓度进行调整。技术简介包括优化粉末活性炭的投加方式、投加剂量，并对传统净水工艺进行相应调整。由于投炭设备和净水工艺的适应性限制，粉末活性炭的投加剂量一般不超过80mg/L，应对各种污染物的超标从数倍至上百倍不等。可处理芳香族化合物（如苯、苯酚等）、农药、氯代烃、石油类、人工合成有机物（如酞酸酯等）。

（3）技术来源

单位名称：清华大学环境科学与工程系

地址：北京市清华园1号清华大学环境科学与工程系

邮编：100084

联系人：张晓健，陈超

电话：010-62781779，13520034665，010-62785687（传真）

电子邮件：zhangxj@tsinghua.edu.cn, chen_water@tsinghua.edu.cn

2.应对金属污染物的化学沉淀应急处理技术

（1）功能与用途

用于去除水源水中可能出现的30余种金属和非金属污染物的应急处理。

（2）技术简介

碱性化学沉淀法与混凝沉淀过滤工艺结合运行，通过预先投加碱性药剂（如氢氧化钠、纯碱、石灰等）提高pH至一定水平，使得金属污染物生成氢氧化物、碳酸盐等沉淀形式；再投加铁盐或铝盐混凝剂，形成矾花进行共沉淀，以使化学沉淀法产生的沉淀物有效沉淀分离去除。主要技术简介是根据污染物的种类调节适宜的pH、选择合适的混凝剂。可用于镉、铅、锌等30余种重金属的去除。此外，对钼、锑、铊、硼等污染物的处理，要特别加强监控，防止污染水源。

（3）技术来源

单位名称：清华大学环境科学与工程系

地址：北京市清华园1号清华大学环境科学与工程系

邮编：100084

联系人：张晓健，陈超

电话：010-62781779，13520034665，010-62785687（传真）

电子邮件：zhangxj@tsinghua.edu.cn, chen_water@tsinghua.edu.cn

3.应对还原性污染物的化学氧化处理技术

（1）功能与用途

用于去除水源水中可能出现的10余种还原性污染物的应急处理。

（2）技术简介

在取水口或水厂配水井内投加一定剂量的氯（液氯或次氯酸钠）、高锰酸钾、过氧化氢等强氧化剂，可以将氰化物、硫化物、硫醇硫醚等恶臭物质和部分有机物氧化去除。主要技术简介是根据污染物的种类选择适宜的氧化剂和剂量，并防止产生二次污染。

（3）技术来源

单位名称：清华大学环境科学与工程系

地址：北京市清华园1号清华大学环境科学与工程系

邮编：100084

联系人：张晓健，陈超

电话：010-62781779，13520034665，010-62785687（传真）

电子邮件：zhangxj@tsinghua.edu.cn, chen_water@tsinghua.edu.cn

单位名称：哈尔滨工业大学市政环境工程学院

地址：黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈尔滨工业大学第二校区

邮编：150090

联系人：马放

电话：0451-86282107

电子邮件：mafang@hit.edu.cn

4.应对病原微生物的强化消毒技术

（1）功能与用途

可以有效去除水源水中可能出现的霍乱、痢疾、伤寒等病原菌、甲肝等肠道病毒和小型水生生物。

（2）技术简介

技术简介包括加大消毒剂投加量和延长消毒接触时间以实现更高的消毒Ct值，以强化混凝沉淀来去除较高的颗粒物和耐消毒剂的小型水生生物来消除对消毒的干扰，组合使用氯和氯胺、氯和紫外、氯和二氧化氯等消毒剂，通过消毒剂的协同作用提高消毒效果。

（3）技术来源

单位名称：清华大学环境科学与工程系

地址：北京市清华园1号清华大学环境科学与工程系

邮编：100084

联系人：张晓健，刘文君

电话：010-62781779，62782196，010-62785687（传真）

电子邮件：zhangxj@tsinghua.edu.cn, wjliu@tsinghua.edu.cn

单位名称：哈尔滨工业大学市政环境工程学院

地址：黑龙江省哈尔滨市海河路202号哈尔滨工业大学第二校区

邮编：150090

联系人：马放

电话：0451-86282107

电子邮件：mafang@hit.edu.cn

（五）灾民集中安置点水净化装置

1.超滤膜处理净水处理装置

（1）功能与用途

用于集中安置点饮用水供应，可处理灾区的受污染水源，出水可直接饮用。

（2）技术简介

该装置的核心处理装置为超滤膜，可以有效去除水中的病原菌和病毒，可以省去后续的消毒装置而直接饮用。可用于处理灾区当地可能出现的浊度较高，病原微生物较多的地表水水源，该设备的出水水质好，过滤精度高，悬浮物、胶体、微生物、杂质的去除率可以达到99.9%。该设备采用PLC控制，自动化程度高，或气压罐结合压力开关实现恒压供水。每个膜组件的产水能力为1m3/h，可根据用水量选择膜组件个数。

（3）技术来源

单位名称：立昇企业

地址：苏州市相城区东桥工业开发区长平路13号

邮编：215152

联系人：陈杰

电话：13771830263

单位名称：山东招金膜天有限责任公司

地址：山东省招远市温泉路132号

邮编：265400

联系人：朱成民

电话：13808913325

单位名称：北京鼎创源膜技术开发有限公司

地址：北京市门头沟区城子大街128号

邮编：102300

联系人：张金起

电话：010-69839191，010-69839192，010-69839193

2.移动式饮用水处理系统

（1）功能与用途

适用于突发事件、抗震救灾中高浊度水处理饮用水安全供给，可以使处理后水质达到饮用水标准。

（2）技术简介

NLY系列移动饮用水处理系统由集装箱及其运输工具所组成。在集装箱内装有以紫外C消毒技术和膜过滤技术为核心的全套水处理系统。它可以在运输工具所能到达的江河湖泊甚至水塘地表水进行水处理。系统自备柴油发电机组，可用于抢险救灾情况下的紧急供水。

（3）技术来源

单位名称：新大陆环保科技有限公司

地址：福建省福州市马尾区儒江西路1号

邮编：350005

联系人：陈健

电话：13328653555

3.移动式多功能净水车

（1）功能与用途

用于震灾现场应急生产饮用水。

（2）技术简介

综合采用预处理、反渗透膜、活性炭、紫外线技术生产纯净水，适应于各种水源水；采用柴油发电机、车载方式，移动方便，流动性强。

（3）技术来源

单位名称：重庆耐德工业股份有限公司

地址：重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路6号

邮编：401121

电话：023-67855563

单位名称：北京华奥科源科技有限公司

地址：北京市朝阳区延静里中街3号

邮编：100025

联系人：夏善彬

电话：13901132046

4.高浊度水的一体化净化设备

（1）功能与用途

适用于地震灾害后产生的高浊度水水质条件，可以有效地解决灾难发生时或灾后重建过程中居民所需生活饮用水。

（2）技术简介

此设备由干粉投加设备、净化设备等组成，可以将泥石流等产生的高浊度水处理为浊度较低的清水。经过多介质过滤器、活性炭过滤器及消毒设备后，出水可以达到居民生活用水的标准。设备型号比较齐全，处理效率高，重量轻、体积小、运输方便。

（3）技术来源

单位名称：北京博睿兴发水务工程技术有限公司

地址：北京市海淀区联慧路99号海云轩C-905

邮编：100088

联系人：康博社

电话：13911605864

5.固定式小型反渗透净化设备

（1）功能与用途

为灾区提供纯净水。

（2）技术简介

通过反渗透膜，可以将水中的颗粒物、溶解性有机物、重金属、无机离子等物质去除，生产纯净水。为了提高反渗透膜的使用寿命，通常在反渗透膜之间要有混凝、保安过滤、超滤膜等装置。

（3）技术来源

单位名称：北京海德能科技有限公司

地址：北京市海淀区采石路8号院泽丰苑8号楼3门601室

邮编：100000

电话：010-88282429

单位名称：山东招金膜天有限责任公司

地址：山东省招远市温泉路132号

联系人：朱成民

电话：13808913325

# 第四部分   卫生防疫与心理援助

## 一、卫生防疫

（一）预防传染病暴发

预防和控制与地震相关的传染病，重点是防控肠道传染病、自然疫源性传染病，以及难以准确预测的在当地动物间存在的一些人畜共患病。 由于地震，灾区群众精神上受到打击，正常生活规律被打乱，机体免疫力下降，环境卫生条件极差，尸体腐烂变臭，垃圾遍地，污水流溢，加之灾后人群的大量聚集和流动，特别容易导致一些传染病的暴发。因此，在地震发生5天以后，要把预防传染病暴发的工作放到特别重要的位置进行。

1.灾后常见传染病的种类

和地震灾害有关的传染病有以下五类，包括：

1）肠道传染病，如痢疾、伤寒、感染性腹泻、霍乱、甲肝等；

2）虫媒传染病，如黑热病、疟疾、乙脑等；

3）人畜共患病和自然疫源性疾病，如炭疽、钩端螺旋体等；

4）因皮肤破损感染的传染病，如气性坏疽、破伤风等；

5）常见呼吸道传染病，如麻疹、风疹、流感等。

2.灾后常见传染病的预防控制要点

（1）肠道传染病预防控制要点

1）注意饮水卫生：不喝生水，经漂白粉消毒过的水也要煮沸后再喝；

2）注意进食卫生：不吃腐败、变质、霉变的食品，饭菜要煮熟煮透后再吃，不用脏水洗瓜果，注意餐具的消毒；

3）注意个人卫生：饭前便后洗手；

4）发现疑似病例，及时向当地疾病预防控制中心报告。

（2）虫媒传染病的预防控制要点

1）喷洒化学杀虫剂，消除蚊虫滋生地，降低蚊虫等病媒生物的密度；

2）做好个人防护，避免被蚊虫等病媒生物叮咬；

3）发现疑似病例，及时向当地疾病预防控制中心报告。

（3）人畜共患病的预防控制要点

1）开展灭鼠、杀虫等活动；

2）防止蜱、螨、蚊等的叮咬， 使用驱避剂；

3）做好粪便、垃圾、动物尸体的消毒， 避免污染环境和水源；

4）临时居所和救灾帐篷的搭建要有防鼠、蚊等病媒生物的功能；

5）发现疑似病例，及时向当地疾病预防控制中心报告。

（4）经接触和土壤传播的疾病的预防控制要点

1）破损的伤口不要与土壤接触，必要时注射破伤风抗毒素；

2）发现疑似病例，及时向当地疾病预防控制中心报告。

（5）常见呼吸道传染病预防控制要点

1）注意保暖，避免受凉；

2）保持居所空气流通；

3）发现疑似呼吸道传染病病例，立即向当地疾病预防控制中心报告。

（二）消毒

1.地震灾区消毒的必要性

地震灾区生活环境恶化，粪便、垃圾不能及时处理，积水面积增多，多种致病微生物易对饮水、食物及生活环境产生污染。灾害也改变了人们的生活状况，人员长时间处于疲劳状态，抗病能力下降。这使得消毒工作显得特别重要，及时合理消毒已成为灾后一项极为紧迫的工作，特别是要重视饮水、食具、居住环境和手的消毒。根据以往地震疾病防控经验，组织一定数量的防疫人员每日进行环境消毒、垃圾与粪便的无害化处理、尸体周围的消毒，以及蚊蝇的杀灭，是确保大灾之后无大疫的重要措施。

2.消毒工作的组织

1）卫生防疫部门应有具体分工，做好消毒组织工作。专人负责保护水源和饮水消毒，同时要搞好环境卫生消毒。

2）要有专人负责，做好消毒剂的集中供应、配制和分发工作，做好消毒常识宣传，组织官兵和群众实施消毒措施并具体指导其正确使用。

3.常用消毒方法

（1）加热消毒（经济、方便、效果好）

1）干热消毒法：焚烧可用于废弃物消毒,干烧可用于金属等耐热物品消毒。

2）湿热消毒法：煮沸100℃，10分钟，可杀灭细菌繁殖体和病毒，常用于食具、奶瓶消毒，也可用于病人衣物的消毒。流动蒸汽100℃，10分钟，常用于食具、食品的集中消毒。

（2）化学消毒

常用消毒剂包括：

1）漂白粉（又称含氯石灰）：主要成分为次氯酸钙，白色粉末，能溶于水，但有大量沉渣，含有效氯25%～32%（一般按25%计）。不稳定，易吸湿，遇光或热易分解，对物品有漂白作用，对金属有腐蚀作用。

2）漂粉精：主要成分为次氯酸钙，白色粉末，溶于水混浊并有少量沉淀，易吸水潮解，含有效氯80%～85%（一般按80%计）。

3）次氯酸钠溶液：工业次氯酸钠溶液一般含有效氯10%～13%。市售“84消毒液”一般含有效氯4%～6%。电解食盐产生的次氯酸钠一般含有效氯浓度低于1%。

4）三合二：主要成分为三份次氯酸钙二份氢氧化钙，性质与漂白粉相似，有效氯含量为56%～60%（一般按56%计），较漂白粉稳定。

5）二氯异氰尿酸钠（又称优氯净）：白色晶粉，含有效氯60%～65%（一般按60%计）。固体存放性质稳定。易溶于水，产生次氯酸，水溶液成弱酸性。属于广谱高效消毒剂。可用于环境消毒、各种物体表面消毒、餐具消毒、小范围饮水消毒。

6）三氯异氰尿酸：白色粉末，水中溶解度为1.2%，有效氯含量90%。

7）过氧乙酸：为无色透明弱酸性液体，属于强氧化剂，性质不稳定，对物品具有较强的腐蚀性。国产市售过氧乙酸消毒剂浓度为15%～20%。一般采用二元包装，当两包装混合后，即生成过氧乙酸。混合后生成的过氧乙酸应尽快使用，最好在一周内使用。过氧乙酸属高效广谱消毒剂，可杀灭细菌繁殖体、病毒、真菌和细菌芽孢。

8）二氧化氯：可用化学法或电解食盐法制取，其水溶液不稳定，应在制得后一周内使用，可用于环境、物品、饮水和污水消毒。

9）高锰酸钾（又称过锰酸钾）：为强氧化剂，可溶于水，0.1%水溶液，30分钟可杀灭细菌繁殖体。可用于浸泡水果、蔬菜、餐具。在消毒浓度下，对人无毒害作用。

10）碘伏：是碘和某些表面活性剂的络合物，黄棕色，属中效消毒剂，有一定的去油污作用。常用浓度含0.5%有效碘，可直接使用。用于手消毒、注射部位皮肤和破损皮肤的消毒。

11）苯扎溴铵（又称新洁尔灭）：属低效消毒剂，是一种阳离子表面活性剂，具有杀菌、清洁洗涤作用。革兰氏阳性细菌对其较为敏感，对各种细菌均有抑制其生长作用，但不能杀灭结核菌和和细菌芽孢，也不能灭活肝炎病毒。0.1%浓度可杀灭细菌繁殖体。将其原液稀释成1/100000（即10-5倍）仍可抑制细菌的生长。肥皂对其杀菌作用有拮抗作用。

12）洗必泰：属低效消毒剂，性质稳定，杀菌作用与新洁尔灭相似。醇类可加强其杀菌作用。肥皂、有机物可减弱其杀菌作用。洗必泰仅可杀灭细菌繁殖体，不能杀灭结核杆菌和细菌芽孢。0.5%洗必泰乙醇溶液可用于皮肤消毒，0.1%洗必泰水溶液可用于阴道冲洗。

4.饮用水消毒

（1）全面检查

从水源到配水管网，全面检查各部的物理结构、现存的功能、细菌和化学指标。

（2）消毒方法

供水的主要安全问题是微生物污染，可采取含氯消毒剂进行消毒。集中式供水应严格按水净化、消毒、监测程序进行。分散式饮用水消毒，井水、河水等用缸或桶盛装，水浑浊度大时，应将水静置澄清或用明矾等混凝剂（100mg/L,10分钟）预处理后取上清液进行消毒。每50kg水加入1片漂粉精片，加药时先将漂粉精片放在陶瓷或搪瓷碗（杯）中捣碎，然后倒入水中搅动几下，30分钟后水可用；或者每100kg水直接投入1片泡腾片，泡腾片完全溶解后搅拌几下，30分钟后水即可用。煮沸消毒是十分有效的方法，也简便易行、有效，在有燃料的地方仍可采用。

（3）水质监测

建议增加余氯量和水压，紧急情况下饮水中余氯应保持 0.7mg/L ，此浓度应保持到灾后的恢复期，以保证饮水卫生。

（4）对水源采取保护措施

1）禁止人或动物进入水源地区；

2）设置隔离墙和保卫人员；

3）保证垃圾、粪便处理场距离水源有一定的安全防护距离；

4）在河流或溪水取水点上游,禁止洗浴、游泳、清洗、饲养动物；

5）为了保证水源不被污染，提高水井的质量，溢水的排泄及渗水坑等应与水井保持一定的安全距离。

5.饮食餐具消毒

1）加强对学校、工厂、灾民安置点、避难所或宿营地等集体饭堂的食品卫生监督与日常清洗消毒工作。加强对食品从业人员个人卫生的监督。

2）饮食餐具必须洗净，必须煮沸消毒或用消毒液浸泡消毒。灾区餐厨具使用消毒剂进行消毒可选用表4-6中的一种方式进行消毒。表4-6灾区饮食餐具的消毒方法消毒剂消毒方式作用时间（分钟）0.1%漂白粉洗净后浸泡30～602片漂粉精片加入1kg水中洗净后浸泡30～601片泡腾片加入1kg水中洗净后浸泡30～600.5%过氧乙酸洗净后浸泡30～60

3）加强对食品从业人员个人卫生的监督。

4）加强食品卫生的宣传工作，严把食品卫生关。

6.垃圾的收集和消毒处理

1）合理设置垃圾收集点，可用砖砌垃圾池、金属垃圾桶（箱）或塑料垃圾袋收集生活垃圾。

2）专人负责清扫、运输，做到垃圾日产日清。

3）选地势较高的地方进行垃圾堆肥处理，用塑料薄膜覆盖。四周挖排水沟，同时用药物消毒杀虫，控制苍蝇滋生。

4）传染病污染的垃圾要按相关的卫生消毒要求处理或直接采用焚烧法处理。

5）垃圾的消毒方法。可燃物质尽量焚烧，也可喷洒10000mg/L有效氯含量的消毒剂溶液，作用60 分钟以上后深埋。

7.环境与一般物品的消毒

（1）空气的消毒

房屋经密闭后，用15%过氧乙酸溶液7mL/m3（即每立方米用纯过氧乙酸1g），使用过氧乙酸熏蒸器进行消毒，也可把过氧乙酸溶液放置瓷或玻璃器皿中，底部用装有适量酒精的酒精灯加热蒸发，熏蒸2 小时，即可开门窗通风。熏蒸消毒时要注意防火，还要注意过氧乙酸有较强的腐蚀性。对于体积较大的房屋，密闭后应用2%过氧乙酸溶液8mL/m3进行气溶胶喷雾消毒，作用1小时后即可开门窗通风。应确保公共场所的空调系统安全，防止疾病暴发流行。

（2）环境、物体表面的消毒

受污染环境消毒，将50g漂白粉加入25kg水中，搅拌均匀后喷洒至湿润，30分钟后可达到要求。应按照先上后下、先左后右的方法，依次进行喷雾消毒。喷雾消毒可用0.2%～0.5%过氧乙酸溶液或有效氯为1000～2000mg/L的含氯消毒剂溶液。泥土墙吸液量为150～300mL/m2，水泥墙、木板墙、石灰墙为100mL/m2。对上述各种墙壁的喷洒消毒剂溶液不宜超过其吸液量。地面消毒先由外向内喷雾一次，喷药量为200～300mL/m2，待室内消毒完毕后，再由内向外重复喷雾一次。以上消毒处理，作用时间应不少于60分钟。

（3）衣服、被褥的消毒

耐热、耐湿的纺织品可煮沸消毒30分钟，或用流通蒸汽消毒30 分钟，或用有效氯为250～500mg/L的含氯消毒剂浸泡30分钟；不耐热的毛衣、毛毯、被褥、化纤尼龙制品等，可采取过氧乙酸熏蒸消毒。熏蒸消毒时，将欲消毒衣物悬挂室内（勿堆集一处），密闭门窗，糊好缝隙，每立方米用15% 过氧乙酸7mL（1g/m3），放置瓷或玻璃容器中，加热熏蒸1～2小时。或将被消毒物品置环氧乙烷消毒柜中，在温度为54℃，相对湿度为80%条件下，用环氧乙烷气体（800mg/L）消毒4～6小时；或用高压灭菌蒸汽进行消毒。

（4）家用物品、家具的消毒

可用0.3%～0.5%过氧乙酸溶液或有效氯为500～1000mg/L的含氯消毒剂进行浸泡、喷洒或擦洗消毒。

（5）运输工具的消毒

车、船内空间，可用0.5%过氧乙酸溶液或有效氯为10000mg/L的含氯消毒剂溶液喷洒至表面湿润，作用60分钟。密封空间，可用过氧乙酸溶液熏蒸消毒，每立方米用15%过氧乙酸7mL（1g/m3），还可用2%过氧乙酸进行气溶胶喷雾，用量为8mL/m3，作用60分钟。

（6）生活污水的消毒

应尽量集中在缸、桶中进行消毒。每10L污水加入有效氯为10000mL/L的含氯消毒溶液10mL，或加漂白粉4g。混匀后作用1.5～2小时，余氯为4～6mg/L时即可排放。

（7）畜舍的消毒

10%漂白粉上清液喷雾（200mL/m2）或喷洒（1000mL/m2），作用2小时，如疑有炭疽菌污染则可用20%漂粉精液喷雾，作用4小时。

（8）手的一般卫生消毒

可采用流水肥皂洗手。或用75%乙醇作用1分钟。或0.5%洗必泰醇，作用1分钟。或用有效氯250mg/L作用1分钟。

（9）手巾、毛巾、脸盆、门把手的消毒

分别按煮沸15分钟，或用含氯消毒剂500mg/L作用10分钟，或用0.5%过氧乙酸浸泡或擦拭，作用10分钟。

（10）瓜果、蔬菜的消毒

用0.1%高锰酸钾浸泡30分钟，或含氯消毒剂100mg/L作用30分钟。

（11）确认受肝炎病毒污染的物品消毒

用含氯消毒剂擦拭，1000～2000mg/L有效氯，作用10分钟，然后用清洁水冲洗。

（三）杀虫、灭鼠

1.鼠类控制方法

（1）防鼠措施

防鼠工作应从规划和整治环境入手。临时聚居地应统一规划，道路管理得当，临时住处整齐，禽畜圈养有序，杂物堆放成行并尽可能离地，食品妥善保存，搞好环境卫生，铲除杂草。发现鼠情应翻动可能藏鼠的物品，及时消灭窜出的老鼠。发现鼠洞立即堵塞。

返家时应注意检查所带物品，避免夹带老鼠。

返家后要彻底搞好室内和环境卫生。尽量用防鼠容器存粮。检查有无新鲜鼠洞，一旦发现应及时灭鼠并严密堵洞。大型粮库和集中居住场所，必要时可挖防鼠沟，沟深1m，宽0.6m，沟底每隔20～30m或每个拐角处，埋直径0.6m的水缸，沟底平缸口。随时检查处理掉入缸内的老鼠。在修理旧房或重建新居时，应全面规划，改善卫生条件。减小门、窗与框的空隙，一般不超过0.5cm；用水泥或三合土硬化室内地面。尽量增设30cm高的墙裙。管道和电线等的穿墙孔，设置铁皮挡鼠板，管道和电线从板中央小孔通过。禽舍畜圈远离住宅，厕所考虑防蝇防鼠。

（2）物理灭鼠

地震灾害发生后的灭鼠要多用器械。灭鼠器械主要是鼠笼、鼠夹、黏鼠胶等，此时还可用水或泥浆灌洞等民间方法灭鼠。但灾区内绝不能使用电子猫，更不能自拉电网捕鼠。

（3）慎用毒饵灭鼠

当鼠密度很高，或人群受到鼠源疾病严重威胁时，应在严密组织、充分宣传的基础上，选用安全合法的灭鼠毒饵，开展全面的灭鼠工作。

1）常用灭鼠药物。

灭鼠药物必须选用国家准用的鼠药，绝对不能用未获国家登记的其他毒药和集贸市场上私卖的毒饵。尽可能使用高效、安全的抗凝血灭鼠剂，该类灭鼠剂的药物一是干扰血凝过程，二是损伤毛细血管壁，增加血管的渗透性，进食后的鼠类因内出血而死亡，三是有特效解毒剂（表4-7）。

① 敌鼠钠盐。本药为黄色粉末，纯品无臭无味，稍溶于热水（100℃时溶解度为5%），溶于乙醇和丙酮，性质稳定。敌鼠钠盐类毒饵在0.05%～0.2%浓度范围内，鼠类接受性较好。

② 溴敌隆。溴敌隆是第二代抗凝血灭鼠剂，不溶于水，溶于丙酮和乙醇。国内商品主要是0.5%溴敌隆母液，使用较方便。家禽对溴敌隆敏感，所以使用时要做到晚放晨收。

③ 大隆。大隆是目前抗凝血灭鼠剂中毒力最大的一种，是一种较为理想的慢性灭鼠剂，兼有急性和慢性灭鼠剂的优点，消灭家、野鼠的效果最好。浓度常用0.005%，多为市售混合性毒饵，可采用间隔投药法，使用时要注意防潮。

2）投放毒饵的量和时间。

毒饵投药，室内沿墙根每10～15m投放两堆，每堆约10g，室外沿墙根或鼠道每5～10m投放一堆，每堆20g，每天检查，按吃多少补多少、吃光加倍的原则补药一周。

3）投放毒饵的要求。

① 毒饵的投放要做到全面防治，不要遗漏任何地带，造成防治上的盲区。

② 投放的毒饵量要充足，让鼠群内各个体都有机会取食到致死量的毒饵。

③ 在布药防治时要做到投放的毒饵量不见消耗为止。

④ 投放毒饵的位置要适当，要投放在有效位置上，让鼠容易遇到毒饵，如投放在鼠洞、鼠路、出入口、转角位等，同时投放位置要尽量选择干净、干爽、隐蔽的地方。

⑤ 15天后测定鼠密度，进行评价，如达不到预期效果，则要继续处理，特殊场所可以更换毒饵。

4）注意事项。

① 投饵工作由受过培训的灭鼠员承担，确保人畜安全。

② 灭鼠时要加强宣传，管好禽畜，保藏好食品，照看好小孩。

③ 毒饵必须有警告色，投饵点应有醒目标记，投饵结束应收集剩饵。

④ 投放毒饵后及时搜寻死鼠，焚烧或在适当地点深埋；为避免鼠死后，离开鼠体的虫类叮咬，最好在灭鼠同时，在居住区喷洒杀虫剂。

⑤ 要做好中毒急救的准备。

5）鼠情监测。

残存鼠具有较强的生命力和繁殖力，大面积上的低密度为它们提供了更宽裕的生存条件，而鼠类从临时栖息地的扩散，再次增加了鼠间接触和病原的交换。所以，应该要做好鼠情、疫情监测，注意鼠类携带病原的动态变化，发现异常立即采取灭鼠防鼠措施。常使用鼠夹、鼠笼法调查鼠密度，捕获率超过10%时，应该组织全面灭鼠。

2.灭蚊

（1）地震灾害的蚊类滋生特点

地震灾害可造成大量蚊类滋生，特别是震后的降雨易形成大量的积水坑、沟，地面积水，各类储水容器、小型积水容器、废轮胎等积水地利于蚊虫滋生。

（2）环境治理

1）尽快填塞积水坑、沟等。用泥土、石头、橡胶等物填塞或填充水坑、洼地、废弃的池塘和沟渠，防止积水生蚊。

2）清除和破坏滋生点。对容易滋生蚊虫的小型容器，如罐头盒、瓶子、轮胎、各类无用的缸和罐等予以清除和破坏。

3）排水。在修整水渠和修建堤防时应注意同时建设排水系统，农业上的排水系统和城市中的污水排放系统是蚊虫的重要滋生场所。

4）隔离和封闭滋生场所。在储水容器、水井等可能的蚊虫滋生场所，可制作各类合适的盖子，防止蚊虫滋生。

3.防蚊驱蚊

1）用药物浸泡过的蚊帐或用长效杀虫剂处理蚊帐。

2）简易临时住房安装纱门和纱窗。

3）点燃蚊香（或电热蚊香）。

4）用驱蚊剂涂暴露部位。

4.蚊类化学控制

（1）蚊蚴的化学防制

对无法清除的容器或小型积水和有蚊虫滋生的较大型水体，通常可采用化学防治方法杀灭蚊蚴。化学杀蚴剂施用方法一般采用喷洒法，即根据各种药剂的用量，适当加水稀释，然后对滋生地水面进行喷洒。

（2）成蚊的化学控制

成蚊防制主要包括以下几方面：

1）外环境超低容量喷洒。

采用手提式、背负式、车载式或摩托车载的机动超低容量喷雾机或热雾发生器，针对各种蚊虫室外栖息场所如竹林、灌木林、园林、花圃、废旧轮胎储存地、沙井、暗渠、污水排放口、桥底、防空洞、建筑工地，以及住宅周围盆、罐大量堆放的场所，进行大面积喷洒。常用于外环境空间喷洒防制蚊虫的杀虫剂及其用量见表4-9。选择的喷雾时间一般在早晨的8～9点，以及傍晚。

2）室内超低容量喷洒。

适宜于进行大面积的室内空间喷洒，多采用轻便手提式电动超低容量喷雾机，由专业人员进行喷洒。喷洒用量随药剂性能而别。一般只需向空间喷洒数秒钟，用量为0.1mL/m3，即可见效。

（3）滞留处理

滞留处理包括室内滞留喷洒。室内滞留喷洒是将具有持效的杀虫剂喷洒在蚊虫停息的场所，待蚊虫接触后发生中毒致死，其持效应有数月以上，以达到持续降低蚊媒密度、缩短蚊媒寿命并减少以至阻断疾病传播的目的。

各种药剂滞留喷洒方法: 对准墙面从下到上喷雾。喷幅宽度为75cm，从下到上完成一次喷雾后，再从上到下喷雾，第二次喷雾与第一次的喷幅交叉5cm。每次喷雾在天花板和地板应延伸45cm。顺时针操作直至整个房间都被喷雾处理过。喷雾的速度保持在每米2.2秒，即4.5秒处理2m高的墙面，使得每平方米喷雾40mL。墙面干了再进入，特别是要清扫地面后再让儿童和宠物进入，不要清扫墙面。

（4）浸泡蚊帐或使用杀虫剂处理的长效蚊帐

拟除虫菊酯处理蚊帐具有长效、经济、简便等优点，已得到世界卫生组织确认。

5.灭蝇

（1）地震灾害的蝇类滋生特点

地震灾害可引起设施破坏、经济严重损失、人员伤亡，对人民生命财产和社会稳定带来严重威胁。地震灾害造成的如下破坏导致蝇类大量滋生：

1）大量家畜、家禽等动物死亡；

2）大量食物腐败；

3）大量植物腐败；

4）垃圾、粪便不能及时清运、处理。

（2）环境治理

1）加强灾后环境治理，清理垃圾、人畜尸体，建集中式厕所，减少滋生场所；

2）加强防蝇措施，保护食品安全；

3）重点控制、处理滋生地，用化学杀虫剂控制粪便、垃圾和人畜尸体等滋生场所；

4）加强防护，减少蝇类与人等接触。

（3）蝇类控制

1）杀灭幼虫。

常用灭蝇幼虫的杀虫剂：

敌百虫0.1%～0.2%水溶液，按500～1000mL/m2喷洒。

倍硫磷0.1%乳剂，按500～1000mL/m2喷洒，24小时杀死100%，持效7～10天。

灭幼脲Ⅰ号TH6040［1-（4-氯苯基）-3-（2，6-二苯甲酰基）脲］、灭幼脲Ⅱ号TH6038［1-（4-氯苯基）-3-（2，6-二氯苯甲酰基）脲］，浓度均为10mg/L。

离水体比较近的区域不要使用生长调节剂（表4-12），以免进入水体造成鱼虾的死亡。

2）成蝇控制。

针对成蝇的化学防制施药方法有滞留喷洒和空间喷雾两种。

① 滞留喷洒。

将具有滞效、触杀作用的杀虫剂制剂，进行常量喷洒或涂抹或粉刷，使杀虫剂的有效成分按一定剂量、均匀地附着在停留面上。

② 空间喷雾。

空间喷雾是快速降低室内外蝇密度最有效的方法，它使用较少剂量的杀虫剂直接快速地杀灭成蝇，特点是快速、安全、有效，缺点是没有持效，对幼虫及蛹基本无效，主要直接处理室内外苍蝇活动、栖息的场所。家庭室内空间喷雾一般使用家用杀虫气雾剂和手提式喷雾器；小规模室内喷雾一般使用手动喷雾器、手提式超低容量喷雾器或热烟雾机；室外大规模喷雾可用背负式机动喷雾器、车载式喷雾器和热烟雾机。在重点场所及应急控制疫情时，一般要求每天喷雾一次，持续1～2周，以后根据成蝇密度，每周1～2次。

3）毒饵灭蝇。

毒饵是简便、速效、经济、易操作的蝇类防治方法。它具有使用方便、灭效好、苍蝇对其不易产生耐药性、不污染环境、能充分发挥杀虫活性等特点，主要用于成蝇聚集取食的场所。也可应用毒绳、毒饵、毒水杀蝇

（四）遇难者遗体和动物尸体处置技术

（1）正常死亡者遗体的处理

地震往往造成大量动物和人员的死亡。遇难者遗体和动物尸体在炎热夏季容易腐臭，给灾区地面、空气、水源等造成严重污染，不仅对生存者、灾后救援人员和建设者精神上产生不良刺激，还因尸体腐烂，苍蝇滋生，成为传染病传播的媒介，必须清除。

人的遗体处理涉及伦理、宗教和群众感情需要，要妥善处理，最好能征得亲属同意，合理安排埋葬或火葬，使尸体无机化。在埋葬或火化之前,遗体必须照相、鉴定并有记录，遗体运送应用塑料袋袋装后才能进行。在有条件的情况下尽可能采用火葬，这样有助于预防疾病流行。

从事遗体处理的工作人员必须穿工作服，戴橡皮手套，作业终了要用消毒液洗手。在必须向远地搬运尸体时，要用防雨布遮盖车厢。防水布要盖住车厢边缘，事后用2000mg/L有效氯消毒担架和防水布等接触尸体用具。

（2）甲、乙类传染病死亡者的处理

对甲、乙类传染病死亡者，应按相关要求做好卫生消毒，以最快速度运出火化。

（3）家畜家禽和其他动物尸体的处理

动物尸体要深埋，有条件的可加放生石灰消毒，土层要夯实。也可挖坑，用煤油、汽油、煤焦油、干树枝、木柴等进行彻底焚烧。

（4）尸臭的消除

尸体腐败，构成机体的有机物分解，就会产生和散发出大量含有硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类、吲哚类、脂肪酸、酚类、胺类等恶臭气体。

消除以上臭气物质的方法主要有：尸体在处理后装入塑料袋或布袋时，可放入一定量的除臭剂，如醋酸铅、蓖麻油酸锌制剂、木炭等。尚未处理的尸体散发的臭气可使用我军研制的前沿阵地消毒除臭剂（或含氯消毒剂）喷洒，既可除臭，又可消毒。人员不易进入的地方若有尸体并散发出臭气，可使用我军研制的前沿阵地除臭器（内含除臭剂、含氯消毒剂、杀虫剂），该除臭器类似万花筒，施放后爆炸，将除臭粉撒在尸臭深处实现除臭。此外，还可用甲醛、乙二醛、多聚甲醛、硫酸亚铁、高锰酸钾等除臭剂，也可使用各种芳香剂如桉叶油、樟脑油、薄荷油、丁香油等。

（五）临时厕所卫生处理技术

（1）使用商品化的移动性厕所

设立应急临时厕所必须确保粪池不渗漏（或用陶缸、塑料桶等作为粪池）。

临建厕所应位于住所主下风向，距离水源和伙房50m以外。一般每10～15人设一个蹲位，间距1.2m以上。人数不多可选择适当处挖临时厕所，最好是深坑小口式。一般粪坑深度1.5～1.8m，宽0.8～1.2m，坑底夯实，以防渗漏。粪坑和蹲坑应加盖，粪坑中加药杀蛆，并定期进行消毒、灭蝇。厕所应有围墙和防雨、防晒的遮篷，厕所周围应挖好排水沟，以防雨水冲刷。对于传染病人，还要设立单独厕所，粪尿要经石灰或漂白粉消毒后集中处理。当粪便满至粪坑3/4时，应加土掩埋踏实，并做出标志。

（2）尽量利用原有的储粪设施储存粪便

如无储粪设施，可将粪便与泥土混合后用泥封堆存，或用塑料膜覆盖，四周挖排水沟以防雨水浸泡、冲刷，在应急情况下，在稍高的地点挖一圆形土坑，用防水塑料膜作为土地的衬里，把薄膜向坑沿延伸20cm，用土压住，粪便倒入池内储存，加盖密封，发酵处理。

（3）特殊情况下粪便的处理

在特殊困难情况下，为保护饮用水源，可采用较大容量的塑料桶、木桶等容器收集粪便，装满后加盖，送至指定地点暂存，待灾后运出处理，有条件时用机动粪车及时运走。船上居民的粪便应使用容器收集后送上岸集中处理，禁止倒入水中，以防止疾病传播。传染病病人的粪便必须用专用容器收集，消毒处理。

（4）散居病人的粪便处理

粪便与漂白粉的比例为5∶1，充分搅拌后，集中掩埋。 对于排泄物，特别是病人的排泄物，应做好消毒后才能运送。

（六） 临时住处的环境卫生

1）首先要选择安全地点，避开有可能发生山洪、泥石流、雷击的地方。同时要阳光充足、空气新鲜、地势较高。采取应急措施，搭建帐篷、窝棚、简易住房等临时住所，做到先安置、后完善。

2）应尽量选用轻质建筑材料，棚子顶上不要压砖头、石块或其他重物，以防棚子倒塌伤人。

3）棚屋等临时住所要能遮风防雨，同时应满足通风换气和夜间照明的要求。夏天要设法降低室温，防止中暑，冬天应注意夜间保暖防寒。

4）灶具要放在安全地点，并有人看管，以防火灾。

5）注意居住环境卫生，不随地大小便和乱倒垃圾污水，不要在棚子内饲养畜禽。临建住所应当安置在厕所、污物堆放场上风向。

（七）垃圾废弃物的处置技术

1）加强垃圾收集站点的管理，有专人负责清扫、运输。

2）垃圾收集容器的容积以能收集1～3天的垃圾为好。容器应坚固、密闭、耐用并便于清洗和运输。夏季当日运出，冬季可在1～3天运出。

3）收集的垃圾应选择合适地点进行卫生填埋。填埋场所位置应在当地主导风向的下风向，地下水流向的下游，距聚集居住区500m以上；有防渗透的衬底，衬底铺以细砂和黏土压实，衬底厚30cm以上；边填埋边压实，每天盖一层15cm厚的土压实，最后盖60～100cm厚的土压实。垃圾填埋场所的周围应有排水沟，以防雨水冲灌；适时喷洒杀虫剂，控制苍蝇滋生。

4）对一些疾病传染性垃圾可采用焚烧法处理。容器应每天消毒。

（八） 饮水卫生

1.灾区饮水安全保障应急措施

1）抗震救灾过程中，为防止肠道传染病的暴发流行，应尽可能饮用开水或卫生指标合格的瓶装水；严禁饮用未经消毒的水。

2）在紧急情况下如果无法获取开水或瓶装水，则首选山涧泉水和深井水饮用，但地震很可能造成地下水层破坏，致使砷等有毒物质溶出，所以，有条件的，需进行水质快速检测。

3）野外饮水净化消毒方法：

① 煮沸消毒：将水放入干净容器，煮沸后饮用。这是最简单、最有效的保障饮水安全的方法。

② 个人饮水消毒：每军用水壶（或1L水）加个人饮水消毒片或双层消毒丸1片（丸），振摇1分钟，放置5分钟，即可饮用；如果没有个人饮水消毒剂，可使用其他类型的饮水消毒剂，按照说明使用。

③ 小分队（集团、集体）饮水消毒：需由专人负责，根据人数，在不同容积的干净容器中加入清洁水，并加入二氯异氰脲酸钠（或三氯异氰脲酸）粉剂；或加入漂白粉或漂粉精等消毒剂，摇匀，30分钟检测游离余氯达到0.5～1.0mg/L即可饮用；如果没有余氯检测条件，则在消毒后的水中闻到淡淡的漂白粉（氯）味道也可。

④ 浑浊水的快速净化与消毒：如果水质浑浊，需要先进行混凝沉淀，一般用明矾150mg/L，或硫酸铝100～120mg/L，或碱式氯化铝（又名聚合氯化铝）50～60mg/L，加药后快速搅拌1分钟，静止沉淀5～20分钟，可使浑水变清；净化后的水必须消毒后才能饮用。

⑤ 如果没有合适的水源水，也可采集干净的冰、雪融化水，用粗布等初步过滤，然后煮沸饮用或消毒后饮用。

4）水质判断方法：

① 看：干净水应该无色、无异物、无漂浮死亡的动物尸体等，否则可能对健康有害；

② 嗅：干净的水没有异味，否则不宜饮用；

③ 尝：干净的水没有味道，如果发现有酸、涩、苦、麻、辣、甜等味道则不能饮用；

④ 验：如果条件允许，可以利用水质（快速）检验设备等对水质进行快速检验，合格后才能饮用。

2.灾区震后重建饮水安全保障预案

（1）做好水源选择

1）凡有城市自来水的地区，应尽可能利用自来水；

2）远离城市，需自备水源时，应优先选用地下水源，其次是选用流量大、稀释能力强、水质良好的江河水源或水库水源；

3）如选用普通浅井水、人口稠密的开阔水源、不流动的池塘水以及居民区、工矿企业下游的小河流，均应做好水的洁治消毒处理；

4）选择的水源水质必须用检水检毒箱检验合格后方能取用。

（2）做好水源保护

1）井水：取缔周围50m内的厕所、污物堆等一切污染源；设置井台、井栏、井盖，最好用抽水机或公用水桶汲水；重要井水水源必要时设警卫看守。

2）江、河、湖、水库水：设置警戒地带，在上游1000m、下游100m的沿河两岸禁止排入工业和生活污水。选好取水点，在周围半径100m的范围内不得让船只停留和人员进入活动；限制在河岸附近建厕所和污物处理场；还可根据实际情况，采取分段取水、建立汲水码头等防护措施。

3）其他水源如塘水、沟渠水，也要采取相应的保护措施，主要是取缔水源周围污染源，保护好取水点。

（3）加强平时的饮用水消毒处理

1）煮沸消毒：有效安全，但要注意容器卫生，开水不要储存一天以上；

2）氯消毒：平时用常氯消毒，加氯消毒剂与水接触30分钟后，余氯量应为0.5mg/L，紧急情况下，应为1.0mg/L（饮用90天以内）或1.5mg/L（饮用7天内）；

3）其他饮水消毒方法。消毒后的水必须符合国家或军队饮水卫生标准。

（4）为灾区提供充足的饮水，适当补充盐量，防止中暑

夏日酷暑，气温高，湿度大，如果供水不足会引起中暑，防疫人员要做好灾区人员预防中暑工作，特别是要抓好饮水供应、补盐、掌握劳动节奏、遮阴和加强通风散热等关键环节。在炎热季节，每人每天要给盐20g左右。

（九）食品卫生

1.预防食物中毒的常识

1）拿到食物后最好能“望、闻、问、尝”：看看食物的色泽有没有异常，气味是否和平常不同，有怀疑时可以及时向食品加工人员或卫生防疫人员询问；吃的时候如有异味要马上停止食用。

2）尽量不生吃瓜果、蔬菜，如果要吃应认真清洗、消毒，并将腐烂、变质部分去除。

3）没有保存条件时不要吃剩饭、剩菜。

4）饭前、便后要用清洁水洗手。

5）自己制作的食物要注意“净、透、分、消、密、期”六个字。

① 净：是指购入食物或原料要干净；

② 透：是指蒸熟煮透；

③ 分：是指做到生熟分开，尤其是案板、刀具、器皿等直接接触食物的用具；

④ 消：是指做好烹饪用具的消毒；

⑤ 密：是指食物要密闭存放，减少被外界污染的机会；

⑥ 期：是指要看一下食物的制作日期和保质期，严防食用过期食品。

2.如何判断食物中毒

食物中毒指摄入了含有生物性、化学性有毒有害物质的食品或把有毒有害物质当作食品摄入后所出现的非传染性急性、亚急性疾病。最常见的分类方法是按病原物质分类，将食物中毒分为细菌性、真菌及其毒素性、动物性、有毒植物性以及化学性食物中毒等五类。判断食物中毒的简单方法：

1）胃肠道症状或其他食物中毒症状：如果吃完东西以后（30分钟到24小时）感觉胃肠不舒服，甚至出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、发烧等症状，或者出现头晕、心慌、嘴唇青紫等症状，与自己共同进餐的人也出现了相同症状。

2）有可疑的食物或原料：进食了可疑的食物，例如生食食物、食物不新鲜、有异味或腐烂、变质等。吃过自采的蘑菇、鲜黄花、未炒熟的扁豆、发芽的土豆，使用不是从正规渠道购进的盐，或误食了某种化学物质等。

如果发现食物中毒，必须马上向领导和卫生防疫人员报告。

3.食物中毒的处理

1）控制措施。在经过初步调查、确认为疑似食物中毒后，调查人员要依法采取行政控制措施，防止食物中毒扩大；根据现场调查与检验结果，控制范围包括封存可疑食物及其原料和被污染的食品工（用）具、加工设备、容器，并责令相关责任人对其进行清洗、消毒。

2）中毒场所处理。根据不同性质的食物中毒，调查人员应指导发生中毒的单位和个人，采取相应措施；被污染的餐具、工（用）具、容器设备等物品，用1%～2%碱水煮沸消毒或用有效酚含量为150～200mg／L的酚制剂溶液浸泡，擦拭消毒；对接触化学性食物中毒的各类物品，要用碱液进行彻底清洗，消除污染。

3）对急救治疗方案进行必要的纠正与补充。调查人员将现场调查所获得的资料，进行流行病学统计、分析，即可对中毒性质作出初步判断，并根据这一判断，对原定的急救治疗方案应提出必要的纠正或补充，尤其对有毒动、植物食物中毒和化学性食物中毒是否采取针对性的特效治疗方案提出建议。

## 二、震后心理康复干预

（一）震后心理危机和干预

1.震后的一般心身反应

在灾难发生之后，许多人会经历亲人的伤亡，或是自己身体也受到伤害。在这种情况下，受难者会因灾难而产生一些日常生活中罕见的非正常反应，有些人会变得冷漠、麻木，对环境与他人少有反应；有些人则会产生许多的情绪反应；还有些人会出现不舒服的身体症状。

（1）情绪反应

1）害怕或恐惧：地震后最常出现的情绪反应是害怕和恐惧，表现为：①很担心地震会再发生；②害怕自己或亲人会受到伤害；③害怕只剩下自己一个人；   ④害怕自己崩溃或无法控制自己。

2）无助感：①觉得人们是多么脆弱，不堪一击；②不知道将来该怎么办，感觉前途迷茫。

3）悲伤、罪恶感：①为亲人或其他人的死伤感到很难过、很悲痛；② 觉得没有人可以帮助自己，恨自己没有能力救出家人；③希望死的人是自己而不是亲人；④因为比别人幸运而感觉罪恶。

4）愤怒：①觉得上天怎么可以对自己这么不公平；②救灾的动作怎么那么慢；③别人根本不知道我的需要。

5）重复回忆： 一想到逝去的亲人，心里觉得很空虚，无法想别的事。

6）失望：不断地期待奇迹出现，却一次一次地失望。

7）希望： 期待重建家园，希望更好的生活将会到来。

（2）行为反应

1）逃避和回避：当地震发生时，最常见的行为反应是逃避和回避，这是正常的行为反应。

2）攻击行为：因为愤怒等激动情绪，可能出现攻击行为，伤人或自伤。

3）退缩行为：有的人因为灾难感到无助和绝望，出现依赖和退缩行为。

4）物质依赖：因为痛苦和焦虑无法排解，转而用药物来缓解或借酒消愁，又不愿意求助，容易造成药物依赖。

（3）身体症状

易疲倦、发抖或抽筋，睡眠障碍或噩梦连连，呼吸困难、喉咙及胸部感觉梗塞，心神不宁、心跳突然加快，恶心、反胃、拉肚子，晕眩、头昏眼花，记忆力减退、 注意力不集中，疼痛（包括头、颈、背痛），月经失调。

2.学生的震后身心反应

学校是重灾区。经历过大灾难，孩子们不论在生理、心理或行为上，均会产生许多的反应。这些情绪反应可能短暂，也可能持续很久。由于儿童与青少年对灾变事件（例如死亡）的想法与成人不同，因此表现出来的反应也稍异于成人，这里特别列出。

（1）学龄前（1～5岁）

这个年龄层的儿童对他们以往所处的安全的世界，因灾变而遭受破坏，会特别显得脆弱，因为他们通常缺乏处理紧急压力的语言和思考能力，而期望家人来帮助或安慰他们。

灾难后常见的心身反应有：吸手指头，尿床，害怕黑暗或动物，黏住父母，畏惧夜晚，食欲减退或增加，大小便失禁，便秘，说话困难（例如：口吃）。

（2）学龄儿童（6～10岁）

退化行为几乎是这个年龄层的典型反应，失去宠物或有价值的物品对他们而言是特别难处理的。

灾难后常见的心身反应有：易怒，哭诉，黏人，在家或学校出现攻击行为，明显地与弟弟妹妹竞争父母的注意力，畏惧夜晚、做噩梦、害怕黑暗，逃避上学，在同伴中退缩，在学校失去兴趣或不能专心。

（3）青春期前（11～14岁）

灾难后常见的心身反应有：睡眠失调，食欲不振，在家里造反，不愿意做家务事，学校问题（例如：打架、退缩、失去兴趣、寻求注意的行为），生理问题（例如：头痛、不明原因的痛、皮肤发疹、排泄问题等），失去与同伴社交活动的兴趣。

同伴活动在这个年龄层特别明显，孩子需要觉得他的恐惧是适当的并和别人一样，以减低紧张和焦虑及可能的罪恶感。

（4）青春期（15～18岁）

大部分青春期的青少年活动与兴趣都集中在与他（她）同年龄的同伴身上，他们特别容易因同伴活动的瓦解，以及共同努力时失去大人的依靠而悲伤、难过。

灾难后常见的心身反应有：头痛与紧绷，食欲与睡眠失调，月经失调与月经困难，烦躁或减低活动、冷漠，对异性的兴趣降低，不负责或犯法的行为，对父母控制、想要解放的反抗减少，注意力不集中，虑病症（不断担心自己有病痛，但无医学上的根据）。

（5）孩子在灾难中失去亲人，是最常见的压力，也是最急需处理的危机

大多数会出现以下反应：①不相信亲人已经永远离开；②身体不适，例如没食欲、呼吸困难；③觉得自己被抛弃，对过世亲人生气；④对亲人的死亡自责；⑤模仿过世亲人的行为或特征；⑥变的容易紧张；⑦担心以后没人照顾他；⑧出现跟以前很不一样的举动，例如特别乖、特别顽皮。

3.震后常见的心身障碍

当地震灾害突然发生时，很多无辜的生命在灾难中逝去，让人心碎。而作为灾难的幸存者，在历经浩劫之后，都呈现不同程度的心理问题，许多人无法摆脱地震造成的心理阴影，例如噩梦连连，“闭上眼睛，就是房屋倒塌情景”；或者是成天都头晕，眼前所有的东西都在晃动，双腿无力。通常来说，灾后一般容易出现以下几种心理危机。

（1）急性应激反应

灾后数小时到灾后一周内出现。通常灾民在遭受刺激后数分钟或数小时后会出现系列精神症状。这些症状主要表现为伴有强烈情绪变化的意识障碍（如注意力狭窄和定向力障碍）和精神运动兴奋或抑制（如兴奋、喊叫、乱动、激越、情感暴发、动作缓慢、木僵等）。

（2）急性应激障碍

发生于灾后48小时到灾后1个月内。

如果个体的急性应激反应在48个小时之后没有减轻的趋势，持续进行，则可能转变成急性应激障碍。急性应激障碍的表现方式和急性应激反应类似，只是持续时间更长，约1个月，对个体的影响更大。

（3）急性创伤后应激障碍

发生于灾后一个月到灾后6个月内。

如果灾民的应激反应不能得到及时的干预或者干预后无效，在灾后的半年中，可能转变成急性创伤后应激障碍，使灾民可能出现长期持续的精神症状。灾民可能会不由自主地一再回想当初的灾难情境，持续做噩梦，看到触景生情的东西会感到明显的痛苦和明显的生理反应，如心悸、出汗、脸色苍白，甚至出现错觉、幻觉等。个体难以入睡或睡眠不深，脾气暴躁容易生气，过分的担惊受怕，不愿和他人交往或者对亲人变得冷淡，对未来失去希望和信心等。

（4）慢性创伤后应激障碍

发生于灾后6个月以上。

如果灾民的急性应激障碍半年之后还不能康复，则可能转变成慢性的创伤后应激障碍，慢性的创伤后应激障碍持续时间更长，从几年到几十年不等。患者的临床表现与急性创伤后应激障碍类似。

此外，对于丧失亲友但没有出现以上心理危机的个体，也需要进行一定哀伤情绪的处理，避免其哀伤情绪长期积累，造成创伤后应激障碍的发生。

4.震后心理危机的干预

地震之后的心理干预通常属于对灾难引起的心理问题进行紧急的危机干预。而危机干预是指对处在心理危机状态下的个人采取明确有效措施，使之最终战胜危机，重新适应生活。很多研究和实例证明，在发生灾难性突发事件时，心理干预可起到缓解痛苦、调节情绪、塑造社会认知、调整社会关系、整合人际系统、鼓舞士气、引导正确态度、矫正社会行为等作用。有效的危机干预就是帮助人们获得生理、心理上的安全感，缓解乃至稳定由危机引发的强烈的恐惧、震惊或悲伤的情绪，恢复心理的平衡状态，对自己近期的生活有所调整，并学习到应对危机有效的策略与健康的行为，增进心理健康。

灾后心理康复干预的基本原则是及时、就近、简洁、紧扣重点。

（1）心理危机干预的时间

一般在危机发生后的数个小时、数天或是数星期内进行。

（2）灾难后需要心理干预的人群

受害者、幸存者、目击者和死难者的家属、同事、朋友，同时也包括救援人员、消防人员、警察、应急服务人员、志愿人员、易感人群、老人、儿童，他们都容易出现心理问题。

（3）心理危机干预的方法

1）建立社会支持系统：这是做好心理干预的一个重要措施。面对各种突发灾害事件，受害者如得不到足够的社会支持，会增加创伤后应激障碍的发生几率；相反，个体对社会支持的满意度越高，创伤后应激障碍发生的危险性越小。良好的家庭和社会支持是创伤后应激障碍发生的保护因素。对受害者来说，从家庭亲友的关心与支持、心理工作者的早期介入、社会各界的热心援助到政府全面推动灾后重建措施，这些都能成为有力的社会支持，可极大缓解受害者心理压力,使其产生被理解感和被支持感。

2）认知干预：面对突发灾害事件,人们所出现的心理应激反应也有个体差异性，因此在评估个体应激程度时要充分考虑其认知和情绪反应。个体对事件的认知评价是决定应激反应的主要中介和直接动因,创伤性事件发生后，受害者是否发展成创伤后应激障碍以及是否会成为慢性创伤后应激障碍与个体的认知模式有关。恐惧、焦虑和抑郁情绪反应可以严重地损害人的认知功能,甚至造成认知功能障碍，从而使人陷于难于自拔的困境,失去了目标,觉得活着没有价值或意义,丧失了活动的能力和兴趣,甚至自恨、自责、自杀，这些都是应激条件下认知功能受到损害的结果。因此应提高个体对应激反应的认知水平，纠正其不合理思维，以提高应对生理、心理的应激能力。

3）提供准确信息：面对突发事件,政府的权威信息传播得越早、越多、越准确，就越有利于维护社会稳定和缓解个体的不良情绪。在突发事件来临之际,人们出于自我保护和了解事情原委的本能，十分渴望得到充分的信息。对某种信息或某种事物的不确定状态是焦虑和恐惧的唤醒因素，信息的透明可减低焦虑或恐慌程度。充分发挥传媒的社会稳定功能,起到防止个体受应激的消极影响、控制恐慌、稳定大众情绪的屏障作用。

4）帮助居丧者顺利渡过悲哀过程：痛失亲人是人生最大的悲哀之一，必须帮助居丧者认识、面对、接受丧失这一事实，这是干预成功的第一步。居丧之初为“休克期”，居丧者多处于麻木状态，此时治疗者应与居丧者建立支持关系。居丧之初，往往存在否认的倾向，为了接受丧失这一事实，需要对居丧者与死者的关系及其他有关事件进行回忆，必须鼓励居丧者表达内心感受及对死者的回忆，允许并鼓励居丧者反复地哭泣、诉说、回忆，以减轻内心的巨大悲痛。居丧者在经受了难以承受的打击之后，往往无力主动与人接触，因此必须动员亲友们提供具体的帮助，可暂时接替居丧者的日常事务，如代为照看孩子，料理家务。必要时还需提醒居丧者的饮食起居，保证他们得到充分的休息，帮助他们分出事情的轻重缓急等，使他们能正视痛苦，找到新的生活目标。

5）提供积极的应对方法：理解、支持、安慰，给予希望和传递乐观精神，可使其看到光明前景，有效地应付危机。强制休息、鼓励积极参与各种体育活动,可有效地转移注意力，给当事人提供宣泄机会，有助于疏导当事人造成自我毁灭的强烈情感和负性情感的压抑。

6）配合药物治疗：药物治疗是心理干预的辅助方法，目前主要使用选择性五羟色胺再摄取抑制剂类抗抑郁药物，它能够明显缓解抑郁、焦虑症状，改善睡眠质量，减少回避症状。躯体症状的改善可以影响到个体情绪的改变，因此应针对个体的躯体症状及时给予药物对症治疗。苯二氮类药物可以减少过度警觉症状,对于急性应激反应有较好的干预效果。

（4）不同对象的心理危机干预

1）针对已经出现急性应激反应的灾民，让其尽快摆脱创伤环境、避免进一步的刺激是首要的；在灾民能够接触的情况下，建立良好的医患关系，与灾民促膝交谈，对灾民进行解释性心理治疗和支持性心理治疗；与灾民详细地讨论事件的经过，灾民的所见所闻和所作所为，减少有些灾民可能存在的对自身感受的消极评价；对于焦虑、心烦不安者可选用催眠药剂和抗焦虑药剂，延长其生理睡眠，但要注意不可过量或长期使用。

2）针对丧失亲人但并未出现急性应激反应的灾民，可以进行一定的哀伤处理。强化灾民的社会支持系统，联系其亲属、家人等陪伴左右；协助丧亲者接受丧亲的真实性，倾听灾民对死者的情感、怀念、对葬礼的安排等；帮助灾民处理表达内在的情感，恐惧、内疚、愤怒、痛苦等，让内在压抑的情绪能浮现宣泄出来；帮助灾民慢慢接受没有逝者的生活，鼓励灾民向逝者告别，以健康、坦然地方式将情感投注到新的生活和关系中去。

3）如果灾民在灾后依旧存在较为严重的心理应激状况，则需要鼓励灾民勇于走出心理困境，到相应专业的心理机构接受心理治疗和干预。目前针对创伤后应激障碍的主要干预措施有认知行为方法、心理疏泄、严重应激诱因疏泄治疗、想像回忆治疗，以及其他心理治疗技术的综合运用。

（5）震后学生心理辅导

四川地震，学校是重灾区。在灾后，面对学生所可能出现的身心症状，如何安抚其情绪及进行辅导，便成为教师的一项重要课题。事实上，在教学的过程中，教师可以扮演心理辅导员的角色，针对学生在重大灾害中所可能造成的任何心理上的伤害，进一步发现及做出及时的辅导，避免学生在心中留下阴影，有碍其日后的正常发展。教师可以教导学生如何应对其突如其来的不明情绪，让学生可以经由某些方式或管道，宣泄其情绪，并且纠正学生对于某些情绪发生的错误观念。

学生在经历过这次灾变之后，普遍出现的身心症状包括焦虑、恐慌、畏惧夜晚、不明原因的生理问题、不爱上学、上课不易专心、情绪及行为的反应不稳定且容易失控等，因此，许多学生在这段期间会有暂时性的成绩下降的现象。这时，作为教师的您，应该能了解面临灾变的这些正常反应，在日常的教学活动中若能利用每周固定的时间（如班会或辅导课的时间），对学生进行心理卫生教育或进行团体辅导，将有效地抒解学生在此阶段所感受的身心压力。

（6）专家提醒震区群众

如果无法获得专业人员的帮助，可以采取亲友晤谈等方式，充分表达内心的感受，尽量宣泄负面情绪，而不要否认或掩饰内心的担忧和恐惧，甚至用抽烟、酗酒等消极方法逃避现实，以免造成一生的创伤。

（二）震后灾民心理危机的自我调适

1.震后心理反应的自我调整

亲爱的震区的各位朋友：

这次的地震对于我们来说是一个突如其来的灾难，很多人在这次的灾难中承受了很多，经历了很多。这一切，没有参与其中的人可能永远无法体会。但是，不管目前大家承受着多大的困难和伤痛，不管你经历了些什么，我们都要相信，这一切都会过去，事情不会一直都是这样，一切都会好起来，你也会好起来。

如果你、你的亲友或家人在一周内出现了以下的情况：

情绪上：茫然，紧张，恐惧，害怕，无助，愤怒，痛苦，绝望，罪恶感，内疚感，

行为上：茫然，不言不语，看不清你周围的事物，听不清楚或听不到别人在说什么，自言自语，有毁坏东西的冲动，砸东西，不停地哭泣，不想和他人交流，反应缓慢迟钝，呆坐着没有任何反应

生理上：心跳过快，脸色潮红，震颤，发抖，不停出汗，没有办法集中注意力，失眠，做噩梦，恶心，心神不宁，头晕眼花，反胃

请你对自己或者对他们说：

■ 你现在安全了，因为全中国甚至全世界的人都在关心你们。

■ 你有这样的感觉是很正常的，这是每个有类似经历的人都可能会有的反应。

■ 你听到、看到、感受到、闻到的一切令你感到痛苦，你有这种感觉是正常的。

■ 你的反应是遇到不寻常的事件时的正常反应。

■ 这一切不是你的错，你尽力了。

■ 你不会发疯的。

■ 事情不可能一直都是这样的，一切都会好起来，你也会好起来。

■ 你现在不应该去克制自己的情感，你可以哭泣、愤怒、憎恨、抱怨不公平。

■ 你需要把自己的情绪表达出来。

此外，你还可以做以下的事情：

■ 联系你的家人、亲属、朋友，尽量和你的亲友待在一起。

■ 向别人倾诉你的害怕、恐惧、痛苦。

■ 倾听他们的害怕、恐惧、痛苦。

■ 陪伴在亲友、家人身边，彼此给予支持、安慰、希望。

■ 帮助处理死者的后事。

■ 帮助照看孩子。

■ 帮助丧亲者照顾他们的日常事务、饮食起居。

■ 倾诉你对死者的情感、不舍得、愤怒、伤心等。

■ 倾听他人对死者的情感、不舍得、愤怒、伤心等。

■ 定时定量地吃饭，不管有没有胃口。

如果你的孩子出现以下的状况：尿床，怕黑，说话困难，没有食欲，吸吮手指头，哭泣，做噩梦，黏人，害怕，生气、暴躁，担心，模仿去世亲人的行为或特征

请你：陪伴在他们的身边，拥抱他们，告诉他们安全了，告诉他们一切都会好起来，告诉他们一切都会过去的。请不要：责骂他们！

如果你的睡眠情况实在很糟糕，一直失眠、烦躁不安，你可以向相应的医护人员求助，在医护人员的建议下适当服用一些安神助眠的药物，但是请不要自己随意服用！

2.震后常见心理问题解答

（1）地震发生后一周内，最常出现哪些心理反应

对于地震之类的灾难性事件，受灾的民众可能会在受灾一周内出现急性应激反应，表现为茫然、不动不语，对外界刺激无相应反应；对周围事物感觉不清楚，自言自语，表情紧张、恐怖，动作杂乱，无目的或者躁动不安，冲动毁物，甚至不能回忆地震事件。

情绪上可能会愤怒、恐惧、焦虑、抑郁、绝望等。

此外，还可能出现各种生理症状，包括心动过速、发抖、出汗、面色潮红、脸色苍白、失眠、胃口不好等。

（2）对于震后出现的上述心理反应该怎么处理和看待

一般来说，这些症状一般会在24～48小时后开始减轻，一般持续时间不超过3～7天。当事人出现这些症状时，亲友和家属最好能相互陪伴、支持，和当事人说说话，帮助当事人宣泄地震中产生的害怕、痛苦和绝望的情绪，可以拥抱当事人，通过肢体接触给予当事人安全感，也可以通过热饮、毯子等保暖的东西让当事人平复情绪。

如果当事人在灾后一周后依然不能恢复情绪，依然出现各种生理症状，则可以向专业的心理咨询人员寻求帮助。

（3）心理干预有用吗

有研究表明，约占70%的当事人可以在没有专业人员帮助的情况下自己愈合其心理创伤；另外30%的当事人则或多或少会由此产生一定程度的心理问题，在日后表现出焦虑、抑郁、躯体形式障碍、进食障碍、睡眠障碍、酒精依赖和药物依赖等。对于未成年人，由于对灾难事件无法进行完整的言语表达，也没有机会给予表达，形成的心理创伤可能更严重些，更需要我们进行心理干预。

一般而言，灾后干预应包括两个部分：一为物质干预；二为心理干预。个体的物质损失总能在一段时间后得到恢复，但是心理上的创伤如果不及时干预，那就会伴随个体一生。

（4）我的孩子是学生，校舍坍后被救，身体没损伤，但每当想起灾难的事情就会很恐慌，我应该怎么帮助他

首先，你应该在第一时间出现在他身边，给他安全感。除了通过身体接触的方式让他感到身边有人在陪伴他，也可以给他一些柔软的物体怀抱，如抱枕、布娃娃等。当恐慌结束后，必须告诉他是因为刚才想起的事情引起了恐慌，其实他现在非常安全。如果你的孩子经常有这种恐慌情形出现，建议寻求专业心理咨询人员的帮助。

（5）我同学的母亲在这次灾难中遇难了，每当独处时她就会哭泣，我该怎么办

首先，不要劝阻她哭泣，陪在她的身边，让她尽情地哭泣，你可以适时地递上面巾纸让她擦泪以示关心。其次，如果她跟你诉说遇难亲人的事情，你应该静静地听她讲述，不要劝阻。

（6）灾难发生后，我妻子一直失眠做噩梦，我该怎么办

希望您在她入睡前陪伴她，跟她讲讲话，或放点轻松音乐，睡在她身边给她抚慰。如果她中途做噩梦惊醒，帮助她再度入睡。早晨醒来后，要告诉她发生这么大的灾难做噩梦是正常的，不要过分担心。

如果她持续做噩梦，建议寻求专业心理咨询人员的帮助。

（7）进行心理援助的专业人员在对灾民进行心理援助时，容易出现哪些问题

地震中，有大批的专业心理人员赶赴现场，对灾民进行紧急的震后心理危机干预，但是一些没有参与过现场危机干预的专业人员，在面对这场重大灾难、超乎正常的巨大工作量时，也会出现一些心理危机。他们可能会出现以下情况：身心疲惫耗竭，内疚感、自责感、面对死亡的恐惧、对自己经历一切的麻木困惑、睡眠问题、绝望，职业耗竭、过分为受害者感到悲伤、怀疑自己等。

（8）针对这些心理问题，心理专业人员该如何处理

如果出现这些问题，心理专业人员应该让自己得到充足的休息、支持，并表达自己的情绪。可以巩固和完善自身的社会支持系统，适时地将你的感觉和救灾的经验与同事讨论和分享（如果可能，每天找一个时间与救援人员一起分享自己的情绪），如果可能尽量不去其他灾难的现场，允许自己有一些负面的情绪，并表达和疏泄出来，恢复自己的身心健康，才能更好地帮助灾区人民。

3.震后心理障碍的自我评价

（1）急性心理障碍的初步自我评估

你的亲人或朋友可能在地震初期表现茫然，继而不动不语，对外界刺激无相应反应；对周围事物感觉不清楚，自言自语，表情紧张、恐怖，动作杂乱，无目的或者躁动不安，冲动毁物等；还可能出现其他各种症状，包括激越、愤怒、恐惧、焦虑、抑郁、绝望以及心动过速、发抖、出汗、面色潮红等。并且，往往不能回忆地震事件。这些症状会在24～48小时后开始减轻，一般持续时间不超过3天。

如果你的亲人或朋友出现妄想（如有人想要害他、听到逝去的亲人和他说话等）或者严重情感淡漠（对亲友反应冷淡，或有情感反应等），这种情况称为“急性应激性精神病”，应该寻求医护人员给予药物治疗。

（2）创伤后应激障碍初步自我诊断

灾后的心理反应一般不超过3天，如果超过4周，亲友要考虑其是否可能出现“创伤后应激障碍”。通常有以下表现：

1）长时间反复地再体验地震或其创伤性事件的经历，至少表现出下列中的1项以上：

① 反复地闯入性地表现有关地震或其创伤性事件的痛苦回忆，包括意象、想法或知觉；

② 反复地出现关于类似地震或其创伤性事件的梦境（噩梦或梦魇）；

③ 突然发生的情感体验或行为，似乎地震或其创伤性事件又在重演（包括某些在清醒或酒醉时的似乎轻松的感觉，如错觉、幻觉及在头脑中回闪地震的画面或者亲友死去的画面）；

④ 当接触类似创伤性的处境或接触象征地震或其创伤性事件的刺激时，产生明显的痛苦情绪，无法忍受；

⑤ 再接触类似创伤性的处境或接触象征地震或其创伤性事件的刺激时，产生明显的生理反应，如心动过速、震颤、出汗、脸色苍白、窒息感等。

2）持续地回避与地震或其创伤性事件有关的处境和事件，或有普遍性反应迟钝或麻木（地震前并不存在），至少包括以下几项中的三项：

① 努力避免有关地震的想法、感受或话题；

② 努力避免从事或接触可以唤起痛苦回忆的各种活动、处境或人物；

③ 不能回忆地震或其创伤性事件的某些重要方面；

④ 对多种重要活动的兴趣明显减退；

⑤ 与其他人疏远，对亲人有陌生人似的情感；

⑥ 情感范围明显变得狭窄（如不能表示爱恋）；

⑦ 对未来失去向往，缺乏对未来的想像、希望和打算（例如，不期望有一个好工作、婚姻、儿女或正常的生活享受）。

3）警觉性增高的症状，表现出下列中的两项以上：

① 难以入睡，或睡得不深；

② 脾气暴躁或容易发脾气；

③ 过分的惊吓反应。

4）病程超过1个月。

5）灾民对这种心理情况产生了明显的痛苦和烦恼，或在社交、工作、学习或其他重要方面不能维持正常的作息。

4.出现慢性创伤后应激障碍处理

如果你或者你的亲友在地震半年后有以下的情况：

■ 反复地不能自控地想起有关地震的痛苦回忆，包括地震的画面、想法或地震时的感觉；

■ 反复地做关于地震的噩梦或梦魇；

■ 突然感受到地震的画面在重演；

■ 在头脑中回闪地震的画面或者亲友死去的画面；

■ 当谈到失去的亲人或者地震以及相关的话题时，产生明显的难以忍受的痛苦情绪；

■ 接触到象征地震的刺激或者谈到地震的话题时，产生明显的生理反应，如心动过速、震颤、出汗、脸色苍白、窒息感等；

■ 持续地回避与地震有关的话题、事物等；

■ 反应迟钝或麻木（地震前并不存在）；

■ 努力回避有关地震的想法、感受或话题；

■ 不能回忆地震或地震中的某些重要事情；

■ 对多种重要活动的兴趣明显减退；

■ 与其他人疏远，对亲人有陌生人似的情感；

■ 情感范围明显变得狭窄（如不能表示爱恋）；

■ 对未来失去向往，缺乏对未来的想像、希望和打算（例如，不期望有一个好工作、婚姻、儿女或正常的生活享受）；

■ 难以入睡，或睡得不深；

■ 易怒暴躁；

■ 对正常事物的过分的惊吓反应。

如果具备上述情况中的几点，连续持续1个月以上，并有明显的痛苦和烦恼，使你不能维持正常的生活、工作、学习等。

那么，请你勇敢地走出自己的心理困境，勇敢地向他人求助，请你到相应的心理机构接受创伤后的治疗和干预。目前针对创伤后应激障碍的主要干预措施有认知行为方法、心理疏泄、严重应激诱因疏泄治疗、想像回忆治疗，以及其他心理治疗技术的综合运用。如果你实在无法获得专业人员的帮助，你可以采取亲友谈心等方式，充分表达内心的感受，尽量宣泄负面情绪，而不要否认或掩饰内心的担忧和恐惧，甚至用抽烟、酗酒等消极方法逃避现实，以免造成一生的创伤。

# 第五部分   食品营养与安全

## 一、抗震救灾食品安全保障技术要点

针对地震，制定了保障灾区居民饮水和饮食安全的一些具体措施，供受灾地区居民参考；同时，为切实保障灾后食品安全，保证受灾地区居民的身体健康和饮食卫生与安全，我们有针对性地选择了灾后确保食品安全的一些快速检测技术及其产品共74项，供卫生、农业防疫部门、食品安全执法监督部门、食品生产、加工单位及消费者选择使用。

灾区的食品与饮用水卫生都是预防肠道传染病和食物中毒的重要内容，需要强化食品卫生监督管理。工作重点是：对救援食品的卫生监督和管理；灾区原有食品的清挖整理与卫生质量鉴定和处理；对灾区在简易条件下的集体食堂和饮食业单位进行严格卫生监督和临时控制措施；加强食品卫生知识宣传，以居民家庭预防食物中毒为主。

（一）重点需要预防的食物中毒

1.细菌性食物中毒

食用不卫生的食物，如已死亡畜禽肉和未很好冷藏的米饭、蔬菜等食品特别容易引起细菌性食物中毒。临床症状以胃肠道症状为主，如腹泻、腹痛、恶心、呕吐，有时有发热、头痛症状，潜伏期一般在3~12小时，部分在13~24小时，少数在48~72小时。需要及时治疗，以对症治疗为主，及时补充体液和电解质，必要时给予抗生素治疗。

2.化学性食物中毒

一般为误食有毒物质（农药、亚硝酸盐等）引起。化学性食物中毒发病快，一般潜伏期在数分钟至1小时内，死亡率较高，因此要及时就医，对症治疗，包括停止食用毒物，及时进行催吐、洗胃、灌肠，使用特效解毒药等。如亚硝酸盐中毒给予美蓝，有机磷中毒采用阿托品和氯磷定、解磷定，砷中毒采用二巯基丙醇等。

3.有毒动、植物性食物中毒

食用未经充分加热的豆浆、扁豆或食用苦杏仁、发芽土豆、毒蘑菇会引起有毒植物性食物中毒；误食猪甲状腺、肾上腺和含毒的鱼类会引起有毒动物性食物中毒。该类中毒一般应采取洗胃、急救和对症治疗。

（二）发生食物中毒的现场应急处理

1.对病人紧急处理和报告

停止食用中毒食品，对病人及时诊断和急救治疗并向疾控中心报告，内容包括食物中毒发生地点、时间、人数、典型症状和体征、治疗情况、中毒食物及采取进一步措施的建议。

2.对中毒食品进行控制处理

1）封存现场的中毒食品或疑似中毒食品，通知追回或停止食用其他场所的中毒食品或疑似中毒食品。待调查确认不是中毒食品以后才能食用。

2）对中毒食品进行无害化处理或销毁，并对中毒场所采取相应的消毒处理。固体食品可用煮沸消毒15~30分钟；液体食品可用漂白粉等消毒剂，消毒后废弃。餐具等可煮沸15~30分钟，也可采用漂白粉消毒。对病人的排泄物、呕吐物可用20%石灰乳或漂白粉消毒（一份排泄物加二份消毒液混合放置2小时），环境可采用过氧乙酸进行喷洒消毒。化学性或有毒动植物性食物中毒应将引起中毒的有毒物进行深埋处理。

（三）灾区食品卫生监督管理

1）救援食品最好是直接入口的防污染和卫生质量稳定的定型包装或者袋装密封食品和瓶装饮料。

2）保证清洁瓜果蔬菜供应，禁止流动摊贩售卖非包装熟食品，尤其是散装熟肉、水产品和切开的水果。

3）不准销售来源不明的食品及原料。

4）集体用餐单位应优先配备清洁用水、洗涤消毒设备以及食品加热和冷藏设备。

5）食品生产经营单位应在做好食品设备、容器、环境的清洁、消毒后，经当地卫生行政部门认可后开业，并加强对其食品和原料的监督，防止食品污染。

（四）开展对预防食物中毒的宣传教育

避免在简易住处集中做大量食物和集体供餐，避免购买和食用摊贩销售的未包装的熟肉和冷荤菜；食品要生熟分开，现吃现做，做后尽快食用；所有现场加工的食品应烧熟煮透，剩饭菜一定要在食用前单独重新加热，存放时间不明的食物不要直接食用。

1.禁食的食品

已死亡的畜禽、水产品；已腐烂的蔬菜、水果；来源不明的、非专用食品容器包装的、无明确食品标志的食品；其他已腐败变质的食物和不能辨认是否有毒的蘑菇或野菜。

2.安全的食品

1）新鲜的或预包装的未被污染的食品；

2）烧熟煮透的现场加工食品；

3）加工后常温下放置时间不超过4小时的熟食品；

4）清洁的蔬菜、水果。

## 二、抗震救灾食品营养保障技术手册

抗震救灾食品营养保障指南

1.救灾人员

基本原则： 保障基本营养需要，保持体能。重点关注饮水、能量、水溶性维生素、矿物质供应。

（1）高劳动强度一线救灾人员（现场搜救人员）

1）每日每人至少饮水2500mL（约4~5瓶），其中最好有运动饮料或果汁2瓶；必要时可以吃一些咸菜，保证水及饮料的充足供应，注意补充盐分。

2）强体力劳动男子每日进食方便面（3桶）、饼干3包（每包100g）、火腿肠4根（每根40g）、榨菜2包（每包80g）、熟花生米2把（50g）可满足基本需要。保证能量供应，注意吃含油多的食品。

3）建议每日给予复合营养素补充剂2片，保证水溶性维生素及矿物质供应。

4）出现牙龈出血（VC缺乏）、口角炎（VB2缺乏）、阴囊炎（VB2缺乏）等症状，应及时咨询医生或补充复合维生素。

（2）其他救灾人员

1）每人每日至少饮水1500mL（约2-3瓶，其中最好果汁饮料1瓶），保证水等饮料的供应。

2）每日多吃米饭或方便面（3桶）、饼干2包（每包100g）、火腿肠2根（每根40g）、榨菜1包（每包80g），保证能量供应。

3）建议每日补充复合营养素补充剂1片，注意水溶性维生素及矿物质供应。

2.受灾人群

基本原则：保障基本营养需要，保持抵抗疾病能力。重点关注饮水、能量、水溶性维生素、矿物质和蛋白质供应。

（1）受灾特殊人群（儿童、孕产妇、老年人）

1）每人每日至少饮水1000mL（2-3瓶，其中最好果汁饮料1瓶），保证水等饮料供应。

2）多吃米饭、饼干、方便面等谷类食品，保证能量充足供给。

3）每天进食鸡蛋1个或火腿肠2根，保证优质蛋白质的摄入。

4）儿童争取每日一包牛奶（250mL），保障奶制品摄入。

5）建议每周补充复合营养素补充剂2片，以保证水溶性维生素及矿物质的需要。

（2）一般受灾群众

1）每日每人至少饮水1000mL（约2瓶，其中最好果汁饮料1瓶），保证水等饮料的供应。

2）多吃米饭、饼干、方便面等谷类食品，保证能量供应。

3）建议每周补充复合营养素补充剂2片，补充水溶性维生素及矿物质。

4）出现牙龈出血（VC缺乏）、口角炎（VB2缺乏）、阴囊炎（VB2缺乏）等症状，应及时咨询医生或补充复合维生素。

## 三、地震灾害地区易发食物中毒诊断及处理原则

（一）一般处理原则

在地震灾区食源性疾病散发、暴发事件的初期，应及时开展流行病学和卫生学调查。

1.对患者的处理

采取紧急救治措施，并及时报告当地卫生行政部门。停止食用可疑致病食品。采取患者生物标本，尽快送检。急救治疗：主要包括排除体内有害物质（如催吐、洗胃、清肠），对症治疗和特殊治疗。

对可能引起疾病传播的患者、疑似患者、病原携带者及密切接触者可采取留验、隔离等控制措施。

2.对致病食品的处理

采取可疑致病食品标本、尽快送检。保护现场，停止销售并封存尚未出售的致病食品或可疑致病食品。追回已售出的致病食品或可疑致病食品。对致病食品进行无害化处理或依法销毁。

3.事件场所的处理

根据事件的规模、可疑致病食品被污染毒性物质的性质，对事件场所采取必要的卫生处理。对已感染并造成食品污染的食品加工人员，或发现携带可经食品引起疾病传播某种病原体的食品加工人员，应依据有关法律法规的规定，对其从事食品加工制作的操作活动进行必要的限制。被调离的食品从业人员，在确认其符合有关健康标准、对食品安全不构成危害时，才可恢复有关工作。

对与患者有同样进食史的未发病暴露人群，进行必要的24小时观察。必要时对相关现场进行消毒灭菌处理。对相关人群开展预防和控制食源性疾病的卫生学知识宣传教育。

（二）食物中毒个案诊断与处理

1.沙门氏菌食物中毒

（1）流行病学特点

经口食入非伤寒沙门氏菌污染的食品而致病。引起发病的常见食品以动物性食品为主，主要为畜肉类、禽肉、蛋类、奶类及其制品。

（2）临床表现

潜伏期一般为6-48小时。主要症状为恶心、呕吐、腹泻、腹痛、发热等。急性腹泻以黄色或黄绿色水样便为主，有恶臭。重者可引起痉挛、脱水、休克甚至死亡，多见于老人、婴儿和体弱者。病程一般为3~7天。儿童、慢性疾病及免疫力低下者症状严重，有高热、寒战、厌食和贫血等症状。可导致多种器官的炎症，如脑膜炎、骨髓炎、胆囊炎、心内膜炎等。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食物。及时将患者送往医院进行救治。轻者多为自限性腹泻，一般采用支持疗法，不推荐使用抗菌药物。重者使用抗菌药物治疗，同时进行对症治疗。

2.致泻大肠埃希氏菌中毒

（1）流行病学特点

因经口食入被致泻大肠埃希氏菌污染的食品而致病。致病食品主要为各类熟肉制品及冷荤食品，其次为蛋及蛋制品、乳酪等食品。老人及婴幼儿易感。

（2）临床表现

本病潜伏期因菌型不同而有所差异。

主要症状及体征：

1）致病性大肠埃希氏菌（EPEC）：是婴幼儿（2周-18个月）腹泻的主要病原菌，成人少见。临床表现多为发热、不适、呕吐、腹泻、黏液便（无血）。20%左右的婴幼儿有上呼吸道感染症状，病情可持续2周以上，严重者可导致死亡。

2）产毒性大肠埃希氏菌（ETEC）：腹痛、腹泻、恶心、低热，腹泻主要为水样便（霍乱样便），少有血样便出现。常为自限性，病程一般2~3天。营养不良者可达数周，也可反复发作。

3）出血性大肠埃希氏菌（EHEC）：临床表现多为突发性痉挛性腹痛，初为水样便，后为鲜血样便，偶有低热，伴有上呼吸道症状。严重者（如婴幼儿或老年人）可并发溶血性尿毒综合征（HUS），血栓性血小板减少性紫癜（TTP），导致死亡。

4）出血性大肠埃希氏菌O157∶H7为EHEC的主要血清型，患者大多数起病较急，腹部剧烈疼痛，初为水样便，1-2天后出现类似下消化道出血的鲜血样便或血便相混，低烧或不发烧。病程一般为2-9天。感染中毒严重的人在便后不久可发生溶血性尿毒综合征，表现为急性肾功能衰竭、血小板减少、微血管异常溶血性贫血。也有的病例在血性腹泻后出现血栓性血小板减少性紫癜，除有发热、血小板减少、微血管异常溶血性贫血、急性肾功能衰竭等表现外，还可出现头痛、轻瘫、昏迷等神经系统症状。该菌能产生大量志贺样毒素（SLT），可引起肠道出血性肠炎（HC）、溶血性尿毒综合征（HUS）、血栓性血小板减少性紫癜（TTP）。

5）侵袭性大肠埃希菌（EIEC）：水样性腹泻每天2-5次，并有肠鸣、腹痛、乏力、厌食等症状，部分有恶心、发热（39℃）。

6）聚集性大肠埃希菌（EAggEC）：以成人腹泻为主。病程较短（1-2天），症状较轻、中度腹泻。偶有与婴幼儿顽固性腹泻有关，其特征为病程长，大于14天，发热（>38℃）、呕吐、血便。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品，根据病情进行催吐、洗胃或清肠，排出毒物。轻者一般采用对症治疗和支持疗法，不推荐使用抗菌药物治疗。吐泻频繁者，应禁食12-24小时。重者可使用抗菌药物治疗，同时进行对症治疗。对出血性大肠埃希氏菌O157∶H7病人慎用抗生素，可能会导致严重的HUS症状出现。对出血性大肠埃希氏菌O157∶H7病人、疑似病人和带菌者应分别隔离治疗。

3.志贺氏菌中毒

（1）流行病学特点

因经口食被志贺氏菌污染的食品而致病。致病食品主要是熟肉、生食蔬菜、瓜果或未煮熟食品。幼儿、老年人和营养不良者易感。

（2）临床表现

潜伏期一般为1-3天，最短30分钟，最长7天。主要症状及体征：突然发生剧烈的腹痛，多次腹泻。初期为水样便，以后可出现带黏液的脓血便，里急后重症状明显，伴有高热。一般持续数天至数月，约2%~3%病人可出现红斑性结节、脾肿大、关节膜炎、溶血性尿毒综合征等并发症。

根据临床症状分为三种类型：轻型不发热或低热，轻微腹痛，腹泻每日3-5次，无脓血便，无里急后重。普通型畏寒、发热，伴头痛、恶心、呕吐等全身中毒症状及腹痛，腹泻每日10次至数十次，黏液脓血便，伴里急后重。中毒型多见于老人、儿童，全身中毒症状严重。突发高热，惊厥，精神萎靡、嗜睡、昏迷、抽搐，血压下降，可迅速发生循环和呼吸衰竭，肠道症状较轻。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。根据病情进行催吐、洗胃或清肠，排出毒物。对患者隔离治疗。使用有针对性的抗菌药物进行治疗，并积极进行对症治疗和支持疗法。解除隔离的标准为：病人临床症状消失、隔日粪便培养连续2次阴性，或在不具备细菌培养条件的基层医院，经正规治疗，待患者症状消失、大便正常一周后。

4.肉毒梭菌毒素中毒

（1）流行病学特点

经口食入被肉毒毒素污染的食物。带有肉毒梭菌或其芽孢的粪便、土壤、水污染的畜禽肉、鱼肉、粮食、水果蔬菜等食物原料或食品，在厌氧和适宜的温度条件下加工储存过程中产生肉毒毒素。致病食品主要以豆谷类发酵食品和肉制品为主，如臭豆腐、豆瓣酱、豆豉、面酱、火腿肠、血灌肠、风干牛肉等。中毒食品多数为家庭自制的风味或民族风俗食品，有密封隔氧的加工和储存过程。商品类食品以罐头等密封包装食品为主。

（2）临床表现

潜伏期一般为12-36小时，短者2小时，长者8-10天或更长，潜伏期长短与被摄入食品中肉毒毒素含量和摄入食品量有关，摄入毒素量大，潜伏期短，病程急；量小且持续摄入，则潜伏期长，发病缓。

（3）主要症状及体征

患者一般具有头晕、乏力、恶心、呕吐等前驱症状；继而出现肉毒中毒特有的神经麻痹症状，初期表现为视力减弱、视力模糊、复视、斜视、眼球震颤或固定、眼睑下垂、瞳孔散大、对光反射迟钝或消失等眼部症状。同时或稍后出现张口、伸舌、咀嚼吞咽困难、口腔分泌物增多、语言障碍、声音嘶哑或失音、呼吸困难、便秘、腹胀、颈软不能抬头、四肢瘫软等肌肉瘫痪症状。重者会因呼吸肌麻痹引起窒息、昏迷、心力衰竭和电解质紊乱而死亡。但知觉、体温、血压、血象等体征一般正常。

（4）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。及时将患者送往医院进行救治，根据病情进行催吐、洗胃或清肠，排出毒物。抗毒素治疗：对符合临床诊断标准的患者，立即使用混合多价肉毒抗毒素治疗，待实验室诊断确定型别（A、B、E、F型）后，采用相应型别肉毒抗毒素治疗，抗毒素要尽早、足量应用。对症治疗和支持疗法：吞咽困难者及时补充营养液，应用大量维生素B和C及5%葡萄糖盐水静脉滴注，必要时灌胃补充液体营养液。呼吸困难者及时除痰和吸氧。为预防感染，可给予抗菌药物治疗。

5.金黄色葡萄球菌毒素中毒

（1）流行病学特点

因经口食入被金黄色葡萄球菌污染的食品而致病。中毒食品主要是乳及乳制品、奶油糕点、蛋及蛋制品、熟肉制品、鸡肉和蛋类沙拉、含有乳制品的冷冻食品及个别淀粉类食品。儿童易感。

（2）临床表现

潜伏期：发病急，一般在2-6小时，最短1小时，最长8小时。

主要症状及体征：剧烈的恶心、反复呕吐，可伴有上腹部绞痛，有时伴有腹泻。体温一般正常或低烧。多次腹泻和呕吐可导致虚脱、肠痉挛和严重失水。儿童对肠毒素比成人敏感，发病率高、病情重。病程一般较短，1-2天内即可恢复。预后一般良好。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。及时将患者送往医院进行救治，根据病情进行催吐、洗胃或清肠，排出毒物。对患者进行对症治疗和支持疗法。

6.副溶血性弧菌中毒

（1）流行病学特点

因经口食入被副溶血性弧菌污染的食品。致病食品主要为海产品（鱼、虾、蟹、贝类等）及直接或间接被污染的其他食品。

（2）临床表现

潜伏期：发病急，多数在4-28小时，短者2小时，长者30小时。主要症状及体征：急性胃肠炎症状。发病初期为腹部不适，上腹部疼痛或胃痉挛，恶心、呕吐、发热、腹泻，继而剧烈腹痛，脐周阵发性绞痛。腹泻多为水样便，重者为黏液便和黏血便。有时出现无恶心呕吐的患者。预后一般良好，大多1-2天后症状减轻，也有因为其他并发症死亡的病例。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。及时将患者送往医院进行救治，根据病情进行催吐、洗胃或清肠，排出毒物。合理使用有针对性的抗菌药物进行治疗，并积极预防和治疗脱水。轻症患者以口服补液为主,并口服抗菌药物；重症患者需应用抗菌药物进行治疗，并进行对症治疗及支持疗法。

7.食源性霍乱弧菌病

（1）流行病学特点

因经口摄入被O1群和O139群霍乱弧菌污染的食物而致病。致病食品主要为水产品、海产品及直接或间接被污染的其他食品。

（2）临床表现

潜伏期：一般为1-3天，短者数小时，长者7天。主要症状及体征：轻型：仅有腹泻症状，极少伴呕吐，大便一天少于10次，性状为软便、稀便或黄水样便，个别患者粪便带黏液或血。皮肤弹性正常或略差，脉搏、血压、尿量均正常。中型：腹泻次数一天10-20次，精神表现淡漠，有音哑，皮肤干而缺乏弹性，眼窝下陷。有肌肉痉挛，脉搏细速，血压（收缩压）儿童＜9.33kPa（70mmHg），成人12-9.33kPa（90-70mmHg）。尿量每日＜400mL，脱水程度，儿童相当于体重的5%-10%，成人为4%~8%。重型：腹泻次数一天20次以上，极度烦躁甚至昏迷，皮肤弹性消失，眼窝深凹，明显发绀，严重肌肉痉挛，脉搏微弱而速，甚或无脉，血压（收缩压）儿童＜6.67kPa（50mmHg），成人＜9.33kPa（70mmHg）或测不到等循环衰竭的表现。尿量每日＜50mL或无尿，脱水程度，儿童相当于体重的10%以上，成人8%以上。中毒型（干性霍乱）：为一较罕见类型，起病后迅速进入休克状态，无泻吐或泻吐较轻，无脱水或仅轻度脱水，但有严重中毒性循环衰竭。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。及时将患者送往医院进行救治，立即按甲类传染病处理的原则进行严格的隔离和消毒。预防和治疗脱水，合理使用抗菌药物。轻型病人以口服补液为主,并口服抗菌药物；中、重型脱水病人需立即进行输液（包括补钾）抢救，病情稳定后可改为口服补液。酸中毒严重者应酌情纠正，并同时服用抗菌药物。

对密切接触者应严格留察5天，必要时可给予预防性服药。严格做好事件场所的环境和生活用品的消毒处理。对事件场所的食品、饮用水和环境进行严格消毒处理。

8.蜡样芽孢杆菌中毒

（1）流行病学特点

因经口食入被大量蜡样芽孢杆菌或其肠毒素污染的食品而致病。致病食品主要为剩米饭、米粉、甜酒酿、剩菜、甜点心及乳、肉类食品等。食用前的食品保存温度较高（20℃以上）、放置时间较长，使食品中蜡样芽孢杆菌得到繁殖或产生肠毒素，食用前未经彻底加热。年老体弱者多发。

（2）临床表现

可分为呕吐型和腹泻型，或两型兼有。病程一般在24-36小时，预后良好。一般无死亡。呕吐型潜伏期较短，一般为1-5小时。主要症状以恶心、呕吐为主，并伴有头晕、四肢无力，少数有腹痛和腹泻、发热。腹泻型潜伏期较长，一般为8-16小时。主要症状以腹痛、腹泻为主，少数有恶心、呕吐和发热。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。及时将患者送往医院进行救治，根据病情进行催吐、洗胃或清肠，排出毒物。治疗：一般采用支持疗法，不推荐使用抗生素治疗。对病情较重者可考虑使用抗菌素及对症治疗。

9.变形杆菌中毒

（1）流行病学特点

因经口食入被变形杆菌污染的食品而致病。致病食品主要以动物性食品为主，尤其以水产类和熟肉制品为多见，其次为豆制品和凉拌菜。污染途径为制作食品过程中生、熟食品交叉污染，或被污染的熟食在较高的温度下存放较长时间后食用引起。

（2）临床表现

潜伏期为3-20小时。主要症状为恶心、呕吐、腹周或上腹部刀绞样疼痛、腹泻，发热约38℃左右。大便多为水样便，有恶臭，无脓血。患者一般于1-2天内自愈。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。及时将患者送往医院进行救治，根据病情进行催吐、洗胃或清肠，排出毒物。轻症患者采用支持疗法和对症处理，不推荐使用抗生素。重症患者可使用抗菌药物治疗。

10.食源性甲型病毒性肝炎

（1）流行病学特点

经口食入被甲型肝炎病毒污染的食品而致病。致病食品为生食或半生食毛蚶等贝类、蟹、水果及蔬菜等。成人易感。

（2）临床表现

潜伏期一般为25-30天，最短15天，最长50天。主要症状及体征：食欲下降、发热、乏力、肝区不适或隐痛，可伴有恶心、呕吐，继发肝损害症状（排出深色尿、灰白便），部分病例出现巩膜及皮肤黄染等黄疸症状。症状轻者数周恢复，严重者则需数月。无症状感染病例较常见，一般不转为慢性和病原携带状态。个别病人（尤其是老人）可出现肝衰竭。根据临床表现可分为三型。

1）急性肝炎：急性无黄疸型肝炎通常表现为近1周左右出现无其他原因可解释的发热、乏力和纳差、恶心、呕吐等消化道症状，肝脏肿大，伴有触痛或叩痛，肝功能检查谷丙转氨酶（ALT）明显异常，血清抗HAV-IgM阳性或抗HAV-IgG双份血清呈4倍升高。凡符合急性无黄疸型肝炎诊断条件，且血清胆红素大于17μmol/L，尿胆红素阳性，或临床上有巩膜、皮肤黄染并排除其他疾病所致黄疸者可确诊为急性黄疸型肝炎。

2）瘀胆型肝炎：起病类似急性黄疸型肝炎，但自觉症状常较轻。肝功能检查血清胆红素明显升高，以直接胆红素为主，同时伴碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转肽酶、胆固醇等明显增高，ALT中度增高。黄疸表现为梗阻性黄疸持续3周以上，并能排除其他原因所致的肝内外梗阻性黄疸。血清抗HAV-IgM阳性或抗HAV-IgG双份血清呈4倍升高。

3）重型肝炎：急性重型肝炎一般无既往肝病史，表现为急性起病，严重消化道症状，并在起病后10天内迅速出现精神神经症状（用Smith分类法出现Ⅱ°以上的肝性脑病），而排除其他原因引起者。肝脏迅速缩小。肝功能异常，数日内血清胆红素大于171μmol／L，或每日升高值大于17.1μmol／L，凝血酶原活动度小于40%。血清抗HAV-IgM阳性或抗HAV-IgG双份血清呈4倍升高。亚急性重型则表现为以急性肝炎起病，临床上有极度乏力，严重食欲不振，黄疸迅速加深，出现腹水及出血倾向。肝脏进行性缩小。病程10天以上，8周以内，出现意识障碍（以Smith分类法出现Ⅱ°以上的肝性脑病）。肝功能明显异常，胆酶分离，白蛋白／球蛋白比值倒置，胆固醇降低，凝血酶原活动度小于40%。血清抗HAV-IgM阳性或抗HAV-IgG双份血清呈4倍升高。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。及时将患者送往医院进行救治。急性肝炎食欲不振者，应进食易消化的清淡食物。有明显食欲下降或呕吐者，可静脉滴注10%葡萄糖液。

急性肝炎的早期应就地隔离治疗。用药要简化，种类不宜太多，时间不宜太长。不主张常规使用肾上腺皮质激素治疗急性肝炎。重型肝炎应加强护理，预防和治疗各种并发症。对病人、疑似病人的吐泻物及污染的物品均应做消毒处理。消毒方法应根据不同的消毒对象采用煮沸、福尔马林、强力戊二醛、有效氯以及紫外线等灭活病毒。保护易感人群。预防接种甲肝减毒活疫苗和免疫球蛋白，对密切接触者应进行医学观察。

11.食源性诺如病毒病

（1）流行病学特点

经口食入被污染的生食贝类或未经煮透的贝类而致病。致病食品主要为贝类及被污染的沙拉、水果、三明治、蛋糕等。成人和学龄儿童是集体就餐场所暴发事件的主要易感人群。

（2）临床表现

潜伏期一般为24-48小时，短者10小时，长者可在72小时后发病，发病急。主要症状为恶心、呕吐、腹痛、腹泻。儿童患者呕吐普遍，成人患者腹泻为多，4小时内腹泻4~8次，稀水便或水样便，无黏液脓血，粪检白细胞阴性。原发感染患者的呕吐症状明显多于续发感染者。某些患者仅表现出呕吐症状。此外，头痛、轻度发热、寒战和肌肉痛也是常见症状。一般预后良好，脱水严重者可导致死亡。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。该病为自限性疾病，尚无特效抗病毒药物，不需使用抗菌素。主要采取对症治疗或支持疗法。对严重的脱水病例，尤其是幼儿及体弱者，应及时补液，纠正水、电解质、酸碱平衡失调。对患者、疑似患者和带菌者要分别隔离治疗。对病例的密切接触者采取医学观察等预防措施。

12.食源性氨基甲酸酯农药中毒

（1）流行病学特点

因摄入了被氨基甲酸酯农药污染的食品，或误将氨基甲酸酯农药作为食品或调料等摄入而致病。

（2）临床表现

潜伏期数分钟至数小时。主要症状及体征：轻度中毒，短期密切接触氨基甲酸酯农药后，出现较轻的毒蕈碱样和中枢神经系统症状，如头晕、头痛、乏力、视物模糊、恶心、呕吐、流涎、多汗、瞳孔缩小等，有的可伴有肌束震颤等烟碱样症状，一般在24小时以内恢复正常，全血胆碱酯酶活性往往在70%以下；重度中毒，除上述症状加重外，另具备以下任何一项者，可诊断为重度中毒：①肺水肿；②昏迷或脑水肿；③全血胆碱酯酶活性一般在30%以下。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品，必要时可对患者催吐、洗胃，以清除胃肠道尚未吸收的毒物。特效解毒药物治疗：轻度中毒者，可不用特效解毒药物，必要时可口服或肌肉注射阿托品，但不必阿托品化；重度中毒者，根据中毒症状应用阿托品，并尽快达阿托品化。但是，与有机磷农药中毒相比，一般所需总剂量小，用药间隔时间可适当延长，维持时间相对较短。单纯氨基甲酸酯杀虫剂中毒不用肟类复能剂。

13.食源性钡盐中毒

（1）流行病学特点

因误将白色粉末状钡盐当作食盐、发酵粉、碱面、小苏打、明矾等使用，如误将氯化钡当作明矾加入面中炸油条，碳酸钡当作发酵粉或碱面制作面食等，而引起中毒。中毒食品为被氯化钡、碳酸钡等钡盐污染的食品。

（2）临床表现

潜伏期为30分钟-2小时，短者10分钟，长者达48小时。主要症状及体征：突出表现是肌肉麻痹、心血管损害及低钾血症。根据进食钡盐史，相应的临床表现，结合肌力的降低，可进行综合分析，对中毒分级。

1）急性轻度中毒：进食后短期内出现头晕、头痛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、心悸、胸闷、麻木或无力，肢体运动力弱，肌力Ⅳ级，心电图有早期低钾所见或血清钾稍低。

2）急性中度中毒：除上述症状外，肌力Ⅱ-Ⅲ级，肌张力降低，心电图、血清钾呈现低钾表现。

3）急性重度中毒：除上述症状外，四肢弛张性瘫痪，肌力0-Ⅰ级甚至呼吸肌麻痹，心电图及血清钾显示明显低钾现象，多伴有严重的心律失常、传导阻滞。

（3）对患者的处理

迅速给中毒者催吐，用2%-5%硫酸钠溶液洗胃。解毒治疗：静脉滴注或静脉注射硫酸钠，如无硫酸钠时可用硫代硫酸钠代替。在心电图及血清钾的严密监护下及时、足量补钾，直至检测指标恢复正常；然后酌情减量，待指标稳定后停药。对症治疗：及时纠正水和电解质平衡失调。出现呼吸肌麻痹时，立即进行人工呼吸、机械通气。心律失常时，可选用抗心律失常药。

14.食源性毒鼠强中毒

（1）流行病学特点

摄入毒鼠强污染的食品或误将毒鼠强作为食品或调味料食用。

（2）临床表现

潜伏期数分钟。主要症状及体征：轻度中毒：出现头痛、头晕、恶心、呕吐、四肢无力等症状，可有肌颤或局灶性癫痫样发作。中度中毒：在轻度中毒基础上，可出现：癫痫样大发作；精神病样症状，如幻觉、妄想等。重度中毒：在中度中毒基础上，具有下列之一者：癫痫持续症状；脏器功能衰竭。

（3）对患者的处理

无特效解毒剂。主要采取催吐、洗胃等措施，清除体内毒物，促进患者的神志清醒是抢救的关键措施。催吐：对于神志清醒、中毒不足24小时的中毒者，应立即催吐。洗胃：中毒不足24小时的中毒者，应洗胃。洗胃时使用清水即可，每次洗胃量300~500mL，直至洗出液澄清。中度和重度的患者洗胃后保留洗胃管，以备反复洗胃和灌入活性炭。活性炭：轻度中毒患者洗胃后立即给予活性炭1次，中度和重度的患者在洗胃后最初24小时内，每6~8小时给予活性炭1次，24小时后仍可给予活性炭。剂量：成人每次50g，儿童每次每千克体重1g，配制成8%~10%混悬液经洗胃管灌入。血液灌流：中度和重度的患者应早期进行血液灌流，可多次进行，直至癫痫症状得以控制。镇静止痉：给予基础药苯巴比妥钠，并可与其他镇静止痉药物合用。癫痫大发作和癫痫持续症状患者可以给予地西泮。其他癫痫持续症状超过30分钟，连续两次使用地西泮，抽搐仍不能得到有效控制，应及时给予静脉麻醉剂（如硫喷妥钠）或骨骼肌松弛剂（如罗库溴铵）。密切监护心、脑、肝、肾等重要脏器功能，及时给予相应的支持治疗。对不能排除有机氟类杀鼠剂的中毒者，在确诊前可使用乙酰胺。

15.亚硝酸盐中毒

（1）流行病学特点

因进食了含高浓度亚硝酸盐的食品而致病，亚硝酸盐中毒量为一般为0.3~0.5g。中毒食品主要是误将亚硝酸盐当作食盐、调味品等烹调的食品，或使用过量的硝酸盐、亚硝酸盐加工的食品，或腌制不当或变质的蔬菜，或其他被亚硝酸盐污染的食品等。

（2）临床表现

潜伏期：视机体摄入亚硝酸盐的量而有差异，误食亚硝酸盐引起的中毒潜伏期很短，一般为10~20分钟，植物性亚硝酸盐中毒一般为1~3小时，最长可达20小时。主要症状及体征：食源性亚硝酸盐中毒是短期内引起的以高铁血红蛋白血症为主的全身性疾病。轻度中毒：有头晕、嗜睡、头痛、乏力、心慌、胸闷、恶心、呕吐、腹泻，口唇、耳廓、指（趾）甲轻度紫绀等，高铁血红蛋白在10%~30%。重度中毒：皮肤、黏膜紫绀，口唇、指甲、眼结膜、眼眶和耳朵等部位青紫明显，高铁血红蛋白可超过50%，心悸、心律紊乱、呼吸困难、惊厥、休克、昏迷，重症患者可发生呼吸衰竭甚至死亡。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品，必要时可对患者催吐、洗胃或清肠，以清除胃肠道尚未吸收的毒物。对症治疗，亚甲蓝（美蓝）为特效解毒药。

16.有机磷农药中毒

（1）流行病学特点

因经口食入被有机磷农药污染的食品或误把有机磷农药当作食品或调料烹调的食品而致病。中毒食品为喷洒有机磷农药不久的水果、蔬菜，用装过有机磷农药的容器盛装的酱油、酒、油等。易感人群：无明显的年龄和性别差异。

（2）临床表现

潜伏期大多在30分钟以内，短者约10分钟，长者达2小时。主要症状及体征：出现毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统症状为主的全身性疾病，且伴有全血胆碱酯酶活性下降。

1）急性轻度中毒：进食后短期内出现较明显的毒蕈碱样自主神经和中枢神经系统症状，如头晕、头痛、恶心、呕吐、多汗、胸闷、视力模糊、无力等症状，瞳孔可能缩小。全血或红细胞胆碱酶活性一般在50%~70%。

2）急性中度中毒：除上述症状外，出现肌束震颤等烟碱样表现，以及瞳孔缩小、轻度呼吸困难、流涎、腹痛、腹泻、步态蹒跚、意识清楚或模糊。全血或红细胞胆碱酯酶活性一般在30%~50%。

3）急性重度中毒：除上述胆碱能兴奋的表现外，全血或红细胞胆碱酯酶活性一般在30%以下，出现肺水肿、昏迷、呼吸衰竭或脑水肿。中间肌无力综合征：在急性中毒后1~4天，胆碱能危象基本消失且意识清晰，可出现肌无力为主的临床表现，屈颈肌和四肢近端肌肉、脑神经支配的肌肉以及呼吸肌的肌力减弱或麻痹。

4）迟发性多发性神经病：在急性重度和中度中毒后2~4周，胆碱能症状消失，有的病例可出现感觉、运动型多发性神经病，神经-肌电图检查显示神经源性损害。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品，必要时迅速给予中毒者催吐、2%碳酸氢钠溶液或清水洗胃，以排出未吸收的毒物。解毒治疗：轻度中毒者单用阿托品等抗胆碱药；中度和重度中毒者，合用阿托品和胆碱酯酶复能剂（氯解磷定、碘解磷定等），但阿托品剂量应较单用时减少。敌敌畏、乐果等中毒时，由于胆碱酯酶复能剂的疗效差，治疗应以阿托品为主。对症和支持治疗：使用吸氧、吸痰及抗泡沫剂等改善通气；早期应用肾上腺皮质激素以降低毛细血管的通透性，减少渗出，纠正肺水肿；中毒性脑水肿往往出现在眼底视乳头水肿之前，可给予脱水剂；出现呼吸抑制时可给予呼吸兴奋剂；抽搐者可应用兴奋剂。中度和重度中毒者临床表现消失后仍应继续观察数天，并避免过早活动，防止病情突变。

17.呕吐毒素中毒

（1）流行病学特点

因经口食入被呕吐毒素污染的食品而致病。中毒食品为污染呕吐毒素（脱氧雪腐镰刀菌烯醇）的赤霉病麦、霉变小麦、霉变玉米等制作的食品。儿童少年、老人及体弱多病者易感。

（2）临床表现

潜伏期30分钟-2小时，短者10分钟，长者4-7小时。主要症状及体征：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头晕、头痛、嗜睡、流涎、乏力，少数病人有发热、畏寒、颜面潮红、步履蹒跚等。多数病人在24-48小时内恢复健康，轻者2-3小时即恢复。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。及时将患者送往医院进行救治，根据病情进行催吐、洗胃或灌肠，排出毒物。吐、泻严重者，及时纠正水和电解质紊乱。

18.菜豆中毒

（1）流行病学特点

因经口食入生的或未烧熟煮透的菜豆。生或未煮熟的菜豆含有较丰富的红细胞凝集素和皂苷，这两种生物毒素分别具有红细胞凝集和溶血的作用。这两种生物毒素进入人体后发挥生物作用而致病。中毒食品：生的或未烧熟煮透的菜豆，包括扁豆、四季豆、芸豆、刀豆等。多发生在集体食堂，公共就餐场所，饭店或家庭。

（2）临床表现

潜伏期一般为2-4小时，长者可达15小时。主要症状及体征：中毒初期感觉胃部不适，继而恶心、呕吐，或伴腹痛。部分中毒者可有头晕、头痛、出汗、腹泻。少数病人有胸闷、心慌、出冷汗、手脚发冷、四肢麻木、畏寒、发热等。严重者可伴有脱水、电解质紊乱，甚至并发消化道出血，可有紫绀、呼吸困难、心悸气短、疲乏无力等。病程短，恢复快，一般只要治疗及时，大多数病人在24-48小时内恢复健康，快者2-3小时即可恢复。预后良好，一般无死亡。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。对中毒者尽快催吐。症状重者应立即到医院就诊，必要时进行洗胃、清肠。对症治疗和支持疗法：吐、泻严重者，主要给予纠正水和电解质紊乱的治疗，同时促进毒物的排泄。有凝血或溶血现象时，采取相应的对症治疗。

19.毒蘑菇中毒

（1）流行病学特点

因进食了含有毒素的毒蘑菇而致病。一种毒蘑菇中可能含有多种毒素，一种毒素又可能存在于多种毒蘑菇中，主要的毒素有：胃肠毒素、神经精神毒素、血液毒素、原浆毒素等。中毒食品：常引起人严重中毒的毒蘑菇有鳞小伞、白毒伞、鳞柄白毒伞、毒伞、残托斑毒伞、毒粉褶菌、秋生盔孢伞、包脚黑褶伞、鹿花菌、亚稀褶黑菇等。

（2）临床表现

因进食的毒蘑菇种类及其所含毒素不同而有很大的差异，一般分肠胃型、神经精神型、溶血型、脏器损害型等。

1）肠胃型：潜伏期一般为30分钟-6小时，多在食后2小时左右发病。主要症状及体征：表现为剧烈腹泻、恶心、呕吐、腹痛等，一般不发热。

2）神经精神型：潜伏期一般为30分钟-6小时。主要症状及体征：表现为多汗、流涎、流泪、脉搏缓慢、瞳孔缩小、血压不稳定、呼吸困难等。重症者出现谵妄、精神错乱、幻视、幻听、狂笑、动作不稳等。

3）溶血型：潜伏期多数为6-12小时。主要症状及体征：起初表现为恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状，发病3-4天后出现溶血性黄疸、肝脾肿大，少数中毒者出现血红蛋白尿、贫血。

4）脏器损害型：潜伏期一般为10-24小时，最短为7-8小时。主要症状及体征：脏器损害型中毒病情凶险，死亡率很高。临床表现十分复杂，按病情发展可分为：胃肠炎期：病人恶心、呕吐、脐周腹痛、水样便腹泻，多在1-2天后缓解；假逾期:症状暂时缓解或消失，约持续1-2天；脏器损害期:随后突然出现肝、肾、心、脑等脏器损害，以肝、肾损害为最重。出现肝脏肿大、黄疸、肝功能异常，甚至发生急性肝坏死、肝昏迷；肾脏受损时可出现少尿、血尿甚至尿毒症等。恢复期:经积极治疗，部分病人在2-3周后进入恢复期，中毒症状消失，肝功能好转并痊愈。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。及时对中毒者催吐、洗胃或清肠，以清除胃肠道尚未吸收的毒物，同时采取对症治疗。明确有共同进食毒蘑菇史的未发病人群，必要时可进行催吐、洗胃或清肠，以清除胃肠道尚未吸收的毒物。

20.组胺中毒

（1）流行病学特点

经口食入含高浓度组胺的鱼类或其制品。鱼体生产加工贮藏不当引起鱼体蛋白质腐败变质，鱼体中的微生物产生的组氨酸脱羧酶将组氨酸脱去羧基，分解产生组胺，导致机体产生类组胺样的过敏反应。中毒食品：含高浓度组胺的鱼类或其制品，如鲐鱼、金枪鱼、蓝鱼或绿鳕鱼、沙丁鱼及其他鱼类或其制品等。老年人和服用异烟肼药物者易感，症状严重。

（2）临床表现

潜伏期一般为10分钟-3小时，发病快。主要症状为面部、胸颈部及全身皮肤潮红，眼结膜充血、视力模糊、脸发胀、唇水肿、口舌及四肢发麻、恶心、呕吐、腹疼，并伴有头疼、头晕、脉搏快、胸闷、心跳呼吸加快、血压下降，有时可出现荨麻疹，一般体温正常。预后良好，1-2天可恢复健康，但救治不当仍会导致死亡。

（3）对患者的处理

立即停止食用可疑食品。必要时可对患者催吐、洗胃、清肠，以清除胃肠道尚未吸收的毒物。给予抗组胺药物和对症治疗。

## 四、推荐的食品安全使用技术及产品清单

（一）食品中病原类监控技术及产品

由于地震导致大量动物非正常性死亡，导致一些重大人畜共患疾病也容易发生，针对这些食源性疾病和人畜共患疾病，推荐下列食品中病原类监控技术及产品作为地震灾害的监督控制手段。

1.技术名称：食品安全快速监测车

（1）功能与用途

针对地震灾害后要求大量现场检测和农村地区食品安全应急快速检测的需要，该移动检测车适用于食品安全监督部门的执法人员开展现场快速检测。

（2）技术简介

该车包括车载仪器设备供电系统、供水和废水废液处理、样品前处理及仪器用气系统、防振降噪技术、快速检测技术和确证检测技术、样品快速前处理技术、各种技术协同工作、各种应急安全防护等技术问题。既可快速监测抽查，又可现场定性、定量检测。该食品安全监测车可广泛用于果蔬批发市场、农产品收购加工场站、大型农贸市场、超市、出口食品收购加工点（站）、出口果蔬生产基地、农场等农产品的监测，有效解决了农药残留、兽药残留等有毒有害残留物质超标问题，最大限度地保护了消费者的安全和利益。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：中国进出口商品检验技术研究所

联系人：储晓刚

电话：13601060917

2.技术名称：食品安全快速检测方法与装备

（1）功能与用途

针对地震灾害后要求大量现场检测和农村地区食品安全应急快速检测的需要，该快速检测箱适用于食品安全监督部门的执法人员开展现场快速检测。

（2）技术简介

集检测方法、试剂、器材等于一体，用于食品安全现场快速检测的装置；检测项目涵盖甲醇、亚硝酸盐、农兽药等现场食品安全的常见检测指标，检出灵敏度符合国家标准要求。该产品对于提高处理食品安全突发事件的能力，随时预防和应急处理重大食品污染、食物中毒及食品安全恐怖事件具有重要意义和广阔的应用前景。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：军事医学科学院环境卫生研究所

联系人：高志贤

电话：13302003295

3.技术名称：常见食物中毒快检箱（理化）

（1）功能与用途

现场快速采样和检测食品中的农药、鼠药、重金属、瘦肉精、矿物油、大麻油、桐油、亚硝酸盐和水质净度等60多个检测项目。

（2）技术简介

本品箱体设计紧凑，体积小、容量大；检测方法简单、快捷，项目的平均检测时间不到10分钟，较长的也可在30分钟内出结果，适合现场使用。检测结果准确，多数方法经过实验室间验证。还有一些方法直接采用国标法，将所用试剂事先组合现场使用。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：北京中卫食品卫生科技公司

联系人：王林

电话：13901325266

4.技术名称：微生物快速检测采样箱

（1）功能与用途

现场采集食品样品和食物中毒病人标本并快速检测卫生指标菌和食物中毒细菌。

（2）技术简介

本品箱体设计紧凑，体积小、容量大；配有现场采集食品样品和食物中毒病人标本的专用工具、容器和便携式培养箱。能快速检测卫生指标菌和食物中毒细菌，适合现场使用。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：北京中卫食品卫生科技公司

联系人：王林

电话：13901325266

5.技术名称： 霍乱弧菌O1群胶体金检测试剂盒

（1）功能与用途

直接检测食品、环境、病人粪便中的O1群霍乱弧菌。帮助早期发现、早期诊断、快速预警灾区是否有霍乱流行。

（2）技术简介

最低检出量105cfu/mL，增菌后效果更好。操作简便，快速，观察直接，现场即可完成检测。

（3）技术来源

自主研发

单位名称：郑州万泰生物科技有限公司

联系人：青振涛

电话：13623830691

6.技术名称： 霍乱弧菌O139群胶体金检测试剂盒

（1）功能与用途

直接检测食品、环境、病人粪便中的O139群霍乱弧菌。帮助早期发现、早期诊断、快速预警灾区是否有霍乱流行。

（2）技术简介

最低检出量105cfu/mL，增菌后效果更好。操作简便，快速，观察直接，现场即可完成检测。

（3）技术来源

自主研发

单位名称：郑州万泰生物科技有限公司

联系人：青振涛

电话：13623830691

7.技术名称：沙门氏菌胶体金快速诊断试剂箱

（1）功能与用途

直接检测食品、环境、病人粪便中的沙门氏菌。帮助早期发现、早期诊断、快速预警灾区是否有沙门氏菌食物中毒发生。

（2）技术简介

最低检出量107cfu/mL，增菌后效果更好。操作简便，快速，观察直接，现场即可完成检测。

（3）技术来源

自主研发

单位名称：郑州万泰生物科技有限公司

联系人：青振涛

电话：13623830691

8.技术名称：毒物查询数据库

（1）功能与用途

针对地震等灾害中由于房屋倒塌、断水断电导致储存条件不适合而产生大量霉变、腐烂以及不合格的食品，极有可能导致食物和饮用水中毒事件的发生，为保障公众食品和饮用水安全，该毒物查询数据库适合各级卫生监督部门和普通民众对食物和饮用水中毒症状的查询。

（2）技术简介

该数据库收集了400余种常见毒物，包括天然的动植物毒素、农药、兽药、人用药品以及致病微生物等中毒症状、急救措施、实验室检测技术、物质的理化特征等数据。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：北京市疾病预防控制中心

联系人：邵兵

电话：13381081679

网址：http://www.xpoison.org:8080/Poison

用户名：guest

密码：guset123

9.技术名称：轮状病毒荧光定量RT-PCR检测试剂盒

（1）功能与用途

由于地震灾害导致断电断水，卫生环境恶化，生活饮用水受到污染，进而影响婴幼儿的食品安全。本技术针对这一需要，为卫生部门加强病人体液和食品中轮状病毒的鉴别诊断提供技术保障，防止食物中毒。

（2）技术简介

本品系用轮状病毒保守序列的一对特异性引物、一条特异性荧光探针，采用逆转录酶、耐热DNA聚合酶（Taq酶）、四种核苷酸单体（dNTPs）等成分组装而成，用于可能感染了轮状病毒的各类样本（粪便、蔬菜、海产品）中轮状病毒的检测。检测快速、敏感、特异，可在4小时内获得结果。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：中国疾病预防控制中心营养与食品安全研究所

联系人：计融

电话：13901371049

10.技术名称：禽流感病毒H5、H7、H9亚型荧光RT-PCR检测试剂盒

（1）功能与用途

针对由于地震导致食品动物畜禽抵抗力减低、更加容易感染禽流感等疾病，为农业防疫部门加强家禽及禽产品中禽流感病毒的鉴别诊断提供技术保障，防止疫病发生。

（2）技术简介

本品系用一对禽流感病毒H5亚型的特异性引物、一条特异性荧光探针，采用逆转录酶、耐热DNA聚合酶（Taq酶）、四种核苷酸单体（dNTPs）等成分组装而成，用于可能感染了禽流感病毒的各类样本（如肌肉组织、脏器、咽喉拭子、泄殖腔拭子、组织渗出液、血清或血浆等）中禽流感病毒H5亚型的检测。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：深圳匹基生物工程有限公司，北京出入境检验检疫局

联系人：周琦

电话：13901194170

11.技术名称：禽流感病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒

（1）功能与用途

针对由于地震导致食品动物畜禽抵抗力减低，更加容易感染禽流感等人畜共患疾病，为农业防疫部门加强家禽及禽产品中禽流感病毒的筛选诊断提供技术保障，防止疾病发生。

（2）技术简介

本品系用一对禽流感病毒的特异性引物、一条特异性荧光探针，采用逆转录酶、耐热DNA聚合酶（Taq酶）、四种核苷酸单体（dNTPs）等成分组装而成，用于可能感染了禽流感病毒的各类样本（如肌肉组织、脏器、咽喉拭子、泄殖腔拭子、组织渗出液、血清或血浆等）中禽流感病毒的检测。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：深圳市匹基生物工程有限公司，北京出入境检验检疫局

联系人：周琦

电话：13901194170

12.技术名称：猪瘟抗体检测ELISA试剂盒

（1）功能与用途

针对由于地震导致食品动物畜禽大量死亡，更加容易感染猪瘟等人畜共患疾病，为农业防疫部门加强猪瘟病毒的鉴别诊断提供技术保障。

（2）技术简介

猪瘟ELISA诊断试剂盒用于检测猪血清中的猪瘟抗体水平，评估猪瘟疫苗免疫状况。 试剂盒由抗原包被的微孔板，酶标羊抗猪IgG及其他试剂制成，应用间接ELISA原理检测猪瘟抗体。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：广东省农业科学院兽医研究所

联系人：王贵平

电话：13332888993

13.技术名称：猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体ELISA检测试剂盒

（1）功能与用途

针对由于地震导致食品动物畜禽大量死亡，更加容易感染猪繁殖与呼吸综合征病等疾病，为农业防疫部门加强猪繁殖与呼吸综合征病毒的鉴别诊断提供技术保障。

（2）技术简介

猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA诊断试剂盒用于检测猪血清中的猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体水平，评估猪繁殖与呼吸综合征病毒疫苗免疫状况。试剂盒由抗原包被的微孔板，酶标羊抗猪IgG及其他试剂制成，应用间接ELISA原理检测猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：广东省农业科学院兽医研究所

联系人：王贵平

电话：13332888993

14.技术名称： 猪旋毛虫病检测试纸条

（1）功能与用途

猪旋毛虫病是猪肉常用的检疫项目。由于地震灾害导致断电断水，卫生环境恶化，猪旋毛虫病更加容易发生，进而影响食品安全。这一试纸条为农业防疫部门加强猪旋毛虫的快速筛选检测提供技术保障，保障猪肉安全。

（2）技术简介

该产品以旋毛虫重组分泌抗原为基础,根据胶体金免疫层析原理设计研制而成。该试纸条无需附加任何仪器和试剂，无需专业技术人员和实验室，具有较高的特异性和敏感性，以及良好的重复性和稳定性，而且操作简便、快捷，可现场检疫，结果立等可取，适用于旋毛虫病的普查、宰前检疫、宰后检疫、产地检疫和进出口检疫等。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：河南省农业科学院生物技术研究所

联系人：张改平

电话：13903818774

15.技术名称：猪囊虫病快速诊断试剂盒

（1）功能与用途

猪囊虫病是猪肉常用的检疫项目。由于地震灾害导致断电断水，卫生环境恶化，猪囊虫病更加容易发生，进而影响食品安全。这一试纸条为农业防疫部门加强猪肉中猪囊虫的鉴别诊断提供技术支撑，保障猪肉安全。

（2）技术简介

本试剂盒是在单克隆抗体技术和夹心ELISA方法的基础上研制出的一种免疫学快速检测产品，与其他寄生虫（包括猪细颈囊尾蚴、猪旋毛虫、猪住肉孢子虫和猪蛔虫）无交叉反应，敏感性高，操作简便，快速实用。根据显色情况可用肉眼判定结果：在白色背景下，显蓝色为阳性，无色为阴性。本试剂盒适用于猪囊虫病抗原检测。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：河南省农业科学院生物技术研究所

联系人：张改平

电话：13903818774

16.技术名称：全自动消毒式洗菜机

（1）功能与用途

由于地震导致断电断水，卫生环境恶化，生活饮用水受到污染，进而影响食品安全，针对这一状况需要对蔬菜进行清洗消毒。主要用于蔬菜清洗消毒，防止疾病的传播。

（2）技术简介

全自动消毒洗菜机对蔬菜进行清洗消毒，消除农药，解决“病从口入”的难题，彻底解决手洗蔬菜的烦恼，不会产生污染物，是健康环保型家电产品；洗涤方式采用离心冲击式、喷淋冲洗式、臭氧氧化及气泡爆炸式四重清洗方式，全方位洗涤，更彻底；环保节能，用水少，耗电低，无需洗涤剂，杀菌消毒、降解农药的同时，不会产生残留和副作用，同时对周围环境祛菌、消毒、消除异味；采用独特的专利结构设计，洗涤容器可方便取出，避免二次污染；广角度透明视窗，可视化监控，整个清洗过程一目了然，安全放心；极限设计，重量轻、便于携带、节省空间。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：青岛医防消毒专业技术中心，青岛如立电器有限公司

联系人：权力敏

电话：13602866491

（二）食品中毒素类监控技术及产品

1.技术名称：黄曲霉毒素检测试剂盒

（1）功能与用途

由于地震灾害导致房屋倒塌、储藏不当容易使粮食霉变，产生霉菌毒素，针对这一状况特别推荐这一检测试剂盒，为粮食主管部门保障粮食安全提供技术支撑。

（2）技术简介

该试剂盒能检测食品中黄曲霉毒素，主要用于各级疾病预防控制中心、饲料监察所、产品质检所、粮油质检所、出入境检验检疫局、科研院所、大学的食品饲料研究部门及食品、饲料生产企业的质检部门。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：中国疾病预防控制中心营养与食品安全研究所

联系人：计融

电话：13901371049

2.技术名称：黄曲霉毒素B1速测卡

（1）功能与用途

由于地震灾害导致房屋倒塌、储藏不当容易使粮食霉变，产生霉菌毒素，针对这一状况特别推荐这一速测卡，主要适用于大米中黄曲霉毒素B1的快速检测，防止因食用含有该毒素的大米出现中毒现象。

（2）技术简介

黄曲霉毒素B1速测卡的性能参数：灵敏度为10ppb。与赭曲霉毒素A、赭曲霉毒素B、玉米赤霉烯酮、桔霉素、展青霉素和脱氧雪腐镰刀菌烯醇未见有交叉反应。本实验条件下重复性为100%。常温保质期大于一年。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：江西中德生物工程有限公司

联系人：李林

电话：13307096406

3.技术名称：总黄曲霉毒素ELISA检测试剂盒

（1）功能与用途

由于地震灾害导致房屋倒塌、储藏不当容易使粮食霉变，产生霉菌毒素，针对这一状况特别推荐这一速测卡，为粮食主管部门和储藏单位保障粮食安全提供技术支撑。

（2）技术简介

该试剂盒分三种规格：24孔、48孔和96孔。反应孔可拆卸，可测单份样品，亦可测多份样品，每次检测需要6个标准孔（定量测定），若半定量测定则需要2个标准孔。测试盒最低检出浓度0.1μg/kg，回收率70%~120%，交叉反应系数分别为：100%（AFB1）、57.5%（AFB2）、104.2%（AFG1）、19.0%（AFG2），试剂盒校正曲线的线性范围0.1~10μg/kg，试剂盒条内变异＜10%，条间变异＜15%。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：中国疾病预防控制中心营养与食品安全研究所

联系人：计融

电话：13901371049

4.技术名称：赭曲霉毒素A速测卡

（1）功能与用途

由于地震灾害导致房屋倒塌、储藏不当容易使粮食霉变，产生霉菌毒素，针对这一状况特别推荐这一速测卡，为粮食主管部门和储藏单位保障粮食安全提供技术支撑。

（2）技术简介

赭曲霉毒素A速测卡的性能参数：灵敏度为20ppb。与黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素B、玉米赤霉烯酮、桔霉素、展青霉素和脱氧雪腐镰刀菌烯醇不产生交叉反应。本实验条件下重复性为97.5%。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：江西中德生物工程有限公司

联系人：李林

电话：13307096406

5.技术名称：玉米赤霉烯酮速测卡

（1）功能与用途

由于地震灾害导致房屋倒塌、储藏不当容易使粮食霉变，产生霉菌毒素，针对这一状况特别推荐这一速测卡，为粮食主管部门和储藏单位保障粮食安全提供技术支撑。

（2）技术简介

玉米赤霉烯酮速测卡的性能参数：灵敏度为100ppb。与黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、赭曲霉毒素B、桔霉素、展青霉素和脱氧雪腐镰刀菌烯醇不产生交叉反应。本实验条件下重复性为95%。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：江西中德生物工程有限公司

联系人：李林

电话：13307096406

（三）食品中兽药残留监控技术及产品

1.技术名称：克伦特罗快速检测试剂盒

（1）功能与用途

由于地震造成大量生猪、家禽死亡，需要生产大量食品动物，有可能导致促生长剂非法使用。该试剂盒主要用于动物组织（肌肉、肝脏等）、尿液和饲料等样品中克伦特罗（瘦肉精）的残留检测，为农业防疫部门加强猪肉安全生产的执法监督提供技术支撑。

（2）技术简介

本试剂盒采用间接竞争ELISA方法，在酶标板微孔条上预包被偶联抗原，样本中残留的克伦特罗和微孔条上预包被偶联抗原竞争抗克伦特罗抗体，加入酶标二抗后，用TMB底物显色，样本吸光度值与其所含残留物克伦特罗的含量成负相关，与标准曲线比较再乘以其对应的稀释倍数即可得出样品中克伦特罗的含量。试剂盒灵敏度为0.1ppb，有效期为6个月以上。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：中国农业大学国家兽药安全评价中心，北京望尔生物技术有限公司

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100094

联系人：万宇平，冯才伟

电话：010-62845751，010-62847390（传真）

网址：http://www.wangerbio.com

2.技术名称：盐酸克伦特罗快速检测试纸条

（1）功能与用途

由于地震造成大量生猪、家禽死亡，为了满足大量生产食品动物需要，有可能导致盐酸克伦特罗非法使用增加的状况，主要用于动物尿液中盐酸克伦特罗的快速筛选检测。

（2）技术简介

盐酸克伦特罗（瘦肉精）快速检测试纸条以单克隆抗体为基础，根据胶体金免疫层析原理设计研制而成。以试纸条上检测线的颜色变化判定样品中的“瘦肉精”含量，颜色越浅含量越高。本产品用于动物尿液中盐酸克伦特罗残留的快速筛选检测，为防止“瘦肉精”的非法使用，保障消费者的食品安全提供高效的检测手段。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：河南省农业科学院生物技术研究所

联系人：张改平

电话：13903818774

3.技术名称：盐酸克伦特罗快速检测试剂盒

（1）功能与用途

由于地震造成大量生猪、家禽死亡，为了满足大量生产食品动物需要，有可能导致盐酸克伦特罗非法使用增加的状况，主要用于动物尿液中盐酸克伦特罗的快速筛选检测。

（2）技术简介

盐酸克伦特罗快速检测试剂盒检测法可作为一种筛选法，用于半定量检测动物尿液中盐酸克伦特罗的残留状况。为防止盐酸克伦特罗的非法使用，保障消费者的食品安全提供高效的检测手段。盐酸克伦特罗快速检测试剂盒应用多个盐酸克伦特罗单克隆抗体，根据竞争性酶联免疫吸附实验（ELISA）设计组装，以试剂盒反应的颜色变化判定样品中的盐酸克伦特罗含量。盐酸克伦特罗含量与反应颜色呈负相关，即样品孔颜色较空白对照孔颜色越浅，样品中盐酸克伦特罗含量越高。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：河南省农业科学院生物技术研究所

联系人：张改平

电话：13903818774

（四）食品中农药残留监控技术及产品

1.技术名称：农药残留快速测定仪

（1）功能与用途

由于地震灾害造成大量蔬菜大棚倒塌，在恢复生产过程中有可能使农药使用量增加并有可能使用禁止使用的剧毒农药的状况，本产品适用于加强果蔬产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。

（2）技术简介

能有效检测蔬菜、水果产品中有机磷和氨基甲酸酯，该仪器采用单片机控制、LED数码管显示、触摸式键盘、微型打印机，具有自动测量数据、自动打印、测量速度快（30~40分钟）、携带方便、操作简便、灵敏快速等特点，全部符合农业部颁布的标准，已经获得专利一项（专利号为：ZL01218292.3）。自2001年投入市场销售以来，共销售了2000多台，年销售额达到2500万元，主要用于蔬菜生产、加工基地、各地方农药检定所、蔬菜批发市场等，对控制蔬菜、水果中农药残留起到了很大的作用，取得了较大的经济效益。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：农业部农药检定所

联系人：何艺宾

电话：13911855035

2.技术名称：农药残留速测卡

（1）功能与用途

由于地震灾害造成大量蔬菜大棚倒塌，在恢复生产过程中有可能使农药使用量增加并有可能使用禁止使用的剧毒农药的状况，本产品主要适用于农业生产者、消费者和市场监管部门加强食品中农药残留的快速检测。

（2）技术简介

用于有机磷和氨基甲酸酯这两大类杀虫剂快速检测。该检测卡具有简捷、灵敏、快速、价格低廉、使用及携带方便的特点。农残速测卡对甲胺磷、DDVP、氧化乐果、西维因几种农药的检出限分别为0.5ppm、0.1ppm、0.2ppm、0.5ppm，准确度≥98%。已在福建厦门、江西九江、山东寿光、莱阳、北京、河北石家庄等21个省市的工商、质检部门、水果蔬菜基地、食品加工厂、科技开发部门和广大消费者中广泛应用。

（3）技术来源

国家“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”项目

单位名称：福州大学植物保护学院

联系人：谢增鸿

电话：13328699866

# 第六部分   农村地区民居与饮水

## 一、村镇规划技术类

（一）地震灾害后村镇重建规划技术

1.功能与用途

用于地震灾害后镇、乡和村庄规划的综合防灾规划技术。

2.技术简介

1）城镇体系规模等级与镇乡村布局规划技术：对于高震区或地震多发区的镇、乡和村庄，在确定体系等级规模与布局时应充分考虑地震危害影响，参照该区域抗震设防标准，经济合理地确定高震区域多震区的镇、乡和村庄规模，有条件的应逐步迁出上述地区，选择安全地带异地重建，不宜在上述地区新增镇、乡和村庄数量或继续扩大其规模。

2）建设用地选择与用地布局技术：城镇建设用地选择应充分考虑地震环境因素，不应在有断层活动、断裂带发育或有地震次生灾害发生影响地段内进行建设。对于地震动峰值大于等于0.4的地区（10度区）不宜作为城镇建设用地。

在城镇建设用地布局上，应充分考虑地震次生灾害的可能影响，对易产生次生灾害源的工厂、仓库等要害建筑应布局在城镇主要城区外围并与居住区保持足够的安全距离。商场、学校、医院、剧院等人流集中的公共服务设施、医疗卫生设施用地应选址于场地稳定，无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质灾害潜在危险影响的地段内。

3）城镇绿化用地规划技术：城镇绿地系统规划应充分与避灾疏散场所规划相结合，根据有关规定设置必要的紧急避难设施。作为避灾疏散场所使用的公园绿地应选择在场地稳定、无不良地质灾害潜在影响的地段内，并应保证至少有两个以上的不同方向出入通道。

4）城镇基础设施建设与生命线工程：对于关系到城镇居民生命财产安全的通信、供电、供水、供热、燃气、消防等生命线工程，以及中小学、幼儿园、医院等重要公共服务设施应提高相应抗震设防等级，以减少重大灾害情况下的人员伤亡与财产损失。

5）城镇道路规划技术：城镇道路系统规划除应满足一般情况下的通行需要，还应充分考虑震灾影响，规划中应结合城镇道路系统规划确定主要避灾疏散通道位置，作为避灾通道使用的城镇道路，其红线宽度应满足必要的有效宽度使用要求，满足人员疏散、紧急救护、物资运输等需求。

镇、乡和人口在200人以上的村庄应至少保持两个以上不同方向的出入通道。

3.技术来源

单位名称：中国建筑设计研究院

地址：北京市西城区车公庄大街19号

邮编：100044

联系人：赵辉

电话：010-68302710，13910197828

电子邮件：zhhhf@263.net

（二）村镇建设用地选址技术

1.功能与用途

用于灾后重建中各类建设用地的合理选址。

2.技术简介

建设用地选址遵循以下原则：

1）建设用地宜选在水源充足，水质良好，便于排水、通风和地质条件适宜的地段。

2）建设用地应符合下列规定：

① 应避开河洪、海潮、山洪、泥石流、滑坡、风灾、地震断裂等灾害影响以及生态敏感的地段；

② 应避开水源保护区、文物保护区、自然保护区和风景名胜区；

③ 应避开有开采价值的地下资源和地下采空区以及文物埋藏区。

3）在不良地质地带严禁布置居住、教育、医疗及其他公众密集活动的建设项目。因特殊需要布置本条严禁建设以外的项目时，应避免改变原有地形、地貌和自然排水体系，并应制订整治方案和防止引发地质灾害的具体措施。

4）建筑基地应选择在无地质灾害或洪水淹没等危险的安全地段。

下列危险性地段，禁止进行农民住宅和公共建筑建设，既有建筑工程必须进行拆除迁建，基础设施现状工程无法避开时，应采取有效措施减轻场地破坏作用，满足工程建设要求：

① 可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等的场地；

② 地震断裂带上可能发生地表错位的部位；

③ 行洪河道；

④ 其他难以整治和防御的灾害高危害影响区。

对潜在危险性或其他限制使用条件尚未查明或难以查明的建设用地，应作为限制性用地。

5） 技术依据：

① 《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）；

② 《镇规划标准》(50188-2007)；

③ 《建筑设计资料集》（第二版）。

3.技术来源

单位名称：中国建筑设计研究院国家住宅与居住环境工程技术研究中心

地址：北京市西城区车公庄大街19号

邮编：100044

联系人：何建清

电话：010-68302147，010-68302808（传真）

电子邮件：jqh.bj@263.net

(三)建设用地适宜性评价技术

1.功能与用途

利用SPOT、IKONOS、Quickbird、RADARSA、ALOS、彩红外和黑白航空相片，依据影像的直接或间接标志，综合判译，结合重建地的社会经济环境因素， 在此基础上，对全县各地区进行重建适宜程度分区，为震后迁建提供技术支撑。

2.技术简介

1）分区范围及原则：以工程地质条件为基础，充分考虑地质环境特点和可能出现的环境地质问题，按重建原则和标准进行分区。

2）重建适宜程度分区图的获取：

① 矢量数据库准备。首先利用遥感影像及航空相片，制作需要使用的图形数据库，主要包括土地利用图、坡度图、河流分布图、地形图等；

② 对土地利用图按分区原则编制重建土地利用适宜分级图；

③ 利用高分辨力影像及立体相对制作数字高程图，编制重建坡度适宜分级图和工程地质分级图；

④ 以利用遥感影像制作的河流分布图为基础，建立一定范围的缓冲区（根据实际流域情况为准），合并河流及缓冲区；

⑤ 叠加重建土地利用适宜分级图、重建坡度适宜分级图和工程地质分级图，然后将叠加图形再与河流缓冲区图叠加；

⑥ 消除伪多边形，对叠加图进行重新分类、边界消除与合并，最后得到村镇重建适宜程度分区图。

3）选址条件评价与分析：

① 选址条件评价；

② 综合评价因子与因子评定等级指标的确定。

4）技术依据：

① 《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》(GB/T 20257.1-2007)；

② 《国家基本比例尺地图图式 第二部分：1∶5000、1∶10000地形图图式》(GB/T 20257.2-2006)；

③ 《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图数字化规范》(GB/T 17160-1997)。

3.技术来源

单位名称：中国科学院遥感应用研究所

地址：北京市朝阳区大屯路甲3号天地科学园区

邮编：100101

联系人：宫鹏

电话：010-64848730

(四)航空激光雷达测绘技术

1.功能和用途

经过加工与处理可生产出1∶500～1∶2000等各种不同比例尺的4D数据，主要包括：1）数字高程模型；

2）数字线划地图；

3）数字正射影像；

4）数字栅格地图。

为村镇规划选址提供技术支撑。

2.技术简介

技术手段可分为：航空数字摄影测量、多角度遥感、雷达和激光雷达技术。

根据搭载平台分为：航空和星载。航空平台可以提供大比例尺的测绘产品，星载平台主要提供小比例尺产品。

航空激光雷达可以提供满足1∶500～1∶2000任意比例尺的测绘产品，每平方米可获取激光点1～20个，其绝对垂直精度为0.15～0.50m 、绝对水平精度为 0.50～0.75m。

技术依据：

1）《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》(GB/T 20257.1-2007)。

2）《国家基本比例尺地图图式 第二部分：1∶5000、1∶10000地形图图式》(GB/T 20257.2-2006)。

3）《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图数字化规范》(GB/T 17160-1997)。

3.技术来源

单位名称：中国科学院遥感应用研究所

地址：北京市朝阳区大屯路甲3号天地科学园区

邮编：100101

联系人：  郭子祺

电话：010-64889206

单位名称：国家测绘局

地址：北京市三里河路9号

邮编：100830

电话：010-68321893，010-88374401（传真）

单位名称：国家测绘局基础地理信息中心

地址：北京市海淀区紫竹院百胜村一号

电话：010-68462660，010-68416047 ，010-68462667

## 二、房屋建筑技术类

（一）民用建筑工程设计技术措施

1.功能与用途

《全国民用建筑工程设计技术措施》全书包括《规划·建筑》、《结构》、《给水排水》、《暖通空调·动力》、《电气》、《建筑产品选用技术》等分册，提供工程设计中疑难问题的解决方案和处理技术，可供全国各级设计单位的专业人员在进行工程设计时参照和选用，有助于在工程设计中提高效率、确保质量。

2.技术简介

1）《规划·建筑》分册系统介绍了场地设计和建筑设计的主要技术内容，提供设计中常见难题的解决方案、设计中易出现问题的处理措施等，同时介绍了新材料和新技术的相关内容。主要内容包括基地总平面、竖向、道路、停车场、绿化景观、管线综合、建筑单体各部位的细部构造、设备用房的设计及无障碍设计等。

2）《结构》分册对结构工程设计中常见的“通病”提出了处理措施，涵盖了各种结构形式的设计，包括建筑地基基础、建筑结构隔震、砌体结构、木结构、混凝土结构、门式钢架轻型房屋结构、多高层钢结构等内容。

3）《给水排水》分册从方案选择到设计计算及管材选用与敷设等多个方面，并结合国内工程建设的热点和新技术，给设计人员以系统指导。主要内容包括给水、直饮水、排水、雨水、热水、消防、循环水、特殊地区建筑给排水、水景及灌溉等。

4）《暖通空调·动力》分册在总结了工程实践经验的基础上，由业内专家进行实地调查后编写完成。主要内容包括基本规定、采暖与供热、空气调节、通风与防火、消声与减震、制冷装置、控制与监测、锅炉房和热交换站设计、燃气供应等。

5）《电气》分册全面、具体、深入地介绍了建筑电气工程常规设计的程序、方法、内容、技术参数及注意事项，并将强弱电互为依存、互相融合的控制技术与控制设备以及智能化系统、系统集成的功能要求、设计方法、系统配置、设备选型、信息网络接口、通信协议等新技术、新设备作为重点。主要内容包括：供电系统、变配电所、低压配电、线路敷设、常用电气设备、电气照明、防雷接地；消防报警与联动控制系统、安全防范系统、通信网路系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、厅堂扩声系统、综合布线系统、呼叫信号与公告显示系统、智能化系统集成、机房工程以及住宅电气设计等。

6）《建筑产品选用技术》分册可指导工程设计人员正确选用建筑产品。主要内容包括两部分：一是各类建筑产品选用的技术条件，系统介绍各类产品的技术性能、适用范围、接口条件及设计选用要点等；二是与之对应的企业产品的技术信息资料。

3.技术来源

单位名称：中国建筑标准设计研究院

地址：北京市海淀区首体南路9号2号楼

邮编：100044

联系人：张生友

电话：010-68799183

（二）村镇住宅设计技术

1.功能和用途

配合镇村灾后重建规划，合理确定住宅建筑形式和居住面积标准，保障镇村住户的基本生活条件和环境，安全、经济、合理、有效地使用土地和空间。

2.技术简介

镇村住宅因为生活生产习惯不同、使用的建筑材料和工艺不同，其建筑形式、层数、层高、套内空间、室内环境、室外庭院，均带有明显的乡土特征，需要结合灾区的具体情况和建设条件，分别进行设计，避免简单地套用统一模式。在设计时，需要考虑以下共性原则：

1）符合镇村重建规划要求，选址时应考虑工程地质灾害、水文地质灾害、有害物质、电磁辐射和噪声等的不利影响，布局时节约使用宅基地，选择好朝向和出入口。

2）住宅设计使用年限按临时性住宅建筑5年、易于替换结构构件的住宅建筑25年、普通住宅建筑50年考虑。

3）住宅应具备在紧急事态时人员从建筑中安全撤出的功能。

4）既有住宅遭遇重大灾害后，需要继续使用时，应委托具有相应资质的机构鉴定，并根据鉴定结论进行处理。既有住宅进行改造、改建时，应综合考虑节能、防火、抗震的要求。

5）住宅应根据岩土工程勘察文件，综合考虑主体结构类型、地域特点、抗震设防烈度和施工条件等因素，进行地基基础设计。

6）合理利用地方材料，采用满足抗震设防要求的建筑体系和建筑构造。

7）住宅应避免因局部破坏而导致整个结构丧失承载能力和稳定性。抗震设防地区的住宅不应采用不规则的设计方案。

8）住宅的围护结构和非结构构件，应具有可靠的措施与主体结构连接或锚固。

9）在经济可行的情况下，通过改善围护结构的保温隔热性能，改善自然通风和采光条件，提高室内热舒适度。

10）技术依据：

① 《南方农村房屋灾后重建技术指导要点》；

② 《住宅建筑规范》(GB50368-2005)；

③ 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001 J116-2001)；

④《建筑设计资料集6（第二版）——农村住宅》。

3.技术来源

单位名称：中国建筑设计研究院国家住宅与居住环境工程技术研究中心

地址：北京市西城区车公庄大街19号

邮编：100044

联系人：何建清

电话：010-68302147

电子邮件：jqh.bj@263.net

（三）冷弯薄壁型钢低层房屋体系

1.功能与用途

主要用于城市的别墅和住宅、中小城镇和社会主义新农村的居民住宅、流动性强的军队营房、民政方面抗灾救灾的重建居所等，范围广泛。

2.技术简介

1）由冷弯薄壁型钢构件和轻型板材如石膏板、OSB板（定向刨花板）、彩钢板等组成，共同作为承重和围护结构。

2）实行工厂化生产，制造为冷加工，工业化程度高。

3）现场安装全部为螺钉连接，现场湿作业没有或很少，安装速度快，施工周期短。

4）本体系强度高、自重轻、抗震性能好（可抵御9度地震）。

5）可按不同文化和建筑风格要求进行设计，外形美观。

6）钢材可以100%回收，其他材料可以80%回收。

7）承重构件壁厚小于2mm，构件轻，对施工机具要求低，施工便捷。

8）结构用钢量35kg/m2左右。

9）经济跨度6～9m。

10）墙体隔音：可达60dB。

11）用料少，运输效率高。

12）搬迁容易，使真正意义上的搬家成为可能。

13）应用技术标准：

① 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)；

② 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2002)；

③ 《低层冷弯薄壁型钢建筑房屋技术规程》（初稿）。

3.技术来源

单位名称：中国建筑标准设计研究院

地址：北京市海淀区首体南路9号2号楼

邮编：100044

联系人：申林

电话：010-68799231

（四）门式刚架轻型房屋钢结构体系

1.功能与用途

门式刚架轻型房屋钢结构可用于厂房、仓库、超市、体育馆、候车室、文化娱乐设施、贸易市场、流动性强的军队营房、民政方面抗灾救灾的重建居所、应急医疗场所等，范围广泛。

2.技术简介

1）承重和围护系统全部采用钢结构，构件截面随内力大小变化，采用变截面实腹形式。屋面和墙面采用压型钢板，檩条和墙架采用大截面小厚度冷弯薄壁型钢，自重很轻。

2）实行工厂化生产，工业化程度高。现场安装全部为螺栓连接，现场湿作业没有或很少，安装速度快，施工周期短。

3）抗震性能好（可抵御9度大震）。

4）构件轻，采用铰接柱脚，对施工机具要求低，施工便捷。

5）单跨跨度12～36m，最大可达72m，常用柱距6～9m。

6）结构综合用钢量约30～40kg/m2左右。

7）钢材可以100%回收。

8）用料少，运输效率高。

9）扩长及拆迁容易，可多次重复使用。

10）外形美观有现代化感，适用性广泛。

11）制作及安装所要求的技术门槛较低，便于迅速大面积推广使用。

12）应用技术标准：

① 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102-2002)；

② 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2002)。

3.技术来源

单位名称：中国建筑标准设计研究院

地址：北京市海淀区首体南路9号2号楼

邮编：100044

联系人：申林

电话：010-68799231

（五）农村民居抗震构造技术

1.功能与用途

此技术适用于非地震区以及抗震设防烈度6～8度地震区的农村民居一层或二层的住宅。

2.技术简介

1）此技术针对农村民居房屋实际选材的特点，共分生土结构、木结构、石结构、砖结构四个分项技术。

2）每项结构体系内容包括：房屋的选址原则，材料的性能要求，房屋的抗震设计要求及施工要求等。

3）此技术对农村民居的设计与施工满足抗震要求提供了具体做法。

4）对于农村房屋的灾后重建工作有着快速、直接、实用的技术价值。

3.技术来源

单位名称：福建省抗震防灾技术中心，长安大学工程设计研究院，云南省建筑工程设计院，云南大学，昆明理工大学，中国建筑标准设计研究院

地址：北京市海淀区首体南路9号2号楼

邮编：100044

联系人：刘铮

电话：010-68799153

（六）建筑物抗震构造详图

1.功能与用途

G329-1-8建筑物抗震构造详图图集为满足工程建设中的抗震构造要求，对结构设计与施工提供了抗震构造详图，包含了主要的民用与工业建筑结构类型。

2.技术简介

此图集内容包括框架、框架-剪力墙、剪力墙、部分框支剪力墙、框架-核心筒、筒中筒、板柱-剪力墙结构、砖墙楼房、小砌块墙楼房、配筋砖砌体楼房、局部框架房屋、单层砌体房屋、砖排架房屋、钢筋混凝土柱单层厂房等的不同抗震等级的构造节点详图。

对于房屋的灾后重建工作有着直接、实用的技术价值。

3.技术来源

单位名称：中国建筑西北设计研究院，北京市建筑设计研究院，中国建筑标准设计研究院

地址：北京市海淀区首体南路9号2号楼

邮编：100044

联系人：刘铮

电话：010-68799153

（七）供配电系统缆线敷设

1.功能与用途

供配电系统缆线敷设包括室外和室内两大部分即电力缆线、控制缆线的施工做法，适用于新建、改建和扩建工程的民用公共建筑、教育建筑、住宅建筑和一般工业企业正常环境下电力缆线和控制缆线的设计与施工。

2.技术简介

1）室外布线的设计：电缆敷设方式的选择和各种敷设方式的技术要求，例如同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根时，宜采用电缆直埋敷设方式。

2）室外布线的施工：包括电力缆线和控制缆线直埋敷设、穿保护管或排管敷设、电缆沟、电缆井和电缆终端头、接头做法、室外架空线路施工等。

3）室内布线的设计：缆线、管材、敷设方式的选择及技术要求，如明敷的导管，应采用焊接钢管；敷设于潮湿场所的导管；宜采用硬质塑料管。

4）室内布线的施工：包括金属管配线安装、塑料管配线安装、线槽配线安装、封闭母线安装、电缆桥架安装、预制分支电缆安装、吊车供电线路安装、钢索配线安装、电气竖井设备安装等。

5）应用技术标准：

① 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)；

② 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)；

③ 国家现行的其他有关规程、规范及行业标准。

3.技术来源

单位名称：中国建筑标准设计研究院，五洲工程设计研究院，机械工业第一设计研究院

地址：北京市海淀区首体南路9号2号楼

邮编：100044

联系人：孙兰

电话：010-68799182

## 三、检测加固技术类

（一）地震灾后建筑安全现场快速评定技术

1.功能与用途

本技术用于对地震灾后的房屋安全性能进行现场快速评定，以排除险情，避免增加人员伤亡；减少灾区室外露宿人数，减轻受灾群众生活疾苦；明确恢复重建的数量与规模，为政府决策提供依据。

2.技术简介

1）建筑地震破坏等级划分：

① 基本完好：承重构件完好，个别非承重构件有轻微破坏，不加修理可继续使用；

② 轻微破坏：个别承重构件出现可见裂缝，非承重构件有明显裂缝，不需修理或稍加修理可继续使用；

③ 中等破坏：多数承重构件出现轻微裂缝，部分有明显裂缝，个别非承重构件破坏严重，需进行一般修理；

④ 严重破坏：多数承重构件破坏严重或局部倒塌，需要大修；

⑤ 倒塌：多数承重构件破坏严重，濒于崩溃或已倒塌，无修复可能。

2）评定结论与标识:

① 基本完好和轻微破坏：可入住，但须将破坏的附属构件拆除，贴绿色标识；

② 中等破坏：需维修或加固后入住，贴黄色标识；

③ 严重破坏：应尽快排险、拆除，贴红色标识。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院工程抗震研究所

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：程绍革

电话：010-64517456，13701381694

电子邮件：chengshaoge@163.com

（二）震损建筑安全检测与评估技术

1.功能与用途

本技术用于对地震中受损的房屋进行检测，对其安全性能进行评估，为加固改造与维修提供依据。

2.技术简介

1）震损建筑结构构件检测：辅助以简单的检测仪器设备，对受损建筑结构构件的强度、配筋、变形、裂缝宽度进行检测，为进行安全性能评定提供依据。

2）震损建筑安全性能评估：从构件承载力、构造措施、不适于继续承载的变形和裂缝几个方面，对震损建筑安全性能进行评定，给出安全评定等级，提出处理建议。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院工程抗震研究所

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：程绍革

电话：010-64517456，13701381694

电子邮件：chengshaoge@163.com

（三）震损建筑抗震加固与改造综合技术

1.功能与用途

本技术用于对地震中受损的房屋进行抗震加固，并结合加固进行功能改造，以达到提高抗震安全性能、改善使用功能的目的。

2.技术简介

对普通房屋建筑，按现行国家标准与规程，采用体系加固方案提高房屋整体抗震性能，采用构件补强加固方法提高构件承载能力。对具有地域特色的房屋建筑，采用专门有效、方便快捷、经济实用的加固措施，达到既提高房屋抗震安全性能，又能保留原有房屋特色的目的。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院工程抗震研究所

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：程绍革

电话：010-64517456，13701381694

电子邮件：chengshaoge@163.com

（四）住宅墙体裂缝处理成套技术

1.功能与用途

主要用于修补混凝土结构所出现的裂缝，恢复其整体性和使用功能。

2.技术简介

1）对于结构承载力不足引起的裂缝除采用本方法处理外，还应采取相应的加固措施，确保结构安全。

2）对于静止裂缝，即其开展已基本稳定的裂缝和可能防止进一步扩展的裂缝，其修补采用以下方法：

① 裂缝宽度小于0.3mm时，为了满足使用要求，当裂缝浅而细且条数很多时，宜用环氧树脂浆液或水泥浆液进行表面封闭；当裂缝细而深时，宜用甲基丙烯酸酯类浆液或低黏度环氧树脂浆液灌注。

② 裂缝宽度大于或等于0.3mm时，宜用环氧树脂浆液灌注。

③ 当裂缝宽度大于1.0mm时，可用微膨胀水泥浆液修补。修补前，应在裂缝表面涂刷一层水泥浆界面剂。

④ 对于大面积缺损、孔洞等，宜采用1∶2水泥或细石混凝土进行修补。

为保证新混凝土与原结构的可靠结合，可将缺陷周围先凿毛，清理干净，并涂刷一层水泥浆界面剂。

3）对于活动裂缝，即处于继续开展而未稳定的裂缝，应在分析并控制裂缝开展使其稳定后，方可按上述方法进行修补。如裂缝开展不能控制，则应采取相应的措施，限制结构的变形，裂缝宜用柔性材料进行封闭处理。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：宋振

电话：010-84273500

电子邮件：cabrsz@sohu.com

(五）粘钢加固施工技术

1.功能与用途

造价低，施工简单。用于因地震或其他原因导致承载力不足的结构进行加固。

2.技术简介

1）粘钢加固施工程序：被粘混凝土和钢板表面处理、加固构件卸荷及黏结剂配制、涂敷胶、粘贴、固定、加压、固化、卸支撑检验、防腐、粉刷等。

2）处理被加固混凝土面及钢板面。配制黏结剂，用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和钢板面上，厚度1～3mm，中间厚、边缘薄，然后将钢板贴于预定位置。如果是立面粘贴，为防止流淌，可加一层脱蜡玻璃丝布。粘好钢板后，用手锤沿粘贴面轻轻敲击钢板，如无空洞声，表示已粘贴密实，否则应剥下钢板，补胶，重新粘贴。

3）钢板粘贴好后立即用夹具夹紧，或用支撑固定，并适当加压，以使胶液刚从钢板边缝挤出为度。

4）加固后，钢板表面应粉刷水泥砂浆保护。如钢板表面积较大，为利于砂浆黏结，可粘一层铅丝网或点粘一层豆石。

5）拆除临时固定设备后，应用小锤轻轻敲击黏结钢板，从音响判断黏结效果或用超声波法探测黏结密实度。如锚固区黏结面积少于90%，非锚固区黏结面积少于70%，则此黏结件无效，应剥下重新黏结。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：宋振

电话：010-84273500

电子邮件：cabrsz@sohu.com

（六）粘贴碳纤维布加固施工技术

1.功能与用途

在混凝土结构的加固中，碳纤维布主要是分担钢筋的受力，即碳纤维布的主要作用是提高结构构件的承载能力和抗变形能力，减少裂缝的开展，造价低，施工简单。用于对因地震等原因导致承载力不足的结构进行加固。

2.技术简介

1）粘贴碳纤维布加固技术是指采用高性能黏结剂将碳纤维布粘贴在建筑结构构件表面，使两者共同工作，提高结构构件的（抗弯、抗剪）承载能力，由此达到对建筑物进行加固、补强的目的。

2）施工程序：表面处理→修补找平→定位、下料→胶料配制→粘贴碳纤维布→表面防护→检验、验收。

3）表面处理，修补找平并配制好黏结胶料，按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布，将配制好的黏结胶均匀涂抹在粘贴部位的混凝土面层上；铺贴碳纤维布，并用滚筒沿碳纤维布纤维方向多次滚压，使黏结胶充分浸透纤维中。

4）固化后进行检验。密实度可用小锤敲击构件粘贴表面，通过不同声音判别密实情况，确保密实度达到要求。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：宋振

电话：010-84273500

电子邮件：cabrsz@sohu.com

（七）混凝土结构破损修补技术

1.功能与用途

混凝土结构的破损、补强材料。

2.技术简介

1）EECM砂浆与混凝土修补剂是由水分散环氧乳液、水泥及砂配制而成的一种新型砂浆与混凝土修补材料。该材料和砼基层的黏结强度比普通水泥砂浆的黏结强度强5～10倍，比凿毛处理强2～3倍。它能避免饰面材料脱落、抹灰砂浆空鼓等弊端，广泛用于新老混凝土的结构破损修补，此外它还具有优良的防水、补强、耐腐蚀、耐湿热和抗冻融等性能，其性能远远优于由丙烯酸乳液配制的聚合物水泥修补砂浆。

2）主要的技术指标：

28天抗压强度35～40 MPa

28天抗折强度8～12 MPa

28天拉伸黏结强度2.0～2.5 MPa

3.技术来源

单位名称：中国建筑材料科学研究总院水泥科学与新型建筑材料研究所

地址：北京市朝阳区管庄东里1号

邮编：100024

联系人：吴雨红

电话：13041185932

电子邮件：wuyuhong@cbmamail.com.cn

## 四、建筑材料技术类

（一）建筑废弃物再生墙体材料生产技术

1.用途与功能

建筑废弃物再生墙体材料(砌块和砖)用作灾后重建房屋建筑墙体。

2.技术简介

建筑废弃物再生墙体材料生产技术涉及建筑废弃物分类回收、建筑废弃物再生处理和再生墙体材料生产三个过程。

1）建筑废弃物分类回收。建筑废弃物组成复杂，分为：惰性废弃物，即由废混凝土、废砖瓦、废石块等无机硬质组分组成，是再生混凝土砌块和砖的主要原料；非惰性废弃物，即其他废金属、玻璃碎片、塑胶、木块、竹片、纸张、沥青等可再生为其他工业原材料。为有效循环利用惰性废弃物和保证再生墙体材料质量，必须实施分类回收。

2）建筑废弃物再生处理。建筑废弃物再生处理可采用固定式生产线，也可以使用移动装置。建筑废弃物再生生产线由铲车、Ⅰ 级破碎机、输送机、Ⅱ 级破碎机、筛分设备等组成。再生原料分为再生集料(分级)和再生混合料(不分级)两类。

3）再生墙体材料的生产。再生墙体材料以建筑废弃物再生原料为主，加入一定比例的水泥，采用混凝土砌块成型机即可生产。产品分再生混凝土砌块和再生混凝土砖。

主要生产设备：混凝土砌块成型机、混凝土搅拌机、托板等。

再生混凝土砌块主要技术性能：主规格为390mm×190mm×190mm，建筑废弃物利用率达到50%～90%，强度等级为MU3.5、MU5、MU7.5、MU10，可满足城镇和乡村建筑设计需要。执行标准GB 8239-1997《普通混凝土小型空心砌块》。

再生混凝土砖主要技术性能：规格为240mm×115mm×53mm，建筑废弃物利用率达到50%～90%，强度等级为MU10、MU15、MU20，可满足城镇和乡村建筑设计需要。执行标准JC/T 422-2007《非烧结垃圾尾矿砖》。

3.技术来源

单位名称：中国建筑材料科学研究总院水泥科学与水泥新型建筑材料研究所

地址：北京市朝阳区管庄东里1号

邮编：100024

联系人：吴雨红

电话：13041185932

电子邮件：wuyuhong@cbmamail.com.cn

（二）屋面或卫生间防水修复用PMC复合防水涂料

1.功能与用途

修复局部遭到破坏的屋面或卫生间防水。

2.技术简介

1）PMC复合防水涂料(又称弹性水泥)是以丙烯酸酯合成高分子乳液为基料，加入特种水泥、无机固化剂和多种助剂配制而成的双组分防水涂膜材料，它具有良好的成膜性、抗渗性、黏结性（与混凝土、砖、石材、瓷砖、PVC塑料、钢材、木材、玻璃等都有很强的黏结性）、耐水性和耐候性，特别是能够在潮湿基层上施工固化成膜。

2）PMC复合防水涂料分为PMC-I和PMC-II两种型号，其中PMC-I主要用于有较大变形的建筑部位，如屋面、墙面等部位；PMC-II主要用于长期浸水环境下的建筑防水工程，如地下室、厕浴间、蓄水池等工程防水。

3）主要技术性能（表6-1）。

4）三大突出特点：

在潮湿基层上直接施工，固化成膜；成膜后具有透气不透水的分子筛结构特性；在施工后的防水涂膜表面直接做水泥砂浆保护层或瓷砖装饰层，界面黏结牢固不离鼓。表6-1PMC复合防水涂料主要技术性能

5）使用方法：

① 基层处理：基层要求平整，无尖锐棱角或蜂窝麻面；基层表面浮灰必须清除干净；清扫基层表面积水。

② 材料配制：PMC复合防水涂料为双组分涂料，使用时应按如下比例（重量比）准确计量：

PMC-I配合比例：液料∶粉料=10∶12；

PMC-II配合比例：  液料∶粉料∶水=10∶20∶(1～2)。

搅拌时把粉料慢慢倒入液料中，充分搅拌不少于5分钟，无粉料结团为止。用料量较少时可手工搅拌，用料量较大时建议使用带有搅拌叶片的手电钻搅拌。配好的涂料30分钟内必须用完。

③ 涂膜施工：采用长板刷或滚筒涂刷，涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。第一层涂层表干后（即不粘手，常温约2～4小时），可进行第二层涂刷，以此类推，涂刷3～5遍，厚度可达到1.0～2.0mm，每平方米用料约为1.5～3.0kg［注：一般情况下，墙面或地下防水可不加无纺布附加层。对于结构变形大的建筑物，平、立面交接处容易受温差、变形影响的节点处，应加无纺布(规格：45～60g／m2)附加层以提高抗拉性能，无纺布搭接要求100mm以上，涂刷第三遍的同时铺无纺布］。

3.技术来源

单位名称：中国建筑材料科学研究总院水泥科学与新型建筑材料研究所

地址：北京市朝阳区管庄东里1号

邮编：100024

联系人：吴雨红

电话：13041185932

电子邮件：wuyuhong@cbmamail.com.cn

（三）建筑墙体表面破损修复用PC聚合物胶乳

1.功能与用途

用于建筑物已破损墙体表面的修复。

2.技术简介

1）PC聚合物胶乳是一种有机与无机材料相复合使用的新型修复材料。该材料由以聚丙烯酸酯为主要成分的高分子聚合物与相关助剂及增强聚丙烯纤维复配而成的白色水性乳液，它与一定比例的水泥和中细砂可配制成聚合物水泥砂浆。该材料也可用作粘接材料或工程缺陷修补材料。

2）性能特点：可直接在潮湿基面上使用，施工简便、安全；黏接力强，不产生干裂、空鼓；无毒、无害、无污染。

3）使用方法：

① 基面处理：基面应平、坚实、清洁、粗糙，并应充分润湿、无明水；

② 配料及施工：首先将水泥和中砂（粒径宜为0.3～1.0mm）按重量比“水泥∶中砂=1∶3”混合均匀，然后加入混合料总重量1/5的PC胶乳充分拌和。分层抹压到基面上，首层终凝后（不粘手）即可抹压第二层，依次共抹压2～3层，总厚度约10～12mm。养护期间不得浇水或直接受雨水冲刷。

3.技术来源

单位名称：中国建筑材料科学研究总院水泥科学与新型建筑材料研究所

地址：北京市朝阳区管庄东里1号

邮编：100024

联系人：吴雨红

电话：13041185932

电子邮件：wuyuhong@cbmamail.com.cn

（四）非承重墙体裂缝修复用ABW墙面裂缝修复材料

1.功能与用途

用于非承重墙体表面裂缝修复。

2.技术简介

1）震后建筑外墙面开裂，裂缝的出现除影响整个建筑物的美观外，还会导致墙体防水性能失效。ABW墙面裂缝修复材料是以合成高分子乳液为基料，加入特种水泥和多种助剂配制而成的双组分涂膜材料，它具有良好的成膜性、延伸性、抗渗性、黏结性（与混凝土、砂浆、砖、石材、瓷砖等都有很强的黏结性）、耐水性和耐候性，能在潮湿墙面上施工固化成膜，且不影响表面的再装饰。

2）使用方法

① 基层处理：裂缝两侧墙面基层要求有一定的强度，表面浮灰必须清除干净。墙面裂缝宽度大于1mm，应先用干硬性聚合物水泥拌和料处理。

② 材料配制：ABW墙面裂缝修复材料为双组分，使用时应按“液料∶粉料=10∶12”准确计量。粉料慢慢倒入液料中，充分搅拌无粉料结团为止。用料量较少时可手工搅拌，用料量较大时建议使用带有搅拌叶片的手电钻搅拌。搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的浆料半小时内必须用完。

③ 涂膜施工：采用长板刷将浆料涂刷在裂缝处，涂刷宽度不小于100mm。涂层应平整均匀、厚度一致。第一层涂层表干后（即不粘手，常温约1～2小时），可进行第二层涂刷，以此类推，涂刷3～5遍，厚度可达到1.0～2.0mm，每千克浆料可修复裂缝约4～6延米（注：一般情况下，墙面裂缝修复可不加无纺布附加层。对于变形应力大的裂缝修复时，可加一层无纺布附加层以提高抗拉性能。涂刷第三遍的同时铺无纺布）。

3.技术来源

单位名称：中国建筑材料科学研究总院水泥科学与新型建筑材料研究所

地址：北京市朝阳区管庄东里1号

邮编：100024

联系人：吴雨红

电话：13041185932

电子邮件：wuyuhong@cbmamail.com.cn

## 五、建筑施工技术类

（一）复合垫层条形基础施工技术

1.功能与用途

对墙下或柱下条形基础采用复合垫层进行处理，增加地基承载力，节约地基处理费用和缩短工期。

2.技术简介

1）槽底均匀铺设灰土层处理并分层夯实后，用水泥浆砌砖或石料混凝土，钢筋混凝土等做好基础。此处，可根据基坑开挖深度和基底标高，考虑多层填筑灰土，分层夯实，分层填铺厚度可取200～300mm。同时可根据计算铺设钢筋网或者钢筋带，然后进行回填夯实。夯压密实后3天不得受水浸泡。

2）墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于8mm，间距不大于300mm，每延米分布的钢筋面积不小于受力钢筋面积的1/10。在T形及十字形交接处，底板横向受力钢筋仅沿一个主要受力方向通常布置，另一方向的横向受力钢筋可布置到主要受力方向底板宽度1/4处，拐角处底板横向受力钢筋应沿两个方向布置。

3）柱下条形基础可采用等截面型和局部扩大型，基础梁高度宜为柱距的1/8～1/4。基础端部宜向外伸出，长度为第一跨距的1/4。平面尺寸和配筋要求可参考《地基基础设计规范》(JGJ94-94)。

4）在不利地段建房，条形基础沟槽必须宽厚，基础开挖后，强化基坑防水防潮措施，增加其耐久性能。

5）对局部软弱地基，可采用加桩的技术措施，软弱地基的条形基础应做放大脚，防止发生不均匀沉降。

6）若建筑高度较高或者跨度较大，基础受力就较大，此时应设置现浇混凝土地圈梁，以增加条形基础刚度，降低基础不均匀沉降。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：钱力航

电话：010-64517000

（二）屋面刚柔性组合防水施工技术

1.功能与用途

主要用于屋面结构的雨天防水和防渗漏。

2.技术简介

1）施工方法参照《屋面防水技术规范》。

2）依靠结构构件自身的密实性或采用刚性材料作防水层以达到建筑物的防水目的称为刚性防水。在建筑物基层上铺贴防水卷材或涂布防水涂料，使之形成防水隔离层，这就是人们通常所说的柔性防水，俗称“治标”外防水技术。

3）在混凝土中掺入膨胀剂、减水剂、防水剂等混凝土外加剂，使浇筑后的混凝土工程细致密实，水分子难以通过，从而达到防水目的的刚性内防水技术，工艺简单，成本低廉。

4）刚性防水其浇筑和养护每道工序都应严格按要求进行施工，否则将失去防水效果。刚性防水层的抗结构变形能力较低，刚性防水层适用于防水等级为Ⅲ级的屋面防水，当屋面采用多道防水层设防时，刚性防水层也可用作Ⅰ、Ⅱ级防水屋面中的一道防水层。目前较为理想的防水措施是采用刚柔并用的复合防水技术，特别是重点工程，大多采用刚柔互补复合防水措施。

3.技术来源

单位名称：中国建筑设计研究院

地址：北京市车公庄大街19号

邮编：100044

联系人：曲慧

电话：010-68302923

电子邮件：quh@cadg.cn

（三）早拆模板成套施工技术

1.功能与用途

实现模板早拆，缩短施工工期，加快施工速度，提高工效30%以上。适用于各种类型的公共建筑、住宅建筑的楼板和梁，框架结构建筑的楼板和梁，以及桥涵等市政工程的结构顶板模板的施工。

2.技术简介

1）楼板浇注3～4天后，混凝土强度达到设计强度的50%以上时，可敲击早拆柱头，提前拆除横楞和模板，而柱头顶板仍然支顶着现浇楼板，直到混凝土强度符合规范允许拆模要求。

2）早拆模板成套技术可以大量节省模板一次投入量，减少模板配置量1/3～1/2；可以延长模板使用寿命，节省施工费用20%以上。

3）早拆模板可以采用竹（木）胶合板模板、钢框胶合板模板、组合钢模板和塑料模板等。

4）支撑系统由早拆柱头、支柱、主梁、可调千斤顶等组成。

5）早拆柱头有螺杆式升降头、滑动式升降头和螺杆与滑动相结合的升降头三种形式。

6）支柱可以采用门式支架、碗扣式支架、钢支柱及扣件式支架等。

7）应根据结构设计图进行配模设计，绘制模板施工图，并对模板、支撑的刚度和强度进行验算。

8）制定支模和拆模工艺流程，早期拆模时间。

9）采取“小流水段”施工方法，提高模板使用效果。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：施炳华

电话：010-64517000

（四）以建筑垃圾为材料的载体桩技术

1.功能与用途

1）房屋建筑基础。对于危旧房改造、安居工程中的中低层住宅尤为适用。

2）市政工程、道路路基、桥梁工程中桥梁桩基础及桥头地基处理。

3）中、小型水利工程地基加固处理。

2.技术简介

1）载体桩具有承载力高、施工速度快和施工质量容易保证等特点，与其他复合地基处理方法相比，该技术由于采用承台梁取代了复合地基的条形基础，大大降低了混凝土的用量，减少了开挖，因此从正负零以下其造价显著降低。

2）采用该技术可为建设单位节约10%～30%的基础投资，甚至在某些地区，该技术与采用天然地基的条形基础相比，其造价也低于采用天然地基的条形基础造价，具有显著的经济效益和社会效益。

3）该技术具有桩基的承载特性，可采用承台梁直接将上部结构荷载传递到桩基上，建筑物基础结构安全、简单、经济。

4）单桩竖向承载力高，可通过调整施工控制参数调节单桩的承载能力。

5）施工工艺简单，施工质量易控制。施工中，无需场地降水、基坑开挖等工序，减少了工程量，缩短了工期。施工速度快，安全文明。

6）可消纳大量的建筑垃圾，快速清理场地，保护环境。

7）在施工过程中，具有无污染、低噪声等特点。

3.技术来源

单位名称：北京波森特岩土工程有限公司

地址：北京市昌平区东小口镇太平家园31#楼

邮编：102218

联系人：杨启安

电话：010-84810820

网址：http://www.puissant.com.cn

（五）钻孔灌注桩综合施工技术

1.功能与用途

钻孔灌注桩是桩基础上一种常见的基础形式，沉降量小、稳定性好、施工安全，广泛适用于房屋建筑与桥梁工程等土木建设中。

2.技术简介

1）钻孔灌注桩的施工，因其所选护壁形成的不同，有泥浆护壁方式法和全套管施工法两种。钻机是钻孔灌注桩施工的主要设备，可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。

2）要求安装钻孔机的地基稳固，对地层较软和有坡度的地基，可用推土机推平，垫上钢板或枕木加固。护筒要求坚固耐用。钻孔泥浆由水、黏土(膨润土)和添加剂组成。钻孔成败的关键是防止孔壁坍塌。要注意开孔质量，必须对好中线及垂直度，并压好护筒，随时检查成孔是否有偏斜现象。

3）泥浆护壁施工法：

施工过程：平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注混凝土→拔出护筒→检查质量。

4）全套管施工法：

施工过程：平整场地→铺设工作平台→安装钻机→压套管→钻进成孔→安放钢筋笼→放导管→浇注混凝土→拉拔套管→检查成桩质量。

全套管施工法的主要施工步骤除不需泥浆及清孔外，其他与泥浆护壁法类同。压入套管的垂直度，取决于挖掘开始阶段的5～6m深时的垂直度。因此应该使用水准仪及铅锤校核其垂直度。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：钱力航

电话：010-64517000

（六）高边坡防护技术

1.功能与用途

对高边坡进行防护，应用于高度大于30m的岩质高陡边坡、高度大于15m的土质边坡、水电站侧岸高边坡、船闸、特大桥桥墩下岩石陡壁、隧道进出口仰坡等。

2.技术简介

1）经过采用极限平衡法、数值分析法对边坡稳定性进行分析计算，得出保证高边坡稳定所需要的锚固力。

2）通过在坡体内施工预应力锚索、打入一定数量的系统锚杆（土钉）或注浆加固对边坡进行处置。系统预应力锚索为主动受力，单根锚索设计锚固力可高达3000kN，是高边坡深层加固防护的主要措施。

3）系统锚杆对边坡防护的机理相当于螺栓的作用，是一种对边坡中浅层进行加固的手段。根据滑动面的埋深，确定边坡不稳定块体大小及所需锚固力，一般都用预应力锚（索）杆有针对性地进行加固防护。

4）为防治边坡表面风化、冲蚀或弱化，主要采取植物防护、砌体封闭防护、喷射（网喷）混凝土等作为坡面防护措施。

5）根据边坡高度、岩体性状、构造及地下水的分布，判断潜在滑移面的位置，选择适宜的计算方法，确定所需的锚固力并给出整体安全系数，采用加固防护措施提高边坡的稳定性。锚（索）杆可采用机械固定、灌浆（胶结材料）固定、扩张基底固定，根据黏结强度确定锚固力设计值。

6）实际工程中，要结合边坡坡度、高度、水文地质条件、边坡危害程度合理选择防护措施，提高地层软弱结构面、潜在滑移面的抗剪强度，改善地层的其他力学性能，并加固危岩，就将结构物与地层形成共同工作的体系，提高边坡稳定性。

3.技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院

地址：北京市北三环东路30号

邮编：100013

联系人：钱力航

电话：010-64517000

## 六、垃圾处理技术类

（一）灾后建筑垃圾应急综合管理技术

1.功能与用途

地震过后，房屋倒塌、财产损毁，同时产生大量的建筑垃圾，而且震后的废墟中除了建筑垃圾外，还混有其他垃圾。该技术能保证灾后建筑垃圾得到及时处理，减少土地占用和环境污染，保障环境卫生以及建筑垃圾资源化利用。

2.技术简介

1）对建筑垃圾进行必要的防疫处理后，再进行分拣，根据每个地区的不同情况，按照种类对建筑垃圾进行分离。

2）分离出来的可回收再利用的家具、木材、石材、砖瓦、钢筋等，对于尚未明显破坏的可以直接用于建筑重建，对于破损严重的可作为再生原料的部分进行回收利用等。

3）对于惰性的建筑垃圾，如废混凝土、废砖瓦、废石材等，作为应急处理，应选择合适的临时堆放场地储存，待灾后重建再利用。

4）对于震后建筑垃圾中一些与生活、生产用品有关的非惰性垃圾运送卫生填埋场填埋。

5）对于有毒有害垃圾（如石棉、药品等）应单独收集，并按照环保要求处理。对于人畜遗体应按照卫生部门的要求进行处理。

3.技术来源

单位名称：城市建设研究院

地址：北京市朝阳区惠新里三号楼

邮编：100029

联系人：徐海云，黄文雄

电话：010-64923623， 010-64815818

（二）建筑垃圾破碎制砖、制砌块技术和装备

1.功能与用途

对于堆放在临时储存地建筑垃圾进行破碎及筛分，使其粒径达到制砖和制砌块的要求，然后制成建筑用砖和砌块。

2.技术简介

1）对于大件的建筑垃圾如废混凝土、预制板等用专用的破碎机器进行破碎。

2）对于破碎后的垃圾，利用滚筒筛等设备进行筛分，使其粒径符合制砖或制砌块的要求。

3）生产免烧砖或砌块。

4）对于破碎分选的剩余物，一部分可作为道路建筑需要的回填土使用，不能利用部分运送到建筑垃圾填埋场。

3.技术来源

单位名称：城市建设研究院

地址：北京市朝阳区惠新里三号楼

邮编：100029

联系人：徐海云

电话：010-64923623

（三）建筑垃圾填埋技术

1.功能与用途

由于地震灾后产生大量的建筑垃圾，经过回收利用后，仍然需要对剩余的建筑垃圾集中填埋处置。

2.技术简介

1）选择合适建筑垃圾填埋场所，该场所要求交通便利，库容量大，最好利用废弃的坑沟。

2）填埋场的建设要考虑必要的挡坝和排水设施，垃圾堆填要进行压实。

3）建筑垃圾填埋封场要进行覆盖，并尽可能结合土地再利用或生态恢复。

3.技术来源

单位名称：城市建设研究院

地址：北京市朝阳区惠新里三号楼

邮编：100029

联系人：徐海云，黄文雄

电话：010-64923623，010-64815818

（四）快装式移动生态公厕

1.功能与用途

解决抗震救灾期间上厕所问题。

2.技术简介

1）对于没有电和水的地区，可建设简易旱厕，要求建在地上，有一定开阔空间，土壤能够挖，地下水位低，不积水。

2）对于有水和电的地区，可安置移动公厕，补充厕所不足。移动公厕可选购节水型公厕、生态型公厕等。

3）要加强公厕卫生管理，防止疾病传播。按照抗震救灾卫生防疫要求对厕所以及粪便进行及时消毒。

3.技术来源

单位名称：城市建设研究院

地址：北京市朝阳区惠新里三号楼

邮编：100029

联系人：徐海云

电话：010-64923623

## 七、灾区饮水安全问题及基本应急方法

（一）灾区可能存在的饮水安全问题

1）供水设施损毁：停电，水源坍塌，供水建筑物倒塌，供水设施淹没，供水管网断裂。

2）水源泥沙含量增高；因尸体、食物腐烂、蚊蝇滋生、粪便、垃圾，污水横溢；化工厂有毒物质，受水浸泡，造成水源污染。

3）缸、桶、盆、碗等盛水器具，沾染病菌。

（二）灾区饮水安全基本应急方法

1.饮水安全常识

饮水安全直接关系到灾民及救灾人员的身体健康以及疾病传播。因此，应通过传单、手册、广播等方式，加强饮水安全重要性及常识宣传，提高灾民及救灾人员的饮水卫生意识。

饮水安全常识：

1）尽可能喝以下三种水：经过烧开的水、救灾指挥部发放的瓶装水或饮料、经救灾指挥部认可的贴有直饮水标识的水（净化设备现场制备或送来的桶装水）。

2）缸、桶、盆、碗等盛水器具，要经常消毒，消毒后用干净的水冲洗；洗衣服、洗澡、洗菜等洗涤用水应采用经过消毒的水或经救灾指挥部认可的贴有饮用水标识的水。

3）不喝被污染的水，不用污染的水漱口、洗菜等。

4）有消毒味道的水是较安全的水，互相劝说、自觉接受。

5）生活饮用水水源保护及环境保护十分重要，劝说人们共同保护，在指定地点堆放生活垃圾、倾倒生活污水、大小便。

生活用水、直饮水供应点及装置、管道等，厕所、生活垃圾、倾倒生活污水地点，都应有明显的标识标签、方向指示牌等。

2.水质简易判断方法

地震过后，灾区百姓在紧急情况下自行饮水时对水质好坏的简易判断方法主要包括：

看：干净水应该无色、无异物、无漂浮死亡的动物尸体等，否则可能对健康有害；

嗅：干净的水没有异味，否则不宜饮用；

尝：干净的水没有味道，如果发现有酸、涩、苦、麻、辣、甜等味道则不能饮用；

验：如果条件允许，可以利用水质(快速)检验设备等对水质进行快速检验，合格后才能饮用。

3.水质检测指标与快速检测方法

1）水质检测指标。地震过后，灾区的水体面临着各种可能的污染，主要检测对象是灾区饮用水水体，包括河流、湖泊、山泉以及井等水源。主要检测指标是饮用水常规指标，包括浊度、pH、硬度、细菌总数、大肠菌群总数等。

2）水质快速检测方法。针对灾区缺乏有效的、成规模的饮用水应急检测和分析机构，采取移动载体，携带各类便携式仪器或者简化型仪器，对灾区水样进行检测和分析。

① 便携式水质监测设备：通过现场对水质的快速监测和分析，能够在第一时间了解水质的变化情况，确定污染程度，以便实时做出应急响应及做出安全预案；同时，根据监测数据预测短期内的水质变化，实时调整和优化应急措施，尽可能减少事故带来的损失。常见监测指标的野外测试方法及便携式仪器有pH、DO、电导率、砷试纸、COD、水质毒性测试仪、多参数水质监测仪、便携式气相色谱仪等。

② 配备流动环境应急监测车：四川地震灾区主要分布在山区，分布区域大而广，交通十分不便，在这种特殊地理环境条件下，建立若干数量的车载式环境监测实验室。车内根据需要配备相应的分析仪器系统及数据处理系统，能够准确快速和及时得到事故现场的检测结果。

4.加强生活饮用水水源保护

生活饮用水水源保护十分重要，不仅关系到当前的饮水安全，也涉及今后供水工程的恢复重建及饮水安全，因此，对能够保留以及今后需要采用的水源地应采取以下措施进行保护：

1）划定水源保护区，水源井周围50m范围内，地表水源沿岸30m范围内，禁止建厕所、牲畜圈，排放粪便、污水，倾倒垃圾，并设专人看管等。

2）加强水源水质检测。污染严重的水源不能作为生活饮水水源。

5.制定应急供水技术方案

根据受灾情况、供水设施破坏、灾民安置、救灾人员情况，制定应急供水技术方案：

1）原有水源及供水设施暂时无法利用，又无临时水处理设施时，可临时运送瓶装水、桶装水；或建贮水箱，采用车载移动式水处理设备供水。

2）在灾民安置地、救灾人员营地，建临时净化水站。净化水设备可根据水源水质确定：

① 微污染地表水，可采用以反渗透膜为核心，集蝶片除砂、活性炭吸附、紫外线消毒为一体的设备，提供瓶装和桶装纯净水；

② 水质较好地下水，除可采用反渗透膜净化装置外，也可采用以超滤膜为核心，集蝶片除砂、紫外线消毒为一体的设备；

③ 水源水质较好的地表水，除可采用膜净化装置外，也可采用集混凝、沉淀、过滤、消毒剂（单过硫酸氢钾、三氯异氰尿酸、二氧化氯）为一体的常规水处理设备。

净化设备规模：根据用水人数，10～15L/d（含喝、做饭、洗涤），反渗透膜净化装置，最好采用0.5～2m3/h；超滤膜净化装置，最好采用2～5m3/h；一体化常规水处理设备，最好采用5～10m3/h。

3）饮用水水源中应定期投加消毒粉剂，有效消毒成分不少于1g/m3。

4）停电，可采用柴油发电机。

5）灾民安置地、救灾人员营地相对固定时，可建临时供水管网系统，管网可采用PE管材。

6）原有供水设施损坏不严重时，可切断并关闭倒塌房屋的供水管，对原有供水管网进行修补、试压和冲洗消毒，尽快恢复供水。供水管网及水池的消毒水游离性余氯含量不低于1mg/L。

## 八、水源选择与卫生防护

（一）水源寻找及卫生防护技术

1.功能与用途

主要用于选择和保护水源。

2.技术简介

1）水源选择的顺序依次是泉水、深井水、浅井水、河水、水库水、湖水、塘水。

2）立即清除卫生防护带内掩埋的尸体、厕所、垃圾污物等。

3）不准在卫生防护带内搭建临时防震栅，更不得修建临时厕所。

4）迅速恢复被震坏的标志与围栏。

5）在灾区棚户区修建临时厕所、固定垃圾堆放点，专人负责及时清运和处理，严防污染水源。

3.技术来源

单位名称：中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所

地址：北京市宣武区南纬路29号

邮编：100050

联系人：潘顺昌

电话：010-63014326

（二）临时雨水收集处理技术

1.功能与用途

主要用于家庭收集雨水储存，作为临时生活饮用水水源。

2.技术简介

1）利用该季节四川雨水较多、雨水相对比较干净的特点，普通家庭可利用地窖、脸盆、水桶等，尽可能选择大面积的集水区，利用各种容器收集雨水。

2）将收集到的雨水每盆加入一勺明矾，用筷子或铲子搅动，待出现絮状物后静置沉淀，水即澄清。

3）取上清液烧开即可饮用，如无明矾也可放在盆中静置半小时后取上清液烧开即可饮用。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院市政工程系

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：彭广勇

电话：13817543694

（三）震后地下水快速抽提技术

1.功能与用途

由于地震后地表水源受到不同污染物污染，主要用于地下水的快速抽提。

2.技术简介

1）传统的绳索加水桶取水方式：应对断电、交通不畅、取水车和应急电源无法获得的极端情况，采用传统的地下水井的取水方式，快速便捷地获取地下水。

2）虹吸取水方式，在地势条件允许的井群使用，由于虹吸启动的复杂性和虹吸破坏原因，该法在有电源（临时发电或电网供电）可使用的条件下不推荐使用。

3）手摇泵取水技术：应对断电、交通不畅，取水车和应急电源无法获得的极端情况，就技术而言，只要地下水位距地面小于60m都可以采用。

4）深井泵或潜水泵提升，在电源可以获得的情况下使用，该方法供水量大，可以服务的人口较多；在电网破坏的情况下，可以使用备用柴油发电机，将抽提出的水输入储水池或者水箱。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：李伟英

电话：021-65982691，13601895068

（四）震区受损水井修复技术

1.功能与用途

修复受损水井，就近提供水源。

2.技术简介

1）检测震坏水井的水质，在确知水质无毒并只需经过一般净化消毒后即可饮用时，再进行修复，否则应另找水质适用的水源。

2）坍塌的水井或涌沙的水井，首先应进行修复和清掏；然后进行冲洗，并抽出冲洗污水；第三步待自然渗水到正常水位后，进行一次超氯消毒，漂白粉投加量为100～200g/m3，浸泡12～24小时后，抽出井水，再待自然渗水到正常水位后，按正常消毒方法进行消毒，检验余氯合格后，方可投入正常使用。

3.技术来源

单位名称：中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所

地址：北京宣武区南纬路29号

邮编：100050

联系人：潘顺昌

电话：010-63014326

（五）灾后地下水应急修复技术

1.功能与用途

治理地下水源污染。

2.技术简介

1）漏斗-通道式反应墙原位修复技术和抽出-处理技术相结合。避免原位处理速度慢和抽出-处理技术成本高两个极端。

2）反应材料为具有极强的还原能力的零价金属，墙体中含有降解挥发性有机物的还原剂、固定金属的络(螯)合剂、微生物生长繁殖所需要的营养物和氧气用以增强生物处理或其他试剂。

3）当墙体材料活性减弱或者墙体被化合物沉淀和微生物堵塞时容易清除和更换。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院市政工程系

地址：上海市四平路1239号同济大学环境科学与工程学院

邮编：200092

联系人：黄鑫

电话：13641903247

## 九、水质检测

（一）供应水质应急毒检箱

1.功能与用途

现场多参数“水质应急毒检箱”是进行水源选择、水质评价、现场应急监测、判断临时水处理效果好坏的快速检测装备，可作为侦查饮用水是否染毒的监控保障。

2.技术简介

1）本箱采用理化等手段，可在现场快速监测一般水质指标、常见毒物、部分农药，如温度、色、臭、味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、氨氮、氰化物、氯化物、氟化物、亚硝酸盐氮、硫酸盐、游离氯、余氯、结合氯、总铁、六价铬、砷、汞、镉、铅、酚类、有机磷毒剂（有机磷农药）等。

2）单项检测项目时间小于10分钟，可在一小时内检测所有项目。

3）操作简便，主要采用测量计、试剂管、检测管（袋）等简易型器具，测试试剂采用单元式组装，一次性使用,一个箱体配置试剂量为50次。

4）能快速进行毒物定量、半定量或定性检测，灵敏度符合现场检测及应急检测技术要求。

5）箱体较小（尺寸为49.1cm×35.1cm×17.0cm），轻便（总重量约为8.5kg），便于携带和移动。

6）箱体展开有三层，呈120°或180°，便于野外操作。

3.技术来源

单位名称：北京大禹创业科技有限责任公司

地址：北京市丰台区科兴路7号301

邮编：100070

联系人：林霖

电话：010-63740271

（二）HACH MS5+DR2800野外水质分析系统

1.功能与用途

该系统包括Hydrolab MS5野外多参数水质分析仪和DR2800现场水质分析实验室两套分析系统，可对地表水体、饮用水源以及工业、城镇污水等各种复杂水样进行现场水质分析，对于环境突发事件造成的水体污染提供迅速、便捷、高效、准确的原位观测，对部分水质理化指标可实现实时跟踪。

2.技术简介

1）功能强大、覆盖面广：全套系统可实现对各种水体多达30余个水质指标的现场测试分析，能完成对水质理化特征（pH、温度、电导、溶解氧、碱度、硬度、悬浮颗粒等）、重金属污染特征（铁、铜、锰等）、无机污染特征（钙、碘、溴、氯、硅、磷酸盐、氨氮、硝酸盐、硫酸盐、硫化物等）以及有机污染特征（COD等）的分析测试工作，其中pH、温度、电导率、氧化还原电位、溶解氧等水质理化指标可实现24小时全天候实时跟踪。

2）便捷高效、工作时间长：全套系统仅需2～3个工作人员即可实现现场水样采集和水质分析的所有工作，且除消解器须车载电源，其余设备均靠电池供电，无需提供现场外接电源，MS5使用5号电池供电，而DR2800一次充电可满足6～8小时连续使用。配备带有无线网络接入的笔记本电脑，可实现环境监测数据的实时传输、共享。

3）安全无害：除现场工作需自备去离子水外，无需另外准备化学试剂药品；现场用测试方法涉及试剂均低毒或无毒，试剂包均通过美国国家环境保护署认证，不存在二次污染问题。

4）运行稳定：全套系统适合在野外复杂多变的环境进行现场工作，所有运行程序均已嵌入系统内存，无须进行系统现场校正，无须担心移机挪位造成的系统误差，系统高度集成且维护简单。

3.技术来源

单位名称：重庆大学城市建设与环境工程学院

地址：重庆市沙坪坝区沙北街83号，重庆大学B区

邮编：400045

联系人：郭劲松，方芳

电话：023-65120768，023-65127538，13908361681

（三）BEWs水质在线生物安全预警系统

1.功能与用途

该系统对饮用水源进行在线、定点、实时、多向、远程控制报警监测，对由于突发性环境污染事故造成的饮用水源毒性提供快速、高效的防范预警，保障饮用水安全。

2.技术简介

1）功能强大、操作简便：支持多任务操作功能，数据采集处理准确迅速，触摸式LCD数字化图形显示，具备远程数据传输、报警和控制功能。

2）传输便捷、实时高效：具备远程有线、无线数据采集、传输、报警和控制功能。

3）安全可靠、运行稳定：系统可对时间、各设定参数进行修改；系统控制器具备密码保护功能，防止误操作；系统具备断电保护和来电自动恢复功能。

4）运转简便、使用无忧：系统运行无需添加试剂，维护简便快捷；系统高度集成，方便移机挪位、即插即用。

5）监测突发性污染事故暴发的响应时间：10分钟。

6）仪器灵敏度：测量范围0.1～20TU（TU为毒理指标）。

7）仪器准确度：不同测试通道的信号相对误差≤15%。

8）仪器信号偏差：≤10%。

3.技术来源

单位名称：中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室

地址：北京市海淀区双清路18号

邮编：100085

联系人：饶凯锋

电话：010-62849107，010-62849141

## 十、净化技术与设备

灾区分散居民点的应急饮水处理采用简易的方法，居民集中安置点供水采用移动式、一体化的净水设备。

简易净水方法类

采用灾区易得的材料和器皿，经简单处理可保证浊质颗粒和细菌的有效去除。

（一）简易砂滤方法

1.功能与用途

用于地震后的饮用水简易制取。

2.技术简介

1）砂滤装置可用陶罐或圆形铁桶，底部装一层碎石（0.2m以上），上面铺砂，高度为0.7～1m，底部装龙头。

2）用明矾、硫酸铝等混凝剂，适量投加到浑水中，搅拌后静止沉淀，然后投加1～2mg/L的次氯酸钠或适量次氯酸钙。

3）上清液由砂滤顶部缓慢倒入。

4）砂滤在使用之前，用干净水加较高浓度的次氯酸钠浸泡数小时进行消毒，清洗干净才开始使用。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：董秉直，高乃云

电话：021-65982691，13331903003

（二）自来水的简易制备方法

1.功能与用途

用于由于地震后自来水无法到达的地区。

2.技术简介

1）经静沉后，采用各种混凝剂，聚合氯化铝等铝盐可根据水质好坏和水量按10mg/L左右投加，氯化铁或硫酸铁可适量增加。

2）用干净棍棒迅速搅拌，出现矾花（絮状物）后，搅拌渐缓，十几分钟后静置沉淀半小时。

3）紫外线灯管插入消毒后立即使用，或者紫外线消毒后加入一定量氯消毒储备待使用。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：黎雷

电话：13761663094

（三）家庭临时制作饮用水方法

1.功能与用途

主要用于地震后家庭尤其是农村家庭临时制作生活饮用水。

2.技术简介

1）取池塘、河流里的水（最好选择流动性的水）于脸盆或者水桶中，加入一勺明矾，用筷子或铲子搅动，待出现絮状物后静置沉淀，水即澄清。

2）用钉子在水桶的底部均匀地钻出一些小孔，装满洗干净的沙子，做成简易过滤装置。

3）将装满沙子的水桶架起，下面接上脸盆或水桶，将上述沉淀后的水缓慢倒入装满沙子的桶中。

4）在经过简单过滤后的脸盆或水桶中加入半片衬衣纽扣大小的消毒剂片或漂白粉，搅拌，消毒，半小时后即可饮用。如没有消毒剂片或漂白粉，将过滤后的水烧开即可饮用。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院市政工程系

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：彭广勇

电话：13817543694

## 十一、便携式、移动式、一体化设备类

此类设备集成了混凝、沉淀、过滤、消毒处理过程或采用活性炭、膜过滤再加消毒的方法。

（一）乔阳便携式小型净水器

1.功能与用途

可去除水体中有机物、色度、嗅味、悬浮物、胶体、病原菌等。

2.技术简介

1）滤芯纳米银自己放电杀死细菌，不会引起细菌繁殖。

2）长期使用，杀菌效果不降低。

3）水处理能力2t/d，需2m高水压。

3.技术来源

单位名称：江苏宜兴市乔阳电器有限公司净水器厂

地址：江苏省宜兴市官林镇工业C区

邮编：214251

联系人：胡顺南

电话：13382266928

（二）便携式野外单人净水器

1.功能与用途

适用于有地表水时的野外单人饮水需要。

2.技术简介

1）对较差水质原水，投加明矾搅拌后静置5分钟。

2）纳米金属簇净水滤料和陶瓷膜滤芯使水的净化过程变得高效、简单、容易。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院市政工程系

地址：上海市四平路1239号同济大学环境科学与工程学院

邮编：200092

联系人：黄鑫

电话：13641903247

（三）移动式水质净化设备

1.功能与用途

可把水源水中的浊度、细菌有效去除，出水可直接饮用，满足灾区人民应急用水需求。

2.技术简介

1）对进水源水水质要求低（可接受COD浓度达40mg/L），进水微量污染时出水也可满足饮用水卫生安全。

2）出水量大，额定出水量为4L/min，设计总产水量为6000L。

3）运输安装快捷方便：本产品为模块式设计，质量轻（2～5kg）、运输方便。

4）维护方便：滤芯更换时间间隔可达2年/次；可拆卸式配件设计可保障产品无故障状态。

3.技术来源

单位名称：上海海庭环境工程有限公司

地址：上海市赤峰路65号

邮编：200092

联系人：张选军

电话：021-65982377，021-65975873，13818799703

（四）临时小型供水一体化净水设备

1.功能与用途

相当于一个具有全套净化处理功能的净水站，用于村镇及工厂级临时供水，亦可延长为永备型小型供水系统。

2.技术简介

1）设备供水量范围为5～100t/h。

2）设备安装方便，自安装到正常供水只需1～2天。

3）运行维护简单，整个系统全自动化控制，对运行人员要求低，简单培训即可。

3.技术来源

单位名称：长春立源水处理技术有限责任公司

地址：吉林省长春市高新开发区林园路869号

邮编：130012

联系人：史东明

电话：0431-85871610-8668，0431-85820750-8111（传真），13578774486

（五）应急一体化饮用水处理装置

1.功能与用途

近期作为供水站向群众供水；远期供水管网恢复后，可作为永久水处理设施向管网供水。

2.技术简介

1）设备配套的电控及药剂（絮凝剂、氧化剂和消毒剂）投配系统，适用于各种水处理药剂的投加。消毒杀菌则配套缓释消毒器，采用长效缓释技术，在水体中缓慢释放恒定的消毒药剂，以维持长效消毒效果。缓释消毒器安装不受场地、电力、设施限制。

2）反冲洗周期一般为6～24小时，反冲洗每次5～10分钟，反冲洗完成后设备即可投入正常运行。

3.技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：刘文朝

电话：13801053034

（六）饮用水快速处理设备

1.功能与用途

本技术可快捷有效去除水中浊质、细菌、病毒、异味及水中其他异物，满足震后地区居民应急供水需求。

2.技术简介

采用高效过滤介质-钢毛，滤速可达20～40m/h。反冲洗耗水量小于周期产水量的2%。

3.技术来源

单位名称：同济大学

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：邓慧萍

电话：021-65983855，13311875226

（七）膜技术一体化处理装置

1.功能与用途

采用超滤或微滤膜，装配成一体化处理装置，也可形成移动式。具有除浊和除菌的两重功能，满足地震灾区人民的安全饮用水供应。

2.技术简介

设备可形成系列化，从1～5m3/h，可依据供水的人数多少选择。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：董秉直，高乃云

电话：021-65982691，13331903003

（八）活性炭吸附过滤消毒一体化技术

1.功能与用途

用于除浊、微生物消毒和有机物去除。

2.技术简介

1）用于原水浑浊度低于100 NTU条件。

2）采用较小滤速。

3）进水加入片状速溶消毒剂，过滤同时完成消毒，消毒剂采用高剂量投加。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：隋铭皓

电话：021-65982691

（九）移动式多功能净水供应车

1.功能与用途

现场应急生产饮用水

2.技术简介

综合采用预处理、反渗透膜、活性炭、紫外线技术生产纯净水，适应于各种水源水；采用柴油发电机、车载方式，移动方便，流动性强。

3.技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：刘文朝

电话：13801053034

单位名称：北京华奥科源科技有限公司

地址：北京市朝阳区延静里中街3号

邮编：100025

联系人：夏善彬

电话：13901132046

## 十二、应急处理单元技术与设备类

（一）硅藻土过滤＋超滤饮用水技术

1.功能与用途

用于地震后快速为灾区人民提供安全饮用水。

2.技术简介

1）加工过滤集成装置，包括硅藻土过滤罐系统、超滤膜系统和消毒系统。整个系统紧凑，安全性高。硅藻土过滤作为超滤的预处理，减少了超滤膜的膜污染，从而延长过滤周期，增加产水量。

2）系统可以采用多种水源，地表水和地下水均可。从而减少了寻找水源的难度。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：楚华强，董秉直

电话：13331903003

（二）饮用水快速过滤器

1.功能与用途

具有过滤速度高、截污量大、出水水质好和反冲洗快速方便等优点。可与混凝加药等联合组成小城镇和乡村饮用水处理成套装置，适用于中小规模的饮用水处理。

2.技术简介

1）当水温在8～20℃时,过滤器的过滤速度为20～80 m/h,平均进水浊度小于60NTU时,过滤周期为6.5～16.5h,出水浊度≤1NTU；

2）彗星式滤料截污量为18～33kg/m3滤料。采用汽水反冲洗可实现滤料的充分清洗,反冲洗耗水率1%～2%,剩余积泥率0.5%～2%。

3.技术来源

单位名称：清华大学环境科学与工程系

地址：北京市海淀区清华大学环境科学与工程系

邮编：100084

联系人：李振瑜

电话：010-62785685

（三）UF-NF串联饮用水应急深度处理系统

1.功能与用途

该系统为深层次净化系统，可以对经过常规处理但安全性还未达标的饮用水进行深度处理，以提供安全可靠的饮用水或者其他用水，如医疗用水等。

2.技术简介

1）本系统采用超滤膜（UF）和纳滤膜（NF）组件串联，对经过常规处理（混凝-沉淀-过滤-消毒）的饮用水，进行深度处理；

2）设备简单，运行方便，膜组件可以拆卸组装，运输作为灾区应急饮用水处理的最后一道防线，可以有效地去除水中的病毒、溶解性有机物、盐类等。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：  殴桦瑟

电话：   15802197768

（四）震后井水简易消毒方法

1.功能与用途

主要用于地震后井水消毒。

2.技术简介

1）常规消毒：通常每片药可消毒50～100kg井水，每4g漂白粉可消毒100kg井水，消毒时间不得少于30分钟。如果水质恶劣，要加大用量。

2）持续消毒：在一塑料瓶体上开若干个小孔，内装适量二氯异氰尿酸钠（优氯净）或漂白粉，拧紧瓶口。系上塑料绳悬在水面下约40cm处。

3）受淹井水消毒：将井水抽干，淘清底部淤泥，用清水冲洗井壁。待自然渗水到正常水位后，加量投入消毒药，浸泡12～24小时，再抽干井水。待井水再恢复到正常水位时，按常规消毒进行。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人： 卢宁

电话： 13917680945

（五）震后饮用水澄清与消毒技术

1.功能与用途

主要用于地震后饮用水澄清与消毒。

2.技术简介

1）用明矾、硫酸铝、硫酸铁或聚合氯化铝作浑凝剂，适量加入浑水中，用棍棒搅动，待出现絮状物后静置沉淀，水即澄清。

2）一般井水消毒的加氯量可按1.5～2.0mg/L（按有效率计），加氯半小时后，水中余氯应为0.5～1.0mg/L，即符合饮水卫生要求。

3）污染更严重的地面水的加氯量可按3～6mg/L计算，消毒剂的投放可以集中进行，也可以分区或分片的进行。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：李凤亭

电话：021-65983302，13501636620

（六）饮用水紫外线消毒器

1.功能与用途

适用于干低浊度水消毒，实现饮用水快速杀菌。

2.技术简介

紫外线灯套在石英管中，跟水流成垂直或水平位置。

3.技术来源

单位名称：清华大学环境科学与工程系

地址：北京市海淀区清华大学环境科学与工程系

邮编：100084

联系人：刘文君

电话：010-62785685

（七）简易饮用水电解消毒器

1.功能与用途

以食盐为消毒剂的原料，在有电的地方都可以使用，适合在边远乡镇和技术水平较低的地方应用。

2.技术简介

1）由电解池、电源、食盐溶解器和水泵组成，消毒器后需要接一个消毒出水的储存池，用以储存消毒后的水备用。

2）当水温在5～30℃,水中氯离子浓度为50～100mg/L时,消毒器反应时间约2分钟，电解电流密度为5mA/cm2，杀菌率达到99.9%以上。

3）简易饮用水电解消毒器消毒后的出水中含有余氯，具有一定的持续杀菌能力。

3.技术来源

单位名称：清华大学环境科学与工程系

地址：北京市海淀区清华大学环境科学与工程系

邮编：100084

联系人：施汉昌

电话：010-62785685

（八）超滤膜联合紫外线饮用水应急净化消毒设备

1.功能与用途

用于地震后饮用水消毒与澄清。

2.技术简介

1）对水中的致病微生物、浊度、天然有机物、微量有机污染物、氨氮等都有较好的处理效果。

2）一体化设备，安装方便，操作简单，不需特殊管理，便于震后现场使用。

3）设备体积小，移动性强，便于分散处理。

4）在有电的地方都可以使用，适应性强。

3.技术来源

单位名称：上海市政工程设计研究总院

地址：上海市中山北二路901号

邮编：200092

联系人：邹伟国

电话：021-67719394

（九）生物慢滤水处理技术

1.功能与用途

保障农村饮水安全。

2.技术简介

运行前需要7～15天的启动时间，使滤料表面形成生物黏膜，以便更好地去除水中的污染物。

3.技术来源

单位名称：中国水利水电科学研究院

地址：北京市车公庄西路20号

邮编：100044

联系人：殷芳

电话：010-68786421，010-68781886

（十）纳滤膜装置在农村饮水安全保障中的应用技术

1.功能与用途

纳滤膜装置主要用于农村饮水安全处理中，解决农民群众的饮水不安全问题，出水水质达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-1985）标准。

2.技术简介

(1)手动方式

1）完全开启调压阀，启动原水泵，待高压泵进水压力达到设计值后启动高压泵；

2）运行3～5分钟后，缓慢关闭调压阀，系统加压，直至淡水流量计有流量显示；

3）检查膜组件等连接口有无漏现象，若一切正常则可缓慢加压至设计操作压力（即产水量产水量与环境温度有关，当环境温度低于标准温度时，产水量略低于标准产水量是正常的。达到设计产水量）。

4）检查化学药剂的添加量，如酸、阻垢剂和偏亚硫酸钠（如选用时），测定进水的pH；

5）设备运转正常后，应开始记录有关参数，建议每隔2小时记录一次；

6）停机时，首先缓慢开启调压阀，系统泄压，直至调压阀完全开启，此状态下设备运行3～5分钟后，依次关闭高压泵、原水泵。

(2)自动运行方式

详见《纳滤设备电气说明书》。

3.技术来源

单位名称：甘肃省膜科学技术研究院

邮编：730020

联系人：吕建国

电话：0931-4680267，0931-4680503

（十一）小直径、大功率、高扬程井用潜水电泵

1.功能与用途

用于灌溉及饮用水提取。

2.技术简介

直径250mm的井用潜水电泵，流量20m3/h，扬程450m，电机功率50kW，效率55.44%，无故障工作时间大于3600小时。与国家标准对比，单级扬程、最高扬程和最大电机容量均有提高。该泵的使用可显著提高水资源利用率，保护生态环境。

3.技术来源

单位名称：山西省农业机械化科学研究所

地址：山西省太原市小店区黄陵路56号

邮编：030031

联系人：米志峰

电话：0351-7123846

（十二）农村饮用水污染末端控制器（水岛技术）

1.功能与用途

水岛技术（Water Land Tech.）产品已成功地开发应用于多种饮用水污染问题的解决，包括：高氟水、有机污染水、重金属污染水、高砷水、高铁锰水、微生物污染水、硝酸盐超标水、劣质水等的处理。可长期广泛应用于农村家庭分散式饮用水的处理，以及灾后短期或长期（寿命大于五年）饮水水质安全保障。具有大通量、高智能、无干扰、低成本等产品特性。

2.技术简介

1）根据水质状况选择对应型号（共8个系列）。

2）将设备置于天然水体（水塘、水洼）、储水容器（水缸、塑料缸、水柜等）上部即可，将自动工作与自动控制。

3.技术来源

单位名称：西安永丰集团水岛事业部

地址：西安市高新技术开发区

邮编：401147

电话：029-88341561，029-88451157（传真），13119186738

电子邮件： jianchaolee@snnu.edu.cn

## 十三、临时管线敷设与受损管网修复技术

（一）震后供水管路的修复与消毒技术

1.功能与用途

工程主要用于震后灾区供水管网的修复与重建，确保灾区尽快恢复安全供水，切实满足灾区生产和生活的用水需求。

2.技术简介

1）震后供水管道损毁程度快速检测技术。

2）震后损坏管道快速修复技术。

3）在原有水源、临时水源间的多水源水泵科学合理调配技术。

4）山区城镇基于防止次生灾害的分层次、分区域、分压逐步恢复供水技术。

5）临时蓄水设施选点、临时压力监测点选定技术。

6）管网中临时二次消毒点的选取及消毒剂的选用技术。

3.技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学，中国地震局工程力学研究所

地址：哈尔滨市海河路202号

邮编：150090

联系人：高金良

电话：0451-86840020

（二）震后城市供水管网检测抢修技术措施

1.功能与用途

主要用于地震后城市供水管网的检测和抢修。

2.技术简介

1）当震中灾区供水管网瘫痪时, 当地的人力和物力往往不足于满足震后管道的应急抢修, 因此邻近地区供水系统单位的支援非常重要, 而且越快到达现场越好。地震现场指挥部接到请求外地支援后, 应立即组织实力较强的单位, 安排足够数量的专业抢修人员, 并携带必要的管道专业探测设备和抢修管道的工具以及管道备件, 迅速赶往灾区。

2）地震发生后, 通过快速巡查全面掌握供水系统特别是关键部位的震害情况，如水源地、水厂、主干管道, 优先抢修这些关键部位的破坏。

3）通过关闭供水阀门进行分段检查,重点查找地表发生永久变形(滑坡、沙土液化、断层错动)的区域, 可能是查找供水主管道破坏点的较佳方式。对于城区管道, 专门的管道探测设备可以大显身手。

3.技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

地址：上海市四平路1239号

邮编：200092

联系人：王文清

电话：13764095167

（三）自来水厂与供水管路的修复与消毒技术措施

1.功能与用途

主要用于地震后灾区自来水厂与供水管路的修复与消毒。

2.技术简介

1）在选择抗震材质上，对强震区应优先选用延性铸铁管以代替传统铸铁管与塑料管线。

2）管网修复后及供水前，必须先清洗管线、加大消毒剂量。

3）消毒剂在管线中有充分的接触时间，待余氯量达标以后，才能去除消毒液，冲洗管线后，再蓄水与供水。

3.技术来源

单位名称：上海市政工程设计研究总院

地址：上海市中山北二路901号

邮编：200092

联系人：邹伟国

电话：021-67719394，13764095167编写专家：

李宏高工，中国建筑设计研究院

宫鹏研究员，中国科学院遥感应用研究所

何建清教授，中国建筑设计研究院

崔琪高工，中国建筑材料科学研究总院

王武祥高工，中国建筑材料科学研究总院

肖建庄教授，同济大学

戴震青高工，亚太建设科技信息研究院

林建平高工，国家住宅与居住环境工程技术研究中心

程绍革高工，中国建筑科学研究院

陈国滨研究员，中国建筑设计研究院

詹谊高工，中国建筑标准设计研究院

张杰教授，清华大学

冯长春教授，北京大学

徐海云高工，城市建设研究院

张亚雷教授，同济大学

刘文朝高工，中国水利水电科学研究院

强志民研究员，中国科学院生态环境研究中心

施汉昌教授，清华大学

祝朝伟高工，中国环境科学研究院

曾小兵高工，建设勘查设计研究院

周恭明教授，城市污染控制国家工程研究中心

李风亭教授，同济大学

郭劲松教授，重庆大学

邹伟国高工，上海市政工程设计研究总院

周小红博士，清华大学

史俊博士，同济大学

张涛博士，中国科学院生态环境研究中心

# 第七部分   动物疫病防控

## 一、重要动物疫病和人畜共患病防控产品

（一）消杀药品类

1.百胜-30

（1）功能与用途

本产品主要成分为复合碘，对口蹄疫、禽流感、链球菌、结核杆菌等病毒、细菌都有强大的杀灭作用。

（2）使用及注意事项

病毒类消毒0.33%-1%（100-300倍稀释）；畜禽房舍及用具消毒0.17%-0.25%（400-600倍稀释）；牧草消毒0.067%（1500倍稀释）；畜禽饮水消毒0.04%（2500倍稀释）。

（3）产品来源

单位名称：美国辉瑞动物保健品有限公司

联系人：曹德荣

电话： 13805040896

2.欣洁

（1）功能与用途

本产品以41%-49%复合酚为主要成分，主要用于环境消毒；对病毒、细菌、支原体等病原微生物均有强大杀灭作用。

（2）使用及注意事项

勿与碱性消毒液混用，不能活体消毒；空栏消毒1∶400；消毒池、运输工具及人员足底消毒1∶500-700；装卸场、排污沟1∶300-500；道路及周围场地消毒1∶400-600；疫病期间环境消毒1∶300-500。

（3）产品来源

单位名称：河北远征药业股份有限公司

联系人：王峰

电话： 13931871616

3.抗毒5号

（1）功能与用途

本产品以双癸基二甲基氯化铵、双辛基二甲基氯化铵、戊二醛及渗透剂等为主要成分，对预防烈性传染病如禽流感、口蹄疫及新城疫及一般传染病有特效，适用于畜舍、禽舍、饲喂器具、畜禽、种蛋、水体和饮水等消毒灭菌。

（2）使用及注意事项

避免与强酸性消毒剂如过氧乙酸消毒液同时使用。禽流感、口蹄疫及新城疫暴发时按1∶250稀释；一般传染病暴发及预防传染病时按1∶500稀释。

（3）产品来源

单位名称：北京立时达药业有限公司

联系人：高福昶

电话： 13910790075

4.过氧乙酸消毒液

（1）功能与用途

本产品以乙酸、过氧化氢，以及少量硫酸等为主要成分，受热会分解产生乙酸和氧气，是一种杀菌能力较强的高效消毒剂，可迅速杀灭各种细菌。

（2）使用及注意事项

用于猪链球菌等消毒。道路、病畜舍，地面、墙壁等用0.5%过氧乙酸进行喷洒或擦拭消毒。

（3）产品来源

单位名称：保定长城临床试剂有限公司

联系人：石玲慎

电话： 0312-3127936

5.火碱

（1）功能与用途

本产品以氢氧化钠为主要成分，氢氧化钠水解产生高浓度的OH-，使菌体蛋白质和核酸水解而杀灭病原微生物，有效杀灭各种病毒、细菌、芽孢。

（2）使用及注意事项

2%热溶液可消毒栏舍、场地、用具等，3%~5%热溶液，可消毒炭疽芽孢污染的地面，本品对人体有较强的刺激性和腐蚀作用，使用时应注意。

（3）产品来源

单位名称：淄博永嘉化工有限公司

联系人：王翠玲

电话： 13341263358

（二）消毒器械类

1.手动高压喷雾器

（1）功能与用途

环境消毒防疫，花卉，其他防疫用途

（2）型号

TH-33型

（3）产品来源

单位名称：北京爱农防疫科技有限公司

电话：010-64772957

2.农用喷雾器

（1）功能与用途

容量较大，用于农业及家庭和花园的浇灌，清洁和消毒等

（2）型号

HY045型

（3）产品来源

单位名称：余姚市海亿塑业有限公司

联系人：徐娟

电话：0574-62989033

（三）紧急接种疫苗类

1.牛口蹄疫O型、Asia-Ⅰ型双价灭活疫苗

（1）功能与用途

本品系用牛口蹄疫O型牛源强毒（OJMS/00株）和Asia-Ⅰ型牛源强毒（Asia-ⅠLC/96株）细胞培养物经二乙烯亚胺（BEI）灭活，加兽用白油和乳化剂配制成的双相油乳剂疫苗。灭活前的病毒含量均≥107 LD50/0.2mL。用于预防牛、羊O型、Asia-Ⅰ型双价口蹄疫。

（2）使用及注意事项

肌肉注射。成年牛每头3mL，犊牛每头2mL，成年羊每只2mL，羔羊每只1mL。5个月以下犊牛和羔羊不注射。注苗21天后产生免疫力，免疫期6个月。疫苗在2-8℃条件下避光保存，不能冻结，有效期1年。

（3）产品来源

单位名称：乾元浩生物股份有限公司保山生物药厂

电话：0875-2213866

## 二、重要动物疫病和人畜共患病综合防控技术

（一）震后灾区人畜共患传染病综合防控技术建议

1.适用范围

本技术建议适用于震后灾区人畜共患病的综合防控。

2.定义

人畜共患病是指在脊椎动物与人类之间自然传播的疾病和感染，即脊椎动物和人类由共同的病原体引起的，在流行病学上有相互关系的疾病。

3.震灾后易发人畜共患传染病

针对四川省人畜共患病发生的历史情况，预测震后可能发生的人畜共患病有：猪Ⅱ型链球菌病、炭疽、鼠疫、狂犬病、病毒性腹泻、细菌性痢疾、病毒性肝炎、血吸虫病、杜氏利氏曼原虫病（汶川）、布病、流感、流行性乙型脑炎等。

4.消毒

（1）场所消毒

表面消毒：用500mg/L的含氯消毒剂或0.2%的过氧乙酸溶液将表面喷湿。

垃圾堆消毒：喷洒2000mg/L浓度的含氯消毒剂。

厕所消毒：喷洒1000～2000mg/L浓度的含氯消毒剂。

临时居住地消毒：喷洒500～1000mg/L浓度的含氯消毒剂。

有明显尸臭的场所消毒：喷洒500mg/L浓度的含氯消毒剂。

动物圈舍消毒：用高效杀毒剂如过氧乙酸（一般使用浓度为0.5%）进行消毒。

（2）饮用水的消毒

饮用水要经过澄清、过滤、并用漂白粉或漂粉精片消毒处理后方可饮用；同时要保护水源，特别是生活饮用水，免受污染。

（3）垃圾处理

合理布局垃圾收集点，设专人管理，做到日产日清。收集的垃圾要进行卫生处理。建立垃圾卫生填埋场，把垃圾在卫生填埋场内推平、压实、覆土，使环境危害减少到最低限度。

1）填坑覆土法：选择地势高，地下水位低的地方，就地挖垃圾坑，将垃圾倒入坑中，取土覆盖。此法适用于少量垃圾的应急处理。

2）塑料薄膜覆盖高温堆肥法：先平整压实场地，在肥堆底部铺设带有孔眼的塑料通气管道，然后将垃圾用机械或人工方法堆成8m×4m×3m高的肥堆（可根据实际情况改变堆体），人工整堆成型，覆盖塑料薄膜，堆肥温度可达55～70℃。此法简便易行。

（4）粪便处理

将粪便集中堆放到远离灾区人群居住地点、远离水源的地方，可采取堆肥发酵法进行处理，对可能感染疾病的粪便要用漂白粉消毒后再用堆肥发酵法处理。

石粉吸附。利用天然的石料，经过加工粉碎成粉状，按照一定的比例与畜禽粪便充分混合，混合后的畜禽粪便呈固体状态，作为粪便的前期处理。

（5）灭鼠

1）广泛开展卫生宣传，让灾民们做好粮食储存，断绝鼠粮。

2）出现鼠害或鼠媒介的传染病时，化学药物灭鼠作为首选，可在短期内迅速降低鼠密度。

3）灭鼠药物分为急性和慢性灭鼠药。急性灭鼠药有磷化锌、毒鼠碱、灭鼠优、灭鼠安、溴杀灵等。慢性灭鼠药一般为抗凝血类药物，如溴敌隆、氯敌鼠、大隆、杀鼠灵、杀鼠醚及敌鼠钠盐等，均可取得较好的灭鼠效果。

4）灭鼠药物使用时的注意事项：使用化学药剂时严格按照说明使用，禁止使用剧毒农药，注意保护环境，尤其是保护水源。做好药物的喷洒记录，根据防治效果决定药物的喷洒频次。

（6）生活环境

临时居所和救灾帐篷要搭建在地势较高且平坦，位置干燥向阳的地带，在周围挖防鼠沟，要保持一定的坡度，以利于排水和保持地面干燥；减少人与鼠、蚊等病媒生物的接触机会。

（7）饮食与卫生

1） 病死鸡、鸭、猪、牛、羊等动物是人畜共患病的祸根，禁止食用病死动物和野生动物。

2）注意饮食卫生。饭前洗手，不食用不明来源、不洁净的水，不喝生水，饭前便后洗手，不食用未加热完全、腐败变质或受潮霉变的食物，不用脏水漱口和清洗瓜果蔬菜，生熟食品应该分开存放。

3）搞好饮水安全工作，选择合格的水源并加以保护。

（8）疫病监测

① 人群疫病监测。

设立疫病监测站，对震后可能出现的疫病进行监控。监测站应设疫情电话，并指定专人负责疫情报告。

对病人及时做出诊断，如疑为人畜共患病时，就地隔离，按照程序及时报告。若动物疫病流行严重并对人群威胁较大时，应组织医疗卫生人员对动物流行区内人群进行巡回检诊，必要时设立交通卫生检疫站。

② 疫情报告报告要求。

疫病监测点人员在发现病人疑患人畜共患病时，应以最快的方式向本级卫生行政部门和上级疾控机构报告疫情信息。疾控机构在接到报告后应按规定采取隔离病人、核实诊断、疫区处理等措施。

所有人群疫情信息，如流行病学、临床、实验室检测、动物流行病学及其他环境信息，都应系统收集整理，按照有关规定通过疫病防治管理信息系统及时上报。

③ 疫情报告报告内容。

疫情发生的时间、地点；染疫和疑似染疫人数、免疫情况、死亡人数、临床症状、病理变化、诊断情况；流行病学和疫源追踪情况；已采取的控制措施；疫情报告的单位、负责人、报告人及联系方式。

（二）震灾区动物尸体处理技术建议

1.适用范围

本建议适用于地震、洪水等自然灾害发生后灾区养殖场(户)、养殖小区意外死亡或病死畜禽及家中饲养宠物尸体的无害化处理。

2.处理原则

处理要及时、运输要安全、选址要合理、消毒要全面。

3.术语和定义

1）动物尸体：指灾害中意外或病死的人工饲养的猪、牛、羊、马、驴、骡、驼、兔、鸡、火鸡、鸭、鹅及宠物等。

2）尸碱：尸体腐化分解后产生气体物质（包括硫化氢、氨、甲烷、二氧化碳等）和液体物质（含硫醇、尸胺、粪臭素及水等）。其中的多胺类化合物总称为尸碱（包括尸胺、腐胺、神经碱、草毒碱等）。尸碱与腐生菌同时繁殖的化脓性葡萄球菌和沙门氏菌所产生的毒素可引起人体中毒。

4.尸体处理

1）掩埋处要求。掩埋处必须远离水源、水井及水渠30m，远离堤坝4.5m，掩埋处的土壤渗透性要低。掩埋点不能设置在水沟、峡谷、下水道或排水口附近。掩埋坑的大小应根据死亡动物尸体的量而定（包括尸体的数量、死亡动物的类型和尸体的重量），一般不小于动物总体积的2倍。若因地质原因不能在一个坑中掩埋，可另外在相隔至少1m以外的地方挖掘掩埋点。死亡动物必须掩埋在地面下1-2.5m的土层区域，覆盖的土层厚度不少于1m，并且高出周边地面0.5m左右，设置明确掩埋标识。

2)掩埋的方式。死亡动物视情况可进行单独掩埋、集中掩埋。

① 单独掩埋。死亡的宠物通常采取浅坑掩埋的方式，掩埋坑深度约1m，对于大型的死亡动物，如牛或马，掩埋时要挖2m宽，2.5m深的坑，进行深层掩埋。

② 集中掩埋。大量的动物尸体需要集中掩埋，掩埋坑底土壤的渗透性要低。掩埋坑的顶盖要用坚固的材料制作，以防止老鼠、昆虫或其他寄生虫的进入和腐臭气味的流出。掩埋坑掩埋后必须用含沙土或黏土封盖1m。

掩埋时，坑底铺垫生石灰（配制和使用参见附录），先用漂白粉（配制和使用参见附录）对尸体进行消毒，漂白粉按20-40g/m2的量洒盖在动物尸体上，动物尸体分3-4层进行隔层掩埋，每掩埋一层，就铺上相同厚度的沙土，小动物（家禽、仔猪等）每层高约0.3m，掩埋后要铺上0.3m以上厚度的沙土层，大动物（成年猪和牛等）则单独放一层，至少铺0.5m厚的沙土层，掩埋坑总深度不超过2.5m。

5.尸体的除臭、包装和运输

对于不能于72小时内清理或需经过运输处理的尸体，尤其是在湿热天气情况下，为防止尸体腐败污染环境，甚至尸碱引起的人体中毒，应遵循以下除臭、包装及运输措施。

1)除臭。采用漂白粉、氢氧化钙和次氯酸钙［附录中（1）-（3）］混合喷洒能够快速除臭和消毒。

2）包装。运输前将尸体用包装袋包扎两层使其密封，包装袋应能够防止散臭和渗漏。

3）运输。新鲜的动物尸体可直接装载运输，对于超过72小时未能及时运载的动物尸体应包装后再运输。考虑到可能存在患病动物的尸体而造成感染扩散的隐患，货车在每次装载前和卸载后应进行严格消毒。货车行车路线由专业人员确定，以防行车途中造成病原传播。

6.尸体处理过程中工作人员的自身防护

在清理大量尸体时，可能接触多量的硫醇、尸胺等恶臭的尸碱物质，工作人员需戴用活性炭过滤的防毒口罩［配制和使用参见附录中（4）］。接触尸体的手要戴手套，特别要注意防止手部外伤，以免沾有细菌毒素引起中毒。进行清理尸体操作后及饭前必须认真洗手。另外，进行尸体清理工作的人员，为防厌氧创伤感染（如破伤风、气性坏疽等），必要时可接种免疫血清。

在进行大量尸体掩埋时，若人员入坑进行尸体整理，须警惕坍塌危险。

附录 常用消毒药品及其使用方法

（1）生石灰

又称石灰、氧化钙（Calcium Oxide）生石灰消毒通常用其10%-20%乳剂，即石灰乳。

10%石灰乳的配制方法是：取1kg石灰加1L水消和(消和，是生石灰加水生熟，形成熟石灰的操作过程)，将所得的熟石灰再加9L水即成(1∶10) 。

注意事项：生石灰必须现配现用，使用操作过程时间越短越好，久置会变质而失去杀菌消毒作用。石灰中含有杂质，消和过程中可能引起燃烧和爆炸，生石灰遇水才会发生消毒作用，直接撒于干燥地面起不到消毒作用。禁止食用，万一入口，大量喝水并立即求医。

（2）漂白粉（Calcium Hypochlorite Mixtures ）

漂白粉是一种白色颗粒状粉末，主要成分是次氯酸钙，其他还含有氢氧化钙、氯化钙、氧化钙。含有效氯25%左右。

使用方法和范围：用漂白粉配制水溶液时应先加少量水，调成糊状，然后边加水边搅拌成乳液，静置沉淀，取澄清液使用。漂白粉干粉可用于铺垫墓葬，地面和人、畜排泄物的消毒，其水溶液可用于餐具、饮水消毒，污水处理，粪便处理等。

安全使用：注意漂白粉对织物的漂白作用和对各类物品如金属制品的腐蚀作用，操作时应做好个人防护。漂白粉应保存在密闭容器内，放在阴凉、干燥、通风处。

（3）次氯酸钙（Calcium Hypochlorite）

漂粉精是白色粉末，比漂白粉易溶于水且稳定，成分为次氯酸钙，含杂质少，有效氯含量80%-85%。

（4）活性炭防毒口罩

处理尸体时，工作人员应佩戴活性炭过滤性防毒口罩，以减少有害气体对人体的伤害。比如可选用深圳市海威达科技有限公司的产品。

地址：福田区八卦岭先科机电大厦619号

邮编：518055

联系人：陈梅红

电话：0755-25841785 25841795，0755-25841786(传真)

（三）炭疽综合防控技术

1.功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所发生的炭疽的综合防控。

2.技术简介

（1） 诊断技术要点

1）草食动物最易感，其次为肉食动物等。一旦污染环境很难根除；可通过饲料感染，芽胞也可通过呼吸道感染；夏季因洪水和吸血昆虫而多发。

2）牛、绵羊、马等动物感染炭疽杆菌后，可见体温突然升高、突然昏迷、全身痉挛、很快死亡等症状；死后腹部肿胀，天然孔流出黑色血液，血液呈煤焦油状，尸僵不全；也可见牛喉颈部、腹下等部位出现炎性水肿，初期硬、热、痛，后变冷无痛，中央坏死形成炭疽痈；马出现肠炎和肠绞痛，伴有高热和精神沉郁；猪出现咽部严重水肿，常窒息而亡。一般在未排除炭疽之前不许剖检，可采集血液送检。

（2）防控技术要点

1）常用无毒炭疽芽胞苗和炭疽二号芽胞苗，每年定期进行接种。

2）疑死于炭疽病的动物尸体不得进行剖检，发生疫情时应上报并封锁疫区。

3）死亡动物及污染物应依法进行焚烧或覆盖生石灰后深埋；周围受威胁动物紧急免疫接种。

4）可疑动物可用药物防治，如青霉素、土霉素、链霉素、氯霉素等。

5）彻底消毒，污染地面连同15-20cm厚的表层土一起取下，加入20%漂白粉混合后深埋，污染的饲料、垫草、粪便焚烧处理。

3.技术来源

单位名称： 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：侯绍华，朱鸿飞

电话：010-62135638

（四）鼠疫综合防控技术

1.功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所发生的鼠疫的综合防控。

2.技术简介

（1）诊断技术要点

1）鼠疫具有发病急、传播快、病死率高、传染性强等特点。

2）如人体出现不明原因的高热、寒战、淋巴结肿大、疼痛，咳嗽，咳血痰、皮肤及黏膜出血、便血、血尿等症状，应立即到医院就诊。

（2）防控技术要点

1）做好灭鼠防鼠工作，密切监控可能携带病原的啮齿类动物和食肉类动物（猫、狗、狐狸、狼等）。

2） 加强环境卫生消毒工作，防止疫病经蚤叮咬传播和经空气传播肺鼠疫；勿捕猎染病动物。

3）疫情发生时，2小时内紧急报告病死鼠、疑似鼠疫病人、不明原因的高热病人和急死病人。将患者严格隔离，禁止探视及病人互相往来。病人及病畜排泄物应彻底消毒，尸体应火葬或深埋。鼠疫流行时，对疫区及其周围的居民、进入疫区的工作人员，均应进行预防接种。

4）凡确诊或疑似鼠疫患者，均应迅速组织严密的隔离，就地治疗，不宜转送。皮肤鼠疫按一般外科疗法处置皮肤溃疡，必要时局部滴注链霉素。治疗原则是早期、联合、足量、应用敏感的抗菌药物（链霉素、庆大霉素、氯霉素、磺胺嘧啶等）。

3.技术来源

单位名称： 中国农业大学动物医学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：刘金华

电话：010-62733837

（五）狂犬病综合防控技术

1.功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所发生的狂犬病的综合防控。

2.技术简介

（1）诊断技术要点

1）本病常散发，大多数有被发疯动物咬伤的病史，一般春夏发病较多；

2）病犬表现狂暴不安和意识紊乱。病初主要表现精神沉郁，举动反常,不久即狂暴不安，攻击人畜，常无目的地奔走，下颌下垂，尾下垂，流涎增多，吞咽困难；后期出现麻痹症状，最终因全身衰竭和呼吸麻痹而死。

（2）防控技术要点

1）及时发现并扑灭患病动物及可疑动物，防止其攻击人及其他动物而造成该病的传播；扑杀野犬、野猫及各种限养动物。

2）家养的犬、猫等动物应定期进行预防接种国产或进口的狂犬病弱毒疫苗。

3）人若被患病动物咬伤，首先用肥皂水等消毒剂处理伤口，并立即进行狂犬病疫苗紧急预防接种。

4）对已出现临床症状的病犬及病畜应立即扑杀，不宜治疗。

3.技术来源

单位名称： 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：侯绍华，朱鸿飞

电话：010-62135638

（六）高致病性禽流感防控技术

1.功能与用途

本技术适于地震等灾害影响后高致病性禽流感的综合防控。

2.技术简介

（1）诊断技术要点

1）本病是由高致病性禽流感毒株感染禽类引起的烈性高度致死性的传染病，可自然感染大多数的禽类，鸡和火鸡等最易感。

2）发病严重的鸡表现为急性发病死亡，脚鳞出血，鸡冠出血或发绀，头部和面部水肿，产蛋下降明显，甚至停止产蛋，鸭、鹅等水禽可见神经和腹泻症状。

3）剖检可见全身性广泛充血、出血，腺胃乳头出血，腺胃和肌胃之间交界处黏膜可见带状出血；输卵管的中部可见乳白色分泌物或凝块；卵泡充血、出血、破裂。

（2）防控技术要点

1）加强鸡舍的内环境和外环境卫生管理，饲养人员应严格遵循防疫制度，做好日常卫生消毒工作。

2）疫苗免疫接种。目前我国用于高致病性禽流感防控的疫苗主要两种：Re-1和Re-4重组流感灭活油乳剂疫苗，根据当地流行情况，选择合适的疫苗。

3.技术来源

单位名称： 中国农业大学动物医学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：刘金华

电话：010-62733837

（七）流行性出血热综合防控技术

1.功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所发生的流行性出血热的综合防控。

2.技术简介

（1）诊断技术要点

1）流行性出血热，是由流行性出血热病毒引起的自然疫源性疾病，流行广，病情危急，病死率高，危害极大。

2）典型病例具有三大特征：发热、出血和肾脏损害。病程依次分五期：发热期、低血压（休克）期、少尿期、多尿期和恢复期（前三期可有重叠）。

（2）防控技术要点

1）做好灭鼠和防鼠工作。

2）本病可经呼吸道、消化道、接触传播（被鼠咬伤等）、母婴传播、虫媒传播，应做好环境卫生消毒工作，注意灭螨、防螨，加强食品卫生管理。

3）避免与鼠类及其排泄物（尿、粪）或分泌物（唾液）接触，不直接用手接触鼠类及其排泄物；不吃生冷特别是鼠类污染过的食物、水和饮料等；避免皮肤黏膜破损，如有破损，应用碘酒消毒处理；在清理脏乱杂物和废弃物（如稻草、玉米秸秆等）时，要戴口罩、帽子和手套等。本病虽未见人传人的报告，但必须对“危险环境”进行整治（清理和消毒），对接触者必须严密观察其是否发生疾病。

4）对流行性出血热病人应实行“四早一就”，即早发现、早诊断、早休息、早治疗，就近治疗，减少搬运。通过综合性抢救治疗措施，预防/控制低血压（休克）、肾功能衰竭、大出血三关，做好抢救治疗中的护理工作。

3.技术来源

单位名称： 中国农业大学动物医学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：刘金华

电话：010-62733837

（八）病毒性腹泻综合防控技术

1.功能与用途

本技术适于受地震等灾害影响所发生的病毒性腹泻的综合防控。

2.技术简介

（1）诊断技术要点

1）人轮状病毒感染。人的腹泻是由一组多病原、多因素引起的消化道疾病，其中轮状病毒感染多见。6个月-2岁的婴幼儿最易感，小儿临床表现为发热、水样便（5-10次/日或更多），发病初期可有轻度的呕吐；40%～50%的病人伴有咳嗽等呼吸道症状；自然病程一般7-10天。

2）动物轮状病毒感染。各种动物的轮状病毒都对各自的幼龄动物呈现明显的致病性，成年动物大多呈隐性感染经过。各龄猪均可发病，常见于2-6周龄小猪。腹泻是本病的主要症状，重者带有黏液和血液，部分病例因严重脱水和酸碱平衡失调而死亡。病毒感染主要局限于小肠，特别是其下2/3处，即回肠和空场部。

（2）防控技术要点

1）注意婴儿的饮食卫生，尿布、食具、玩具等要经常消毒。提高4月龄内婴儿的纯母乳喂养率。

2）在腹泻期间的婴幼儿要给予足够的营养。

3）人用口服轮状病毒活疫苗可使儿童获得保护。

4）动物预防主要是加强饲养管理和卫生措施，增强动物抵抗力。发现生病动物，应及时隔离治疗，停止哺乳，口服或静注葡萄糖盐水和5%碳酸氢钠，防止脱水、脱盐而引起酸中毒及休克，给予收敛药物。有细菌继发感染时使用抗菌素。

3.技术来源

单位名称： 中国农业大学动物医学院

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：刘金华

电话：010-62733837

## 三、畜禽恢复生产技术

（一）肉牛养殖技术

1.功能与用途

地震对肉牛生产的影响主要表现为圈舍的坍塌，牛只死亡及伤残，饮水供应等，本项技术即是为应对灾情而提出。

2.技术简介

1）牛舍。对于不能再利用的牛舍，要尽快搭建简易牛舍，特别是对即将临产的孕牛要精心照料，对新搭建的牛舍及其周围进行消毒。消毒常用的药品及方法有石灰水、生石灰、草木灰水、火碱等。

2）饲料。及时调运饲料，交通便利的地区可调集草捆、草块、草颗粒等，散养农户要及时清理出被掩埋的饲草、饲料。有放牧条件的地区可对健康牛只进行放牧，至少要保证其基本需要。

3）对失去哺乳母牛的哺乳期犊牛，可诱导处于哺乳期的其他母牛为其哺乳，也可以利用代乳料或牛奶。

4）及时修补管道或清理水源，对水源进行消毒，保证充足干净的饮水。

5）尽快将急需药品或器械运往灾区，对伤病个体要用因地制宜的办法进行救治。

6）尽快调运液氮罐等人工输精器材和药品，保证发情母牛及时配种，交通不便地区可采用本交的办法。

7）搞好防疫工作，进行应急性预防接种，特别是防止口蹄疫及人畜共患病的防治。

8）对死亡牛只采用深埋、焚烧等办法进行无害化处理，深埋地点应选择干燥出，深度不低于2m，并对坑内进行消毒。

3.技术来源

单位名称：中国农业科学院北京畜牧兽医研究所

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：李俊雅，许尚忠

电话：010-62816035

（二）肉羊饲养管理技术

1.功能与用途

加强肉羊的饲养管理，减少地震带给肉羊的危害，保障肉羊生产。

2.技术简介

（1）严格消毒防疫

1）羊舍（场）内、污水沟、下水道先清洗干净，用3%火碱喷洒消毒或撒生石灰彻底消毒一次，以后每月用漂白粉消毒一次。

2）所有用具使用有机碘混合物、新洁尔灭、煤酚等定期浸泡消毒，并用规定浓度的消毒液带羊对舍内环境、场内环境每天消毒一次，以后可每周消毒三次。

3）定期接种常规疫苗。

4）仔细观察羊群，及时发现和治疗发病羊只，并做好隔离消毒工作。

（2）加强对羔羊的培育

1）母羊产后死亡或缺奶时，用牛奶、羊奶或代乳品进行人工哺乳，做到定温、定时、定量、定浓度。

2）辅助羔羊产后半小时内吃到初乳，并在以后几天，让羔羊吃足初乳。

3）供应充足干净的饮水，15天以前，最好能供给37-38℃温水。

4）早补料，增强羔羊的消化机能。15日开始统一给一些嫩草、树叶和精料，开始可将精料如玉米、小麦炒一下，碾碎后与切成丝的草料拌匀饲喂，精料每日20-80g，1-2月时，每日100g左右，2-3月每日200g，并可将青草料分开放到草架上，让其自由采食，最好在2-3月断奶。配制羔羊混合精料可参考下面配方：玉米面50%，麸皮12%，豆粕20%，草粉14.6%，食盐0.6%，磷酸氢钙1.2%，石粉0.8%，预混料1%。

（3）肉羊的肥育

1）与羔羊隔离开，避免交叉感染疾病。

2）最好采用混合肥育法。每天放牧6-8小时，晚上补喂配合精料和优质青干草。后期进行月20天舍饲育肥有利催肥。精料要求消化能13.5MJ/kg，粗蛋白12%-14%，每天每只喂量250-500g，青粗料不限，精粗比为1:2-1:3，精料配方可参考：玉米面45%，麸10%，豆粕8%，棉粕5%，菜粕5%，糠麸10%，苜蓿草粉14.4%，食盐0.8%，磷酸氢钙1.2%，小苏打0.6%，预混料1%。

3.技术来源

单位名称：中国农业科学院北京畜牧兽医研究所

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

邮编：100193

联系人：赵青余，张军民

电话：010-62815537