《除湿机节能认证技术规范》（申请备案稿）

编制说明

1.背景

除湿机是以冷却方式析出空气中的水分以达到除湿效果的产品。其主要使用区域集中在华南及沿海区域，以及一些需要保持干燥的场所。目前，我国华南和沿海区域拥有城镇居民超过2亿人，随着人民生活水平的日益提高，对居住环境要求也越来越高，在潮湿地区，为保证防止高湿空气产生的凝露对居住环境产生的影响，大部分住户都会购买并开启除湿机来进行空气干燥，除湿机的普及面和使用率也越来越高。我国现有除湿机保有量在100万台左右。

除湿机以制冷的逆卡诺循环原理对空气进行先加热后冷却，令空气凝露并实现除湿功能。现在，我国除湿机生产企业约有近20家，市场竞争日趋激烈，它既促进了企业精细化管理的提升，也促进了企业的技术竞争。各品牌企业在技术创新、管理创新、产品性能、外观和使用功能都得到了极大的改善。但是，这也同时导致了小作坊企业为了单纯追求低成本，导致了其产品品质的下降，除湿机的低档产品充斥着市场，产品除湿效果差、噪音大、 能耗大是这些低档产品的主要表现。目前，我国除湿机产品的良莠不均仍然较为严重，极需通过进一步的技术定标来规范。国标GB/T 19411-2003 《除湿机》标准指导了国内除湿机企业的生产设计方向，但由于没有相应的能效标准要求，企业对产品的能效较为忽视，随着社会及消费者对除湿机的效果及能效性能的关注度大大提高，我们国家的除湿机也会存在着巨大的节能潜力，因此制定除湿机的节能认证技术要求、尽快开展除湿机节能产品认证，保证广大除湿机用户权益，提高厂家制造水平，规范行业竞争秩序，以及促进完善除湿机节能技术的发展是十分必要的。

考虑到开展除湿机节能认证时机成熟，技术可行，2013年中国质量认证中心正式将其列入新项目计划。

2.工作过程综述

本技术规范由中国质量认证中心（CQC）提出并归口。

2.1成立工作组

2013年1月项目正式启动，2013年3月正式组成技术规范起草小组，负责技术规范的具体制定工作。

技术规范主要起草单位：中国质量认证中心、威凯检测技术有限公司。

组长单位：中国质量认证中心

组员单位：威凯检测技术有限公司、广东美的制冷设备有限公司、广东申菱制冷设备有限公司、珠海格力电器股份有限公司、宁波德业日用电气科技有限公司。

2.2技术规范制定原则

为使技术规范能够满足科学、规范地开展认证工作的需要，客观反映我国除湿机能耗的实际水平，引导除湿机的技术发展，在技术规范制定过程中，我们遵循了如下几个原则：

- 符合国家的有关政策要求；

- 与已颁布实施的相关标准相协调；

- 充分考虑我国除湿机生产企业的发展水平。

2.3 起草过程说明

2013年3月5日起草工作组第一次会议，讨论规范文本的结构、适用范围 、产品规格和产品种类的划分、评价参数和试验方法、检验规则，同时对产品数据的收集、实验验证、数据分析整理工作做出了详细的安排。2013年4月召开了第二次起草工作会，起草组认真汇总和分析了前阶段所进行的产品试验、验证数据，编制了技术规范文件草案，经过以后的多次沟通，于2013年5月形成了《除湿机节能认证技术规范》的征求意见稿。

1．数据的收集和整理

为了全面了解我国除湿机行业的生产状况和产品的能效水平，起草组收集、试验和验证了大量的主要生产厂家的数据。广东申菱制冷设备有限公司、宁波德业日用电器科技有限公司积极参与能效标准的制定工作，自2013年3月起，企业测试中心历时2个多月，对各类产品进行性能数据测试，以及与威凯检测技术有限公司测试数据的对比验证，在节能评价指标的确定方面起到了主导作用。威凯检测技术有限公司对行业产品数据进行了大量的测试验证工作，为技术规范的制定起到了关键作用。从2012年4月至2013年4月，起草组共集中检测、验证的产品有233台，为本规范的建立打下了基础。

威凯检测技术有限公司，收集了解美国能源之星、加拿大能源之星、香港能效标识、台湾能效标识等多个国家和地区有关除湿机的能效要求和数据，为进行标准的工程经济分析做好了准备。

2．数据分析及能效指标的确定

为了使标准中的指标在技术上可行、经济上合理，起草组在产品性能测试的基础上进行了认真的数据分析和处理。经威凯检测技术有限公司按照本规范提出的方法进行试验检测与验证后，初步确定了除湿机对评价范围段和节能评价值。

3.技术规范主要内容说明

3.1适用范围

本技术规范规定了除湿机的节能产品认证技术要求和试验方法。本技术规范适用于以以机械制冷方式除湿、以冷凝热为再热方式、采用风冷或水冷冷凝器的名义除湿量大于0.16kg/h的整体式或分体式除湿机。

节能产品的定位是合格品中的精品，所以要求申请节能认证的产品首先是合格品，应为设计定型产品，应符合国家及行业法律、法规要求，满足GB/T 19411《除湿机》，GB/T 20109  《全新风除湿机》标准要求。

3.2引用标准

技术规范编制参考了以下标准：

GB/T 19411  除湿机

GB/T 20109  全新风除湿机

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3.3定义

本技术规范采用GB/T 19411和GB/T 20109中确立的以及下列术语定义。

3.3.1 整体式除湿机 self-contained dehumidifier 
　　将制冷系统、送风系统（名义除湿量大于8kg/h的除湿机可不含送风系统）组装在一个柜中的除湿机。

3.3.2 分体式除湿机 split dehumidifier
　　具有分体风冷冷凝器或水冷冷凝器的除湿机。

3.3.3 全新风除湿机 fresh air dehumidifier

用于处理新风，以控制送风状态为目的的除湿机。

3.3.4 名义除湿量  nominal dehumidification capacity

铭牌上标示的名义工况下，除湿机运行1h的凝结水量的名义值，单位kg/h。

3.3.5 除湿量 dehumidification capacity

在规定工况下，除湿机运行1h的凝结水量，单位kg/h。

3.3.6 单位输入功率除湿量 dehumidification capacity per input power

在名义工况下，除湿量与输入总功率之比，单位kg/(h·kW)。

3.3.7 除湿机节能评价值 evaluating values of energy conservation for dehumidifiers

在标准规定的测试工况条件下，节能型除湿机应达到的评价指标。

3.4 节能产品分类

除湿机节能产品综合分类如下：

——风冷型除湿机

——水冷型除湿机

——全新风型除湿机

3.5 检验项目和性能要求

3.5.1 除湿机除湿量

考虑到不同的气象条件下，除湿机应满足GB/T 19411和GB/T 20109的要求，除湿机的除湿量参照GB/T 19411和GB/T 20109的要求，名义工况下的实测除湿量应不小于名义除湿量的95%。

3.5.2 除湿机的输入功率

除湿机在名义工况下的输入功率应不大于名义输入功率的110%。

3.5.3 单位输入功率除湿量

除湿机的单位输入功率除湿量应不小于表2的规定值。

表2 除湿机节能评价指标值

| 风冷型除湿机 | 水冷型除湿机 | 全新风型除湿机 |
| --- | --- | --- |
| 名义除湿量（kg/h） | 单位输入功率除湿量kg/(h·kW） | 单位输入功率除湿量kg/(h·kW） | 单位输入功率除湿量kg/(h·kW） |
| ≤0.5 | 1.60 | 2.70 | 3.15 |
| ＞0.5～1.0 | 1.75 |  |  |
| ＞1.0～5.0 | 2.2 |  |  |
| ＞5.0～10.0 | 2.55 |  |  |
| ＞10.0 | 2.85 |  |  |

3.6  节能指标值的确定

3.6.1 数据来源

本次规范制定共收集了由威凯检测技术有限公司和各企业测试中心依照国家标准检测数据共227组（剔除重复提供的数据）。样品合计227台，其中风冷型除湿机有170台，占74.9%，水冷型除湿机48台，占21.1%，全新风型除湿机9台，占4.0%。

    - 指标确定原则

- 参考各企业、检测机构所提供的检测数据，并排除由不同单位所提供的重复数据。

（2）对于由企业和检测机构提供的数据，以20%左右的产品能满足的指标作为节能产品评定的依据。

（3）起草组在产品性能测试的基础上进行了认真的数据分析和处理，并抽取部分产品经威凯检测技术有限公司按照本规范提出的方法进行试验检测与验证。

（4）依据除湿机产品所占市场分额期望值，结合企业和第三方检测结构提供的测试数据，综合比较国际上同类产品的能效指标。

3.6.3 指标确定方法

按照上述3.4.8节确定分类方法，对收集到得数据进行分类汇总统计。

然后，针对上述数据统计，对不同类型除湿机，统计各企业和检测机构所提供的数据，并参照国际上同类产品的能效指标值，以20%左右的产品能达到的参数作为除湿机节能评价指标。

风冷型除湿机

根据企业和第三方检测机构提供的测试数据，将所有风冷型除湿机的数据汇总得出的单位输入功率的除湿量与除湿机除湿能力的曲线分布图，根据分布曲线图，将除湿机的除湿能力划分为5个区间：小于0.5kg/h，0.5-1kg/h，1-5kg/h，5-10kg/h，大于10kg/h。

对每个区间选取20%产品的能效值，结合国际上同类产品的能效值，确定各区间除湿机的节能评价指标值。

名义除湿量小于1kg/h时除湿机测试数据与香港能效标识2级水平，美国能源之星要求关系图。其中浅蓝色线为香港能效标识2级限定值，灰色为美国能源之星限定值，红色线为筛选20%除湿机的限定值线。

名义除湿量介于1-5kg/h时除湿机测试数据与香港能效标识2级水平，美国能源之星要求关系图。其中浅蓝色线为香港能效标识2级限定值，灰色为美国能源之星限定值，红色线为筛选20%除湿机的限定值线。

名义除湿量介于5-10kg/h时除湿机测试数据分布图。红色线为筛选20%除湿机的限定值线。

名义除湿量大于10kg/h时除湿机测试数据分布图。红线为筛选20%除湿机的限定值线。

水冷型除湿机

全新风型除湿机

3.7 试验方法

3.7.1 电动风机除湿机

根据GB/T 19411-2003标准和GB/T 20109-2006《全新风除湿机》标准的内容，其关键的性能指标是有名义除湿量、输入功率和单位输入功率除湿量。名义除湿量、输入功率主要表征产品的运行性能，单位输入功率除湿量表征产品的能效使用效率情况。根据产品的实际使用情况和标准要求，确定了除湿机节能认证的测试项目，并根据GB/T 19411-2003标准、GB/T 20109-2006《全新风除湿机》标准和《除湿机节能技术规范》的要求确定评价要求，普通除湿机（包括风冷型和水冷型）的测试方法依据GB/T 19411-2003标准，全新风除湿机的测试方法依据GB/T 20109-2006《全新风除湿机》标准，详见表2。

表2：除湿机节能认证检验项目、要求及方法

| 检验项目 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 名义除湿量 | ≥名义除湿量的95% | GB/T 19411-2003§6.2.2 GB/T 20109-2006 §6.2.2 |
| 输入功率 | ≤名义输入消耗功率的110% | GB/T 19411-2003§6.2.3 GB/T 20109-2006 §6.2.3 |
| 单位输入功率除湿量 | 不小于除湿机节能认证规范中节能评价值 | GB/T 19411-2003附录A 《除湿机节能技术规范》 |

3.8与有关的现行法律、法规和相关国家标准的关系

本规范遵守现行法律、法规和强制性国家标准，与它们相符合，无冲突。

认证主要评价指标与国内众多除湿机生产企业、相关使用单位和相关产品质量检验部门共同研究、协商，经过数次修改、完善，最终获得了广泛认可与肯定，相关指标基本符合目前我国除湿机生产行业实际情况，即实现了与现行除湿机行业发展的情况相适应，也达到了推动除湿机产品进一步向节能减排目标发展的目的。

# Text boxes

0.42

0.50

0.625

0.83

1.35

1.55

1.65

1.85

1.60

1.75

1.48

3.65

2.00

2.20

2.85

1.85

2.55

2.85

2.70

3.15