中国质量认证中心认证技术规范

CQCXXXX-XXXX

除湿机节能认证技术规范

Energy Conservation Certification for Dehumidifier

（申请备案稿）

****-**-** 发布                             ****-**-** 实施

中国质量认证中心   发布

前  言

本技术规范是除湿机产品的节能认证依据。

除湿机在我国南方潮湿地区具有使用面广，使用量大的特点，具有极大的节能潜力。为贯彻实施《中华人民共和国节约能源法》、贯彻落实国家“十二五”节能减排目标、开展节能产品认证、提高除湿机的能源利用效率，引导企业的节能技术进步，特制定本技术规范。

本技术规范根据我国除湿机生产和使用的现状，并参考了国内外类似技术规范而制定。

本技术规范由中国质量认证中心（CQC）提出并归口。

本技术规范主要起草单位：中国质量认证中心、威凯检测技术有限公司。

本技术规范参与起草单位：广东美的制冷设备有限公司、广东申菱制冷设备有限公司、珠海格力电器股份有限公司、宁波德业日用电气科技有限公司。

本技术规范主要起草人：袁雅青、吴志东、戴兴学、王继伟、黄浩亮、肖彪、吕三进。

除湿机节能认证技术规范

1  适用范围

本技术规范规定了除湿机的节能认证技术要求和试验方法。

本技术规范适用于以机械制冷方式除湿、以冷凝热为再热方式、采用风冷或水冷冷凝器的名义除湿量大于0.16kg/h的整体式或分体式除湿机。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19411除湿机

GB/T 20109全新风除湿机

3	术语和定义

GB/T 19411和GB/T 20109界定的以及下列术语和定义适用于本技术规范。

3.1

整体式除湿机 self-contained dehumidifier
　　将制冷系统、送风系统（名义除湿量大于8kg/h的除湿机可不含送风系统）组装在一个柜中的除湿机。

3.2

分体式除湿机 split dehumidifier
　　具有分体风冷冷凝器或水冷冷凝器的除湿机。

3.3

全新风除湿机 fresh air dehumidifier

用于处理新风，以控制送风状态为目的的除湿机。

3.4

名义除湿量  nominal dehumidification capacity

铭牌上标示的名义工况下，除湿机运行1h的凝结水量的名义值，单位kg/h。

3.5

除湿量 dehumidification capacity

在规定工况下，除湿机运行1h的凝结水量，单位kg/h。

3.6

单位输入功率除湿量 dehumidification capacity per input power

在名义工况下，除湿量与输入总功率之比，单位kg/(h·kW)。

3.7

除湿机节能评价值 evaluating values of energy conservation for dehumidifiers

在标准规定的测试工况条件下，节能型除湿机应达到的评价指标。

4  分类

除湿机产品节能评价分类：

（1）风冷型除湿机

（2）水冷型除湿机

（3）全新风除湿机

5  技术要求

5.1  基本要求

适用于本技术规范的除湿机应符合相关法律、法规要求，满足GB/T 19411和GB/T 20109标准要求。

5.2  除湿机除湿量

除湿机的名义工况实测除湿量应不小于名义除湿量的95%。

5.3  输入功率

除湿机在名义工况下的输入功率应不大于名义输入功率的110%。

5.4  除湿机节能评价值

除湿机的节能评价值应不小于表1的规定值。

表1 除湿机节能评价指标值

| 风冷型除湿机 |  | 水冷型除湿机 | 全新风型除湿机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名义除湿量（kg/h） | 单位输入功率除湿量kg/(h·kW） | 单位输入功率除湿量kg/(h·kW） | 单位输入功率除湿量kg/(h·kW） |
| ≤0.5 | 1.60 | 2.70 | 3.15 |
| ＞0.5～1.0 | 1.75 |  |  |
| ＞1.0～5.0 | 2.2 |  |  |
| ＞5.0～10.0 | 2.55 |  |  |
| ＞10.0 | 2.85 |  |  |

6  试验方法

按GB/T 19411和 GB/T 20109的相关规定执行。