## 汇总表
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务 费用汇总表
序号 | 项 目 | 检测费用（元） | 备注
一 | 地基检测 | 2841845
二 | 主体结构检测费 | 204582
三 | 土建材料检测费 | 653415
四 | 人防主体结构检测 | 83860
五 | 水电材料检测 | 221888
六 | 智能化检测 | 112210
七 | 室内环境检测 | 392000
八 | 建筑节能检测 | 2335760
九 | 建筑门窗检测 | 301980
十 | 装修材料检测 | 149450
十一 | 消防检测 | 343086
十二 | 防雷检测 | 343086
十三 | 园林绿化检测 | 18620
十四 | 暂列金（10%） | 800178.2 |  | 8001782
十五 | 合 计 | 8801960.2

## 地基检测
琶洲物流轮琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
一、地基检测（桩基部分）
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 协会价 （元） | 冠健中标单价 | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注 | 检测工程量计取说明 | 依据规范 | 实体工程量 | 招标工程量计算式
1 | 工程桩（灌注桩） | 低应变检测 | 185 | 根 | 500 | 90 | 350 | 64750 |  | 对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩，抽检数量不少于桩总数的30%，且不得少于20根；其它桩基工程，抽检桩数不少于总桩数的20%，且不得少于10根。除上述规定外，每个柱下承台还不得少于1根。 | 广州市住房和城乡建设委员会关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质〔2016〕926号) | 265 | 265-（265*30%）
|  | 声波透射法 | 2067 | 管*m | 30 | 19 | 21 | 43407 |  | 1、对于桩径≥1500mm的柱下桩，每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于该承台下桩总数的30%且不少于1根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%（复杂岩溶区域宜适当增加）； 2、对于桩径＜1500mm的柱下桩、非柱下桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根； | 广州市住房和城乡建设委员会关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质〔2016〕926号) | 256 | 265*30%*26
2 | 工程桩（灌注桩） | 单桩竖向抗压静荷载检测7000KN | 1 | 根 | 55000 | 92820 | 92820 | 92820 |  | 不宜少于有竖向抗拔或水平承载力设计要求的桩总数的1%，且不少于3根；当总桩数少于50根时，检测数量不应少于2根； | 广州市住房和城乡建设委员会关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质〔2016〕926号) | 51 | 51*1%*0.102*7000*2
3 |  | 单桩竖向抗压静荷载检测11000KN | 2 | 根 |  | 145860 | 145860 | 291720 |  |  |  | 48 | 48*1%*0.102*11000*2
4 |  | 单桩竖向抗压静荷载检测14000KN | 1 | 根 |  | 185640 | 185640 | 185640 |  |  |  | 52 | 52*1%*0.102*14000*2
5 |  | 单桩竖向抗压静荷载检测17000KN | 1 | 根 |  | 225420 | 225420 | 225420 |  |  |  | 55 | 55*1%*0.102*17000*2
6 |  | 单桩竖向抗压静荷载检测20000KN | 2 | 根 |  | 265200 | 265200 | 530400 |  |  |  | 25 | 25*1%*0.102*20000*2
7 |  | 单桩竖向抗压静荷载检测25000KN | 2 | 根 |  | 331500 | 331500 | 663000 |  |  |  | 25 | 25*1%*0.102*25000*2
8 |  | 抽芯 | 1378 | 孔.m | 400 | 400 | 280 | 385840 |  | 对于端承型大直径灌注桩，无法检测单桩竖向抗压承载力，或在进行完整性检测基础上，可采用钻芯数量不少于总桩数的10%，且不少于10根，桩径小于 1.2m 的桩，不得少于１孔；桩径为 1.2～1.6m 的桩，不得少于 2 孔；桩径大于 1.6m 的桩，不得少于 3 孔； | 广州市住房和城乡建设委员会关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质〔2016〕926号) | 265 | 265*10%*2*26
9 |  | 单桩竖向抗拔试验（2500KN) | 2 | 根 |  |  | 17500 | 35000
10 |  | 单桩竖向抗拔试验（3000KN) | 2 | 根 |  |  | 17500 | 35000
11 | 天然地基 | 标准贯入试验 | 130.5 | 孔*m | 500 |  | 350 | 45675 |  | 抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | 广州市住房和城乡建设委员会关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质〔2016〕926号) | 26100 | 26100/200*1
12 |  | 平板荷载试验 | 52.2 | 点 | 6400 | 2500 | 4480 | 233856 |  | 抽检数量为每500m2不少于1个点，且总数不得少于3点；对于各类岩土均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 广州市住房和城乡建设委员会关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质〔2016〕926号) | 26100 | 26100/500
13 | 混凝土 | 抗压 | 11 | 组 | 60 | 60 | 42 | 462 |  | 试件的留置应符合以下规定： 1、每拌制100盘不超过100m3的同配合比的砼，其取样不得少于一组； 2、每工作班拌制的同配合比的砼不足100盘时，其取样不得少于一组； 3、连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土，每200m3取样不得少于一次； 4、每一楼层、同一配合比的混凝土，其取样不得少于一组； 每次取样至少留一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数根据需要定。 | 普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T 50081-2002 | 11696 | 11696/100/100
14 |  | 氯离子 | 11 | 组 | 1000 | 1000 | 700 | 7700 |  | 试件的留置应符合以下规定： 1、每拌制100盘不超过100m3的同配合比的砼，其取样不得少于一组； 2、每工作班拌制的同配合比的砼不足100盘时，其取样不得少于一组； 3、连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土，每200m3取样不得少于一次； 4、每一楼层、同一配合比的混凝土，其取样不得少于一组； 每次取样至少留一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数根据需要定。 | 建筑结构检测技术标准 GB50344-2004 附录C 混凝土中氯离子含量测定 | 11696 | 11696/100/100
15 | 钢筋原材 | 拉伸 | 11 | 组 | 150 | 150 | 105 | 1155 |  | 按同一牌号、同规格、同炉罐、同交货状态的每60吨钢筋为一验收批，不足60吨按60吨计。超过60吨的部分,每增加40t(或不足40t的余数)，增加一个拉伸和一个弯曲试样。 | 金属材料室温拉伸试验方法GB/T 228-2002 金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-1999 | 629.402 | 629.402/60
| 小计 | [6 empty] | 2841845
Note on N4: gg: 桩的数量加上敦庆单位所需要施工的114根桩
Note on F12: gg: (孔径：101mm)的单价

## 主体结构检测
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
二、主体结构检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 协会价 （元） | 综合单价 （元） | 冠健中标单价 | 综合合价 （元） | 备注 | 检测工程量计取说明 | 依据规范 | 实体工程量 | 招标工程量计算式
1 | 主体结构检测 | 钻芯法检测混凝土强度 | 22 | 芯样 | 500 | 350 |  | 7700 |  | 混凝土强度检测：重点对剪力墙、柱等构件进行检测，一般应采取钻芯法进行检测，不能钻芯的部分可用回弹法检测；每个单位工程不同强度等级的混凝土，抽检数量不应少于一组。 | 关于印发《广州市建筑结构实体质量监督抽测办法》的通知穗建质[2010]303号 | 2 | 2*11
|  | 钢筋保护层厚度 | 128 | 构件 | 500 | 350 |  | 44800 |  | 梁、板主要受力钢筋分布及保护层厚度检测：对梁、板主要受力钢筋分布及保护层厚度进行检测，宜优先采用钢筋扫描仪进行检测；每个单位工程检测不少于5个悬挑构件，不少于3个非悬挑构件 |  | 2 | 16*（5+3）
|  | 钢筋配置 | 128 | 构件 | 500 | 350 |  | 44800 |  |  |  | 2 | 16*（5+3）
|  | 楼板梯板厚度检测 | 288 | 点 | 150 | 105 |  | 30240 |  | 楼板（梯板）厚度检测：每个单位工程检测不少于3个楼板和3个梯板的构件，每个构件的检测点不少于3个。 |  | 2 | 16*（3+3）*3
|  | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 176 | 测区 | 60 | 42 |  | 7392 |  | 混凝土强度检测：重点对剪力墙、柱等构件进行检测，一般应采取钻芯法进行检测，不能钻芯的部分可用回弹法检测；每个单位工程不同强度等级的混凝土，抽检数量不应少于一组。 |  | 2 | 16*11
|  | 植筋抗拔试验 | 24 | 个 |  | 840 |  | 20160
|  | 锚栓抗拔试验 | 36 | 组 |  | 840 |  | 30240
|  | 饰面砖拉伸粘结强度检测 | 15 | 组 |  | 700 |  | 10500
|  | 抹灰砂浆拉伸粘结强度检测 | 5 | 组 |  | 1750 |  | 8750
| 小计 | [6 empty] | 204582

## 土建材料检测
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
三、土建材料检测费
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 协会价 （元） | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注 | 检测工程量计取说明 | 依据规范 | 实体工程量 | 招标工程量计算式
1 | 混凝土 | 氯离子含量(试块送检） | 10 | 项 | 1000 | 700 | 7000 |  | 试件的留置应符合以下规定： 1、每拌制100盘不超过100m3的同配合比的砼，其取样不得少于一组； 2、每工作班拌制的同配合比的砼不足100盘时，其取样不得少于一组； 3、连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土，每200m3取样不得少于一次； 4、每一楼层、同一配合比的混凝土，其取样不得少于一组； 每次取样至少留一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数根据需要定。 | 建筑结构检测技术标准 GB50344-2004 附录C 混凝土中氯离子含量测定 | 100725 | 100725/100/100
|  | 氯离子含量(现场拌合物） | 20 | 项 |  | 2100 | 42000
|  | 抗压强度 | 510 | 项 |  | 42 | 21420
|  | 配合比 | 50 | 项 |  | 700 | 35000
|  | 凝结时间 | 50 | 项 |  | 210 | 10500
|  | 表观密度 | 50 | 项 |  | 140 | 7000
|  | 抗硫酸盐侵蚀 | 2 | 项 |  | 3500 | 7000
|  | 钢筋锈蚀 | 2 | 项 |  | 2100 | 4200
2 | 砌筑水泥砂浆 | 抗压强度、保水性、抗折强度、密度、不透水性 | 25 | 项 | 50 | 35 | 875 |  | 砂浆试件的留置组数按每一楼层或250 m3砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件。 | 建筑砂浆基本性能试验方法JGJ 70-1990 | 6348.25 | 6348.25/250
3 | 蒸压加气砼砌块 | 抗压强度 | 213 | 项 | 500 | 350 | 74550 |  | 同品种、同规格的砌块，以500 m3为一批，不足500 m3亦为一批。 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2006 | 11813.43 | 11813.43/500
|  | 密度 |  |  |  | 350 | 74550
4 | 灰砂砖 | 抗压强度 | 7 | 项 | 300 | 210 | 1470 |  | 每10万块为一批，不足10万块亦为一批 | 蒸压灰砂砖 GB11945-1999 | 708864 | 708864/100000
|  | 体积密度 |  | 项 |  | 140 | 980
|  | 含水率 |  | 项 |  | 140 | 980
|  | 吸水率 |  | 项 |  | 140 | 980
5 | 复合防水卷材 | 不透水性、拉伸性能、低温弯折性、尺寸偏差、撕裂强度 | 5 | 项 | 300 | 210 | 1050 |  | 以同类型、同规格10000m2为一批，不足10000m2时亦可作为一批。 | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2000 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2000 自粘橡胶沥青防水卷材 JC 840-1999 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2003 | 45393 | 45393/10000
6 | 镀锌金属网/钢丝网 | 焊点抗拉力 | 378 | 组 |  | 210 | 79380 |  | 同品种、同规格的钢丝网，以100kg为一批，不足100 kg亦为一批。 | GB/T2972-2016镀锌钢丝锌层硫酸铜试验 GB2829-2002 | 37822 | 37822/100
|  | 硫酸铜试验 |  |  |  | 210 | 79380
7 | 基坑回填土 | 最大干密度、压实度 | 189 | 点 |  | 560 | 105840 |  | 应分层取样检验土的干密度和含水量。每 50－100m2面积内应有一个检验点 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 | 18939 | 18939/100
8 | 钢筋原材 | 拉伸试验 | 208 | 组 |  | 105 | 21840 |  | 按同一牌号、同规格、同炉罐、同交货状态的每60吨钢筋为一验收批，不足60吨按60吨计。超过60吨的部分,每增加40t(或不足40t的余数)，增加一个拉伸和一个弯曲试样。 | 金属材料室温拉伸试验方法GB/T 228-2002 金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-1999 | 12479.26 | 12479.26/60
|  | 抗拉强度 |  | 组 |  | 105 | 21840
|  | 重量偏差 |  | 组 |  | 35 | 7280
9 | 钢筋机械连接 | 拉伸试验、抗剪力、残余变形、尺寸 | 300 | 组 |  | 70 | 21000 |  | 同一个施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头，以500个为一验收批，不足500个也作为一个验收批 | JGJ107-2003 | 150000 | 150000/500
10 | 水泥 | 凝结时间 | 30 | 项 |  | 70 | 2100 |  | 同品种、同标号、同出厂批号以200t为一验收批，不足200t作一批 | 复核硅酸盐水泥GB12958-1999 | 665 | 665/200*3*3
|  | 用水量 | 30 | 项 |  | 70 | 2100
|  | 胶砂强度 | 30 | 项 |  | 280 | 8400
|  | 一氧化锰 | 30 | 项 |  | 210 | 6300
|  | 比表面积 | 30 | 项 |  | 140 | 4200
|  | 保水率 | 30 | 项 |  | 140 | 4200
| 小计 | [5 empty] | 653415

## 人防结构检测
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
四、人防主体结构检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 协会价 （元） | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注 | 检测工程量计取说明 | 依据规范 | 实体工程量 | 招标工程量计算式
1 | 结构实体检测 | 钻芯法检测混凝土强度 | 84 | 芯样 | 500 | 350 | 29400 |  | 混凝土强度检测：重点对剪力墙、柱等构件进行检测，一般应采取钻芯法进行检测，不能钻芯的部分可用回弹法检测；每个单位工程不同强度等级的混凝土，抽检数量不应少于一组。 | 关于印发《广州市建筑结构实体质量监督抽测办法》的通知穗建质[2010]303号 | 2 | 2*11
|  | 钢筋保护层厚度 | 40 | 构件 | 500 | 350 | 14000 |  | 梁、板主要受力钢筋分布及保护层厚度检测：对梁、板主要受力钢筋分布及保护层厚度进行检测，宜优先采用钢筋扫描仪进行检测；每个单位工程检测不少于5个悬挑构件，不少于3个非悬挑构件 |  | 2 | 2*（5+3）
|  | 钢筋配置 | 40 | 构件 | 500 | 350 | 14000 |  |  |  | 2 | 2*（5+3）
|  | 楼板梯板厚度检测 | 132 | 点 | 150 | 105 | 13860 |  | 楼板（梯板）厚度检测：每个单位工程检测不少于3个楼板和3个梯板的构件，每个构件的检测点不少于3个。 |  | 2 | 2*（3+3）*3
|  | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 300 | 测区 | 60 | 42 | 12600 |  | 混凝土强度检测：重点对剪力墙、柱等构件进行检测，一般应采取钻芯法进行检测，不能钻芯的部分可用回弹法检测；每个单位工程不同强度等级的混凝土，抽检数量不应少于一组。 |  | 2 | 2*11
| 小计 | [5 empty] | 83860

## 水电材料
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
五、水电材料检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 协会价 （元） | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注
1 | 阀门 | 密封性能 | 3 | 组 | 400 | 280 | 840 |  | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样。材料数量（个数）在100个及以下取样一组，100个以上每100个取样一组。 | 通用阀门压力试验 GB/T 13927-1992 | 267 | 267/100
|  | 气密性试验 |  |  |  | 280 | 840
2 | 电缆（5芯以上） | 导体电阻 | 3 | 项 | 400 | 280 | 840 |  | 对于母线槽、导管、绝缘导线、电缆等，同厂 家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本；对于灯 具、插座、开关等电器设备，同厂家、同材质、同类型的，应各抽检 3%,自带蓄电池的灯具应按5%抽检，且均不应少于1个（套） | GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 | 3312 | 3312/1000
|  | 耐压试验 |  | 项 |  | 105 | 315
|  | 绝缘电阻 |  | 项 |  | 105 | 315
|  | 结构尺寸 |  | 项 |  | 56 | 168
|  | 老化前机械性能 |  | 项 |  | 175 | 525
|  | 标志 |  | 项 |  | 35 | 105
3 | 开关 | 爬电距离 | 45 | 项 | 150 | 70 | 3150 |  | 对于母线槽、导管、绝缘导线、电缆等，同厂 家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本；对于灯 具、插座、开关等电器设备，同厂家、同材质、同类型的，应各抽检 3%,自带蓄电池的灯具应按5%抽检，且均不应少于1个（套） | GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 | 1500 | 1500*3%
|  | 标志 |  | 项 |  | 70 | 3150
|  | 防触电保护 |  | 项 |  | 105 | 4725
|  | 结构 |  | 项 |  | 105 | 4725
|  | 温升 |  | 项 |  | 140 | 6300
|  | 耐热 |  | 项 |  | 70 | 3150
|  | 电气间隙 |  | 项 |  | 70 | 3150
|  | 绝缘电阻 |  | 项 |  | 105 | 4725
4 | 插座 | 爬电距离 | 17 | 项 | 150 | 70 | 1190 |  | 对于母线槽、导管、绝缘导线、电缆等，同厂 家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本；对于灯 具、插座、开关等电器设备，同厂家、同材质、同类型的，应各抽检 3%,自带蓄电池的灯具应按5%抽检，且均不应少于1个（套） | GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 | 550 | 550*3%
|  | 标志 |  | 项 |  | 70 | 1190
|  | 防触电保护 |  | 项 |  | 105 | 1785
|  | 结构 |  | 项 |  | 105 | 1785
|  | 温升 |  | 项 |  | 140 | 2380
|  | 耐热 |  | 项 |  | 70 | 1190
|  | 电气间隙 |  | 项 |  | 70 | 1190
|  | 绝缘电阻 |  | 项 |  | 105 | 1785
5 | 镀锌钢管 | 表面质量 | 22 | 项 | 500 | 350 | 7700 |  | 1.低压流体用输送用焊接钢管每批应 同一炉号、同一牌号、同一规格、同 一焊接工艺、同一热处理制度和同一 镀锌层的钢管组成每批钢管数量应不 超以下D≤33.7mm：1000根；D＞ 33.7mm～60.3mm：750根；D＞60.3mm ～168.3mm：500根；；D＞168.3mm～ 323.9mm：200根;；D＞323.9mm：100 根。 2.每批在两根钢管上各取一个试 样进行拉伸，长度为500，宽度10 ～30mm。 | GBT3091-2001低压流体输送用焊接钢管 | 11179 | 11179/1000*2
|  | 拉伸试验 |  | 项 |  | 350 | 7700
6 | PVC塑料管材 | 尺寸偏差 | 5 | 项 | 500 | 70 | 350 |  | 同一批原料、同一配方及工艺情况下生产的同一规格管件作为一批，每批数量不超过5000件；从同一批中，随机抽取至少3条（件） | GB/T 2828.1-2003 GB/T 2918-1998 GB/T1040-1992 GB/T 6111-2003 GB/T 8806-1988 | 7589 | 7589/5000*3
|  | 拉伸（屈服）强度、断裂伸长率 |  | 项 |  | 280 | 1400
7 | PVC塑料管件 | 尺寸偏差 | 3 | 项 | 500 | 70 | 210 |  |  |  | 493 | 493/5000*3
|  | 拉伸（屈服）强度、断裂伸长率 |  | 项 |  | 280 | 840
8 | 塑料管道用胶粘剂 | 外观 | 2 | 项 | 300 | 210 | 420 |  | 同一批原料配方、同一工艺、同一规格下连续生产的产品为一批。每批数量不超过2吨，不足2吨则以7天产量为一批。 | 塑料管材和管件用溶剂型胶粘剂检测Q/(GZ)GZZJ001-2002 | 0.11 | 1*3*3
|  | 粘度 |  | 项 |  | 300 | 600
9 | 电工套管 | 外观、尺寸、跌落性能、弯曲性能、耐热性能、抗压性能、氧指数、绝缘电阻、绝缘强度 | 15 | 项 | 1700 | 1190 | 17850
10 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、绝缘电阻、耐压测试 | 15 | 项 | 1200 | 840 | 12600
11 | 镀锌线管 | 标志、抗压性能、弯曲试验、电气性能 | 10 | 项 | 950 | 665 | 6650
12 | 给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验 | 15 | 项 |  | 350 | 5250
13 | 给水管件 | 外观、尺寸、液压试验 | 15 | 项 |  | 350 | 5250
14 | 漏电开关及断路器 | 标志、防触电保护、爬电距离、电气间隙、绝缘电阻、介电强度、温升、时间-电流动作特性、剩余电流动作特性、试验装置动作特性、耐热、灼热丝试验 | 20 | 项 |  | 1855 | 37100
15 | 数字通信电缆 | 20℃时的衰减、最差线对的近端串音功率和(PS NEXT)、最差线对的等电平远端串音功率和(PS ELFEXT)、常用频率的最小回波损耗、护套抗张强度、护套断裂伸长率 | 10 | 项 |  | 300 | 3000
16 | 波纹管 | 外观、尺寸、烘箱试验、环刚度、环柔度 | 10 | 项 |  | 945 | 9450
17 | 地下通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击、环刚度、拉伸屈服强度、纵向回缩率、维卡软化温度 | 10 | 项 |  | 1330 | 13300
18 | 生活饮用水 | pH、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、色度、余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 5 | 项 |  | 770 | 3850
19 | 溶剂型涂料和木器用溶剂型腻子 | VOC、苯、甲苯+二甲苯+乙苯 | 5 | 项 |  | 2100 | 10500
20 | 水性胶黏剂 | 游离甲醛、VOC | 5 | 项 |  | 1050 | 5250
21 | 溶剂型胶黏剂 | VOC、苯、甲苯+二甲苯 | 5 | 项 |  | 2100 | 10500
22 | 柴油发电机组 | 柴油发电机组负载试验（1250KW） | 1 | 台 |  | 12600 | 12600
| 小计 | [5 empty] | 221888

## 智能化
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
六、智能化检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 协会价 （元） | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注
1 | 智能化集成系统 | 接口检测、集中监视 | 1 | 系统 | 15000 | 10500 | 10500 |  |  | 智能化建筑工程质量验收规范GB50339-2013 | 1 | 1
2 | 双绞线 | 电气性能 | 47 | 点 | 60 | 42 | 1974 |  | 1、双绞线电缆布线部分抽检时其抽检比例必须大于或等于10％，同时抽检数必须大于或等于100（信息点或线对）。 2、若布线总数不足100（信息点或线对），则必须全部检测。 3、抽样点必须包括最远布线点。 | 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-1999 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2007 | 4716 | 4716/100
3 | 计算机网络 | 网络功能检测 | 1 | 系统 | 3000 | 2100 | 2100 |  |  | 智能化建筑工程质量验收规范GB50339-2013 | 1 | 1
4 | 出入口控制系统 | 系统管理功能 | 1 | 项 | 2000 | 1400 | 1400 |  |  | 智能化建筑工程质量验收规范GB50339-2013 | 1
5 |  | 出入口控制器 | 26.8 | 台 |  | 210 | 5628 |  | 摄像机、探测器、出人口识读设备、电子巡查信息识读器等设备抽检的数量不应低于 20％，且不应少于 3 台，数量少于 3 台时应全部检测 | 智能化建筑工程质量验收规范GB50339-2013 | 134 | 134*20%
6 | 视频安防监控系统 | 摄像机 | 131.4 | 台 | 600 | 420 | 55188 |  | 摄像机、探测器、出人口识读设备、电子巡查信息识读器等设备抽检的数量不应低于 20％，且不应少于 3 台，数量少于 3 台时应全部检测 | 智能化建筑工程质量验收规范GB50339-2013 | 657 | 657*20%
7 |  | 系统管理功能 | 1 | 项 | 2000 | 1400 | 1400 |  |  | 智能化建筑工程质量验收规范GB50339-2013 | 1 | 1
8 | 防雷与接地系统 | 系统工能 | 1 | 系统 | 5000 | 3500 | 3500 |  |  | 智能化建筑工程质量验收规范GB50339-2013 | 1 | 1
9 | 机房工程 | 系统工能 | 1 | 系统 | 5000 | 3500 | 3500 |  |  | 智能化建筑工程质量验收规范GB50339-2013 | 1 | 1
10 | 公共广播系统 | 系统工能 | 1 | 系统 | 1000 | 700 | 700
11 | 巡更系统 | 前端设备 | 40 | 台 | 600 | 420 | 16800
12 |  | 系统管理功能 | 1 | 项 | 2000 | 1400 | 1400
13 | 入侵系统 | 前端设备 | 16 | 台 | 600 | 420 | 6720
14 |  | 系统管理功能 | 1 | 项 | 2000 | 1400 | 1400
| 小计 | [5 empty] | 112210

## 室内空气检测
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
七、室内环境检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 协会价 （元） | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注
1 | 室内环境 | 氡 | 280 | 点 | 400 | 280 | 78400 |  | 1）、房间使用面积小于50m2时,设1个检测点; 2）、房间使用面积50-100m2时，设2个检测点; 3）、房间使用面积100m2-500m2时，不少于3个检测点。 4）、房间使用面积500m2-1000m2时，不少于5个检测点。 5）、房间使用面积1000m2-3000m2时，不少于6个检测点。 6）、房间使用面积大于3000m2时，每1000m2不少于3个检测点。 | GB50325-2013《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 | 109045 | 109045/3000*3
|  | 甲醛 |  | 点 |  | 280 | 78400
|  | 氨气 |  | 点 |  | 280 | 78400
|  | 苯 |  | 点 |  | 280 | 78400
|  | TVOC |  | 点 |  | 280 | 78400
| 小计 | [5 empty] | 392000

## 建筑节能工程检测
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
八、建筑节能检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注
1 | 通风与空调末端设备、保温材料、空调系统冷热源及管网节能工程 | 系统总风量 | 1 | 系统 | 2520 | 2520
2 |  | 风机单位风量耗功率 | 1 | 系统 | 3290 | 3290
3 |  | 导热系数、密度 | 8 | 组 | 840 | 6720 |  | 安每项工程的品种、规格抽检，抽检数不少于1组1樘 | GB/T8484-2002 | 3
4 |  | 吸水性 | 8 | 组 | 1400 | 11200
5 |  | 可燃性 | 4 | 组 | 2100 | 8400
6 |  | 风口风量 | 300 | 个风口 | 679 | 203700
7 |  | 风管严密性 | 19 | 件 | 4200 | 79800
8 |  | 温度 | 1090 | 点 | 553 | 602770 |  | 房间使用面积大于100m²时，每100m²不少于1个检测点 | 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009 | 109045 | 109045/100
9 |  | 湿度 | 1090 | 点 | 553 | 602770 |  | 房间使用面积大于100m²时，每100m²不少于1个检测点 | 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009 | 109045 | 109045/100
10 | 门窗工程 | 门窗传热系数 | 3 | 组 | 2100 | 6300
11 | 配电与照明节能工程 | 功率密度 | 2 | 项 | 350 | 700 |  | 同类型灯具应抽测5%，且不少于1套 | 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009 | 28 | 28*5%
12 |  | 面积、照度 | 50 | 处 | 350 | 17500
13 |  | 面积、功率 | 50 | 处 | 350 | 17500
14 |  | 电源质量 | 3 | 系统 | 2730 | 8190
15 | 砌体 | 墙体传热系数 | 63 | 处 | 10500 | 661500 |  | 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面500m2-1000m2面积划分为1个检验批 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2007 | 62682.01 | 62682.01/1000
16 | 建筑保温系统及材料 | 密度、堆积密度、表观密度 | 66 | 项 | 140 | 9240 |  | 每100m2抽查一处，整个屋面不少于3处 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2007 | 6587.3 | 6587.3/100
17 |  | 导热系数 | 66 | 项 | 1120 | 73920
18 | 屋面保温材料 | 膨胀珍珠岩密度、导热系数、抗压强度 | 6 | 组 | 700 | 4200
19 |  | 挤塑板密度、导热系数、压缩强度 | 6 | 组 | 700 | 4200
20 |  | 挤塑板燃烧性能 | 6 | 组 | 1890 | 11340
| 小计 |  |  |  |  | 2335760

## 建筑门窗检测
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
九、建筑门窗检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注
1 | 建筑门窗三性检测 | 气密 | 15.35 | 件 | 2800 | 42980 |  | 按每项工程品种、规格抽检5%，抽检数不少于一组3樘 | 建筑外窗抗风压性能分级及检测方法GB/T7106-2002 建筑外窗气密性能分级及检测方法GB/T7107-2002 建筑外窗水密性能分级及检测方法GB/T7108-2002 | 307 | 307*5%*3*3
2 |  | 水密 |  | 件 | 2800 | 42980
3 |  | 抗风压 |  | 件 | 2800 | 42980
4 | 建筑幕墙四性检测 | 气密、水密、抗风压、平面内变形性能 | 3 | 件 | 52780 | 158340 |  | 每个工程按不同的结构单元进行抽取，不少于一个单元，幕墙有开启部分时，试件至少包含一个开启部分 | 建筑幕墙空气渗透性能分级及检测方法GB/T15226-1994 建筑幕墙风压性能分级及检测方法GB/T15227-1994 建筑幕墙雨水渗漏性能分级及检测方法GB/T15228-1994 建筑幕墙平面内变形性能检测方法GB/T 15228-1994 | 3
5 | 密封胶检测 | 相容性、粘结性 | 2 | 组 | 2100 | 4200
6 |  | 结构胶力学性能 | 2 | 组 | 2100 | 4200
7 |  | 耐候胶力学性能 | 2 | 组 | 3150 | 6300
| 小计 |  |  |  |  | 301980

## 装修材料检测
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
十、装修材料检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注
1 | 建筑涂料（油漆） | 干燥时间 | 15 | 项 | 140 | 2100 |  | 对同一生产厂的相同包装的产品进行取样。取样数应不低于√n/2 | GB3186-82 | 72204.39 | 72204.39/25/2
|  | 耐碱性 |  | 项 | 140 | 2100
|  | 耐酸性 |  | 项 | 140 | 2100
|  | 耐洗刷性 |  | 项 | 175 | 2625
|  | 容器中状态 |  | 项 | 70 | 1050
|  | 施工现场 |  | 项 | 70 | 1050
|  | 涂膜外观 |  | 项 | 35 | 525
2 | 陶瓷地板砖、墙面砖 | 尺寸偏差 | 15 | 组 | 210 | 3150 |  | 相同材料、工艺和施工条件的室内饰面砖工程每50间应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按饰面砖面积每30m2划为一间，室内每个检验批抽10% | GB50210-2018 | 4402.64 | 4402.64/30*10%
|  | 外观质量 |  | 组 | 140 | 2100
|  | 吸水率 |  | 组 | 210 | 3150
|  | 破坏强度 |  | 组 | 280 | 4200
|  | 断裂模数 |  | 组 | 140 | 2100
3 | 腻子粉 | 干燥时间 | 15 | 项 | 140 | 2100 |  | 对同一生产厂的相同包装的产品进行取样。取样数应不低于√n/2 | JG/T 3049-1998 | 72204.39 | 72204.39/25/2*3
|  | 耐碱性 |  | 项 | 140 | 2100
|  | 耐酸性 |  | 项 | 140 | 2100
|  | 耐洗刷性 |  | 项 | 175 | 2625
|  | 容器中状态 |  | 项 | 70 | 1050
|  | 施工现场 |  | 项 | 70 | 1050
|  | 涂膜外观 |  | 项 | 35 | 525
4 | 石材 | 体积密度 | 10 | 项 | 210 | 2100
|  | 吸水率 |  | 项 | 210 | 2100
|  | 放射性 |  | 项 | 840 | 8400
5 | 铝单板 | 尺寸偏差、抗拉强度、铝材厚度 | 283 | 项 | 350 | 99050 |  | 同一厂家，同一型号、规格抽取3%检测，不少于5件 |  | 9424 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司
| 小计 |  |  |  |  | 149450

## 消防检测
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
十一、消防检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注
1 | 消防设施检测 | 自动报警系统、防火门、防火卷帘系统、气体灭火系统、防排烟系统、水喷淋灭火系统、消火栓系统 | 114362 | m2 | 3 | 343086
| 小计 |  |  |  |  | 343086

## 防雷检测
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
十二、防雷检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注
1 | 防雷设施检测 | 引下线，电阻测验 | 114362 | m2 | 3 | 343086
| 小计 |  |  |  |  | 343086

## 园林绿化检测
琶洲物流轮候大楼项目第三方检测服务
十三、园林绿化检测
序号 | 项目名称 | 检测内容 （内容包括但不限于） | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注
1 | 种植土 | pH | 2 | 组 | 350 | 700 |  | 乔木、灌木：每500m2抽一处，每处不少于2个样 | NY/T 52-1987 LY/T1239-1999 LY/T1251-1999 NY/T 53-1987 NY/T 88-1987 NY/T 87-1987 | 557 | 557/500
|  | EC值 |  |  | 175 | 350 |  | 每5吨位一个批次，小于5吨的计一个批次 | GB/T8574-2002 GB/T8577-2002 | 8 | 8/5*3
|  | 土壤质地 |  |  | 175 | 350
|  | 有机质 |  |  | 350 | 700
|  | 全氮 |  |  | 350 | 700
|  | 全磷 |  |  | 350 | 700
|  | 全钾 |  |  | 350 | 700
2 | 有机肥 | 全氮 | 5 | 组 | 350 | 1750
|  | 全磷 |  |  | 350 | 1750
|  | 全钾 |  |  | 350 | 1750
|  | 水分 |  |  | 350 | 1750
|  | 有机质 |  |  | 350 | 1750
|  | pH值 |  |  | 350 | 1750
3 | 植物病虫害 | 乔木、灌木、地被 | 56 | 点 | 70 | 3920
| 小计 |  |  |  |  | 18620