LB-TF560大肠杆菌在线分析仪

- 产品概述

LB-TF560型在线分析仪是用于监测医疗废水及饮用水中的大肠杆菌数值。仪器以国标或行业标准为依据，具有操作简单，自动化程度高、便于维护、耗材成本低等特点，仪器标配有RS485/RS232接口，支持MODBUS协议，可以通过远程通讯对其运行状况和数据进行全面的掌握，亦能对其进行远程控制，实现远程分析、远程标定、远程清洗等先进功能。其分析的精确度等指标均优于的国家相关标准。

本产品适用于：医院污水、饮用水水源地、地表水水质自动监测站、污水处理厂出水口等。

- 产品特点

运用紫外荧光法，配合超灵敏、长寿命、低维护光度池等，可获得极高的分析精度。先进的微电子技术确保了结果的可靠性。以经典的的分析算法为依据，采用专利的Polynosis标准化算法进行数据推导。

管路及操作简化，安装时只需连接药剂、样品、废液管路和电源线，设定好参数就可以启动。数据内置存储器，可长时间保存，支持USB导出。低维护量，全自动运行，预备时间短，不需特殊的电工培训；液体消耗量低，运维成本低，减少二次污染。

- 方法依据

大肠杆菌浓度 酶底物法《水与废水标准检验法》

原理简述：

大肠杆菌产生β-半乳糖苷酶分解色源底物使培养液呈黄色。大肠埃希氏菌产生β-葡萄糖醛酸酶分解MUG（4-methyl-umbelliferyl-β-glucuronide）使培养液在波长366 nm 紫外光下产生荧光的原理,来定性定量水中总大肠菌群、粪大肠菌群（耐热大肠菌群）及大肠埃希氏菌。

- 技术参数

| ■ | 分析量程 | 0-100MPN/100mL，0-10000MPN/100mL (可扩展） |
| --- | --- | --- |
| ■ | 检出限 | 1MPN/mL |
| ■ | 分辨率 | 1% |
| ■ | 误 差 | 标液＜10%；水样＜10% |
| ■ | 重复性 | 5% |
| ■ | 量程漂移 | ±5% F.S. |
| ■ | 分析方式 | 整 点 | 按小时运行，每天最多2组 |
|  |  | 间 隔 | 按设置间隔运行 0—9999分钟 |
|  |  | 手 动 | 手动分析 |
|  |  | 远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制；干接点控制 |
| ■ | 标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 |
|  |  | 间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 |
|  |  | 手 动 | 手动标定 |
|  |  | 远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制 |
| ■ | 清洗方式 | 自 动 | 分析清洗；故障清洗；异常断电清洗；紧急停机清洗 |
|  |  | 手 动 | 手动清洗 |
| ■ | 报 警 | 缺液报警；自检报警；故障报警；超标报警（一路继电器） |
| ■ | 数 据 | 一路4—20mA模拟量 |
| ■ | 通 讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 |
| ■ | 存 储 | 约2万组（断电自动保存）；支持U盘导出EXCEL； |
| ■ | 打 印 | 微型工业热敏打印机（选配） |
| ■ | 维保周期 | 约30天，需45分钟 |
| ■ | 显示单元 | 7寸液晶，800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 |
| ■ | 使用环境 | 5—35℃，湿度＜90%（无凝露） |
| ■ | 水样温度 | 5—35℃ |
| ■ | 采水单元 | 用于水样的循环及留存；自动反吹洗精密过滤系统（选配） |
| ■ | 尺 寸 | 1650×530×430mm （含试剂柜） |
| ■ | 重 量 | 45KG（含试剂柜） |
| ■ | 电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% |
| ■ | 功 率 | 150W |

- 典型应用

排污企业监测站房：

- 水质五参数（温度、pH、溶氧、电导、浊度）

- 总磷在线分析仪

- 氨氮在线分析

- COD在线分析仪

- 总氮在线分析仪

- 数采仪（上传至环保局数据中心）

- 定制化采配水系统

- 监测站房及配套设施

- 大肠杆菌在线分析仪

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！