**1. 产品介绍**

**1.1产品概述**

RS-FSJT-N01风速变送器，外形小巧轻便，便于携带和组装，三杯设计理念可以有效获得风速信息，壳体采用聚碳酸酯复合材料，具有良好的防腐、防侵蚀等特点，能够保证变送器长期使用无锈琢现象，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。

****

**1.2功能特点**

  量程：0-70m/s，分辨率0.1m/s

  防电磁干扰处理

  采用底部出线方式、完全杜绝航空插头橡胶垫老化问题，长期使用仍然防水

  采用高性能进口轴承，转动阻力小，测量精确

  聚碳酸酯外壳，机械强度大，硬度高，耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外

  设备结构及重量经过精心设计及分配，转动惯量小，响应灵敏

  标准ModBus-RTU通信协议，接入方便

****

**1.3主要技术指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 直流供电（默认） | 10~30V DC |
| 功耗 | ≤0.3W |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃，0%RH~80%RH |
| 通信接口 | 485通讯（modbus）协议  波特率：2400、4800（默认）、9600  数据位长度：8位  奇偶校验方式：无  停止位长度：1位  默认ModBus通信地址：1  支持功能码：03/04 |
| 参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 精度 | ±0.3m/s |
| 测量范围 | 0~70m/s |
| 动态响应时间 | ≤0.5s |



2. 设备安装说明

**2.1 设备安装前检查**

设备清单：

■变送器设备1台

■安装螺丝4个

■合格证、保修卡、校准证书等

■USB转485（选配）

■485终端电阻（选配）

**​**

**2.2 接口说明**

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。