# 1. 产品介绍

​1.1 产品概述

该变送器广泛适用通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所。该变送器带有液晶显示，实时显示温湿度，多种外延探头可选，探头线最长30米，采用标准工业接口4～20mA/0～10V/0～5V模拟量信号输出，可接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备。安全可靠，外观美观，安装方便。

1.2 功能特点

  带有86壳液晶显示屏，实时显示温湿度

  采用瑞士进口的测量单元，测量精准

  采用专用的模拟量电路，使用范围宽

  10~30V宽电压范围供电，规格齐全，安装方便

  可同时适用于四线制与三线制接法

1.3 主要技术指标

| 直流供电（默认） | 10~30V DC |
| --- | --- |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
|  | 电压输出 | 1.2W |
| 精度 （默认） | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
|  | 温度 | ±0.5℃（25℃） |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃，0%RH~80%RH |
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃，默认-40℃~+80℃ |
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
|  | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
|  | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
|  | 电压输出 | 0~5V/0~10V |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
|  | 电流输出 | ≤600Ω |

### 2. 产品选型

| RS- |  | 公司代号 |
| --- | --- | --- |
|  | WS- |  | 温湿度变送、传感器 |
|  |  | I20- |  | 4~20mA电流输出 |
|  |  | V05- |  | 0~5V电压输出 |
|  |  | V10- |  | 0~10V电压输出 |
|  |  |  | 1A- |  | 86液晶壳 |
|  |  |  |  | 5 | 外延精装探头：探头带有安装座，方便安装；探头防水，反应灵敏，但不适用于粉尘特别大的场合； |
|  |  |  |  | 6 | 外延防水探头：探头防水，反应速度稍慢，适用于粉尘特别大的场合；但如果现场经常淋水，会导致探头湿度迟迟降不下来； |

# 3.设备安装说明

3.1 设备安装前检查

■变送器设备1台

■自攻螺丝（2个）、膨胀塞（2个）

■合格证、保修卡、校准报告等

3.2安装步骤