- 1. 产品介绍

1.1 产品概述

该变送器广泛适用通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所。安全可靠，外观美观，安装方便。

1.2 功能特点

采用瑞士进口的测量单元，测量精准。采用专用的模拟量电路，使用范围宽。10~30V宽电压范围供电，规格齐全，安装方便。可同时适用于四线制与三线制接法。

- 2. 主要技术指标

| 直流供电（默认） | 10~30V DC |  |
| --- | --- | --- |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
|  | 电压输出 | 1.2W |
| 精度 （默认） | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
|  | 温度 | ±0.5℃（25℃） |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃，0%RH~80%RH |  |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
|  | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
|  | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
|  | 电压输出 | 0~5V/0~10V |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
|  | 电流输出 | ≤600Ω |

- 3. 设备安装说明

3.1 设备安装前检查

设备清单：

■ 温湿度变送器设备1台

■ 12V/1A防水电源1台（选配）

■ 合格证、保修卡、校准报告等

■ 安螺丝装2个

3.2安装尺寸

3.3 接线

3.3.1: 电源接线

宽电压10~30V直流电源输入。针对0-10V输出型设备只能用24V供电。

3.3.2: 输出接口接线

设备标配是具有2路独立的模拟量输出。同时适应三线制与四线制。

3.4具体接线

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 棕色 | 电源正 |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 输出 | 蓝色 | 温度信号正 |
|  | 绿色 | 温度信号负 |
|  | 黄色 | 湿度信号正 |
|  | 白色 | 湿度信号负 |

3.5 接线方式举例

四线制接法示意图

​

三线制接法示意图