中华人民共和国认证认可行业标准

RB/T xxx-201x

多能互补能源系统验收指南

Guideline of Acceptance for Multi-energy complementary energy system

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布	201X-XX-XX实施

中国国家认证认可监督管理委员会  发 布

目  录

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般规定	3

4.1 组织形式	3

4.2 验收条件	3

4.3 验收内容	3

5  验收资料检查	3

5.1 基础文件检查	3

5.2 系统设备合同符合性检查	4

6  多能互补系统土建及设备安装检查	4

6.1 土建工程检查	4

6.2 设备安装工程检查	5

7  多能互补子系统功能检查与测试	7

7.1 太阳能热水系统功能检查与测试	7

7.2 空气源热泵系统功能检查与测试	7

7.3 地源热泵系统功能检查与测试	7

7.4 光伏发电系统功能检查与测试	7

7.5 风力发电系统功能检查与测试	8

7.6 电化学储能系统功能检查与测试	8

7.7 能量管理系统功能检查与测试	9

8  多能互补系统整体验收与测试	9

8.1 系统安全检查	9

8.2 系统功能测试	9

8.3 系统供能品质检查	10

9  验收报告	10

10  附录A	10

## 前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准起草人：

多能互补能源系统验收指南

1  范围

本标准规定了多能互补能源系统竣工后的验收条件、验收内容、技术要求及验收报告。

本标准适用于由太阳能、风能、地热能、空气能等多种可再生能源和电化学储能组成的终端一体化多能互补能源系统。

2  规范性引用文件

下列文件对于本指南的应用必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB 50300    建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50148    电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50201    土方与爆破工程施工及验收规范

GB 50202    建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50204    混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50303    建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50366    地源热泵系统工程技术规范

GB 50243    通风与空调工程施工质量验收规范

GB/T 16895  低压电气装置

GB/T 18713  太阳热水系统设计安装及工程验收技术规范

GB/T 30724  工业应用的太阳能热水系统技术规范

GB/T 36547  电化学储能系统接入电网技术规定

GB/T 36548  电化学储能系统接入电网测试规范

GB/T 37655  光伏与建筑一体化发电系统验收规范

GB/T 50796  光伏发电工程验收规范

GB/T 51121  风力发电工程施工与验收规范

GB 50274    制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范

GB 50150    电气设备安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 36558  电化学储能系统通用技术条件

GB/T 50801  可再生能源建筑应用工程评价标准

GB 50364    民用建筑太阳能热水系统应用技术标准

GB/T 25127.1 低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组

GB/T 17646  小型风力发电机组

GB/T 12325  电能质量 供电电压允许偏差

GB/T 12326  电能质量 电压波动和闪变

GB/T 14549  电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543  电能质量 三相电压不平衡

GB/T 15945  电能质量 电力系统频率偏差

GB/T 20271  信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/T 36274  微电网能量管理系统技术规范

GB 50169    电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB/T 34930  微电网接入配电网运行控制规范

GB/T 19115.1 风光互补发电系统 第1部分：技术条件

CJJ 88       城镇供热系统运行维护技术规程

CNAS/CTS 0016 并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范

3  术语和定义

3.1

终端一体化多能互补能源系统 system of multi-energy complementary with energy user terminal

面向终端用户电、气、冷、热等多种用能需求，通过分布式能源和智能微能源网等方式实现多能互补和协同供应，基于多能互补集成优化技术构建的“源-网-荷-储”能源系统。

3.2

地源热泵系统 ground-source heat pump system

以岩土体、地下水或地表水为低温热源，由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。基于多能互补集成优化技术构建的“源-网-荷-储”能源系统。

3.3

空气源热泵系统 air-source heat pump system

以空气为低温热源，由热泵机组、热能交换系统、储热系统、控制系统组成的供热系统。

3.4

太阳能热水系统 solar water heating system

将太阳能转换成热能以加热水的装置。通常包括太阳能集热器、储水箱、泵、连接管道、支架、控制系统和必要时配合使用的辅助能源。

3.5

电化学储能系统 electrochemical energy storage system

以电化学电池为储能载体，通过储能变流器进行可循环电能存储与释放的系统。

3.6

能量管理系统 energy management system

基于信息和通信技术，对多能互补能源系统进行监测、诊断、分析、管理和优化控制的信息化、智能化管理系统。

4  一般规定

4.1 组织形式

应成立验收委员会组织和协调多能互补系统的验收工作，验收委员会宜由政府相关主管部门、项目法人单位、生产单位、质量监督单位等代表和专家组成，建设、设计、施工、监理单位及主要设备供货商应派代表参加验收工作。

4.2 验收条件

竣工验收前应具备下列条件：

- 应在移交生产验收完成后进行。

- 工程已按照施工图纸全部完成，并已提交建设、设计、监理、施工等相关单位签字、盖章的总结报告。

- 消防、环境保护、档案、劳动安全、卫生设施、水土保持等专项工程应已通过政府有关部门审查和验收。

- 验收委员会已批准验收程序。

4.3 验收内容

验收内容应主要包括以下方面：

- 验收资料检查；

- 多能互补系统土建及设备安装检查；

- 多能互补子系统功能检查与测试；

- 多能互补系统整体验收与测试。

5  验收资料检查

5.1 基础文件检查

5.1.1 前期文件

前期文件应包括但不限于以下文件：

- 立项审批文件；

- 占用土地的，应提交项目的用地许可；与建筑结合的，应提交建筑安装许可；

- 项目可行性报告；

- 环境保护审批意见；

- 环境影响报告表审批意见；

- 水土保持方案报告书；

- 安全评价报告。

    - 合同文件

合同文件应包括但不限于以下文件：

- 所有设备的采购合同；

- EPC招标文件及合同（或施工招标文件及合同）；

- 监理合同；

- 土地(房屋)租赁合同。

    - 工程建设文件

工程建设文件应包括但不限于以下文件：

- 项目总体设计方案；

- 设计、施工、竣工图纸；

- 工程竣工报告；

- 隐蔽工程资料；

- 技术交底资料；

- 设备移交记录文件；

- 施工许可；

- 项目施工组织计划；

- 施工日志和周报、监理日志和周报；

- 安全施工管理文件；

- 项目应急预案。

    - 设备类文件

设备类文件应包括但不限于以下文件：

        - 1）设备出厂检验报告、合格证、认证证书、规格书等资料；

        - 2）设备调试记录文件；

        - 3）设备监造、发货前检查、到货检查记录及报告；

        - 4）设备的材料清单。

5.1.5 运维相关文件

运维相关文件应包括但不限于以下文件：

        - 1）运行维护手册；

        - 2）故障检修规章。

5.2 系统设备合同符合性检查

        - 依据合同，逐项检查所有设备的规格和数量，并做详细记录：

- 多能互补系统安装容量；

- 各子系统配比；

- 光伏子系统关键设备规格及数量；

- 风电子系统关键设备规格及数量；

- 电化学储能子系统关键设备规格及数量；

- 冷热源子系统关键设备规格及数量；

- 能量管理系统规格。

6  多能互补系统土建及设备安装检查

6.1 土建工程检查

6.1.1 一般规定

土建工程的施工应符合GB 50300的相关规定。

6.1.2 土方工程

土方工程应符合GB 50202的相关规定。

土方工程中如遇有爆破工程应符合GB 50201的相关规定。

6.1.3 支架基础

混凝土独立基础、条形基础的安装应符合GB 50204的相关规定。

桩基础的施工应符合GB 50202的相关规定。

外露的金属预埋件（预埋螺栓）应进行防腐处理。

设备基础的轴线、标高、截面尺寸及垂直度以及预埋螺栓（预埋件）的尺寸偏差应符合GB 51048的规定。

太阳能集热器基础、储水箱基础以及支架的施工安装应符合GB/T 18713和GB/T 30724的相关规定。

光伏支架的安装应符合GB/T 50796和GB/T 37655的相关规定。

6.1.4 场地及地下设施

道路、电缆沟的施工应符合相关设计要求。

地埋管换热系统、地下水换热系统以及地表水换热系统的施工与安装应符合GB 50366的相关规定。

6.2 设备安装工程检查

6.2.1 一般规定

电气设备的外观、规格、材质、标识和安全性应符合GB/T 16895的规定和相关设计要求。

电气设备的安装应符合GB 50150和GB 50303的相关规定。

设备制造单位提供的产品说明书、试验记录、合格证件、安装图纸、备品备件和专用工具及其清单等应完整齐备。

设备抽检记录和报告、安装调试记录和报告、施工中的关键工序检查签证记录、质量控制、自检验收记录等资料应完整齐备。

6.2.2 太阳能热水系统

太阳能热水系统的安装应符合GB/T 18713和GB/T 30724的相关规定。

- 太阳集热器相互连接应按照产品设计要求安装，应可靠地固定在支架上。

- 储水箱和支架之间应有隔热垫，储水箱应进行检漏并做防腐处理及保温。

- 压力表、流量计和热能表等应安装在便于观察的地方，手动阀门应安装在易操作的位置。

- 温度传感器的定位和安装应保证与被测温部位有良好的热接触，温度传感器四周应进行良好的保温。

6.2.3 空气源热泵系统

空气源热泵系统的安装应符合GB 50243和GB 50274的相关规定。

- 空气源热泵室外机组应安装在有足够强度的水平基础之上，应采取减震设施，并设置室外防护措施。

- 室外敷设的电气线路管线接线盒、出线口应做防水防护处理。

- 空气源热泵热水机组或循环水泵的进出口应安装压力表。

- 电气设备的保护器件及接地安装应按照产品及设计要求进整定和接线到位。

6.2.4 地源热泵系统

地源热泵系统的安装应符合GB 50366和GB 50243的相关规定。

- 地埋管换热系统/地表水换热系统各环路流量应平衡，且应满足设计要求。

- 换热盘管的长度、布置方式及管沟设置应符合设计要求。

- 防冻剂和防腐剂的特性及浓度应符合设计要求。

- 水源热泵机组、附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数应符合设计要求。

6.2.5 光伏发电系统

光伏发电系统的安装应符合GB/T 50796的相关规定。

- 屋顶混凝土结构块或承压块及砌体外表应无严重的裂缝、孔洞、露筋情况，砌筑整齐平整、无明显歪斜、前后错位和高低错位。

- 组件安装应按设计图纸进行，组件方阵与方阵位置、连接数量和路径应符合设计要求。

- 光伏组件的外观及接线盒、连接器不得出现破碎、开裂、弯曲现象。

- 桥架、管线与支撑架连接牢固无松动，支撑件排列均匀、连接牢固稳定。

- 壁挂式逆变器与安装支架的链接牢固可靠、不得出现明显歪斜，不得影响墙体自身结构和功能。

- 接地干线应在不同两点及以上与接地网连接或与原有建筑屋顶防雷接地网连接，连接应牢固可靠。

- 屋顶应设置安全便利的上下屋面检修通道，巡检通道设置屋面保护措施。

光伏与建筑一体化发电系统的安装符合GB/T 37655的相关规定。

6.2.6 风力发电系统

风力发电系统的安装应符合GB/T 51121的相关规定。

- 塔架中心线的垂直度应满足设计要求，塔架间爬梯、安全滑轨等附件连接应满足制造厂家要求。

- 测风装置、航空灯和避雷针等附件安装应正确，机舱钓具安装应符合制造厂家要求。

- 机舱和塔架连接螺栓、螺母、垫片安装应正确。

- 收缆筒、导向环、电缆安装应符合厂家要求，电缆应能正确收放。

6.2.7 电化学储能系统

电化学储能电池系统的安装应满足下列要求：

- 电池、零部件及辅助设施外观应无变形及裂纹，表面干燥，无外伤、无污物。

- 电池外形尺寸、质量应与技术规格数据一致，且规格、警示等标识清晰、正确。

- 电池组布线应排列整齐，连接可靠，端子极性标识清晰、正确。

- 电池组的回路应配置直流断路器、隔离开关等开断、保护设备。

- 电池柜、电池架、BMS金属外壳以及其它的非载流导体均应可靠接地。

- 电池室照明灯具应为防爆类型且装设位置应便于维护；所用导线或电缆应具有防腐性能或采取防腐措施。

储能变流器的的安装应满足下列要求：

- 储能变流器及机架组装有关零部件型号及规格均应符合相关技术与设计文件；

- 储能变流器面板应平整、清洁，文字和符号要求清楚、规范，标牌、警告标识、标志应完整清晰；

- 储能变流器结构和电气连接应保持完整、牢固，不存在积灰、锈蚀、剥落、裂痕等现象，散热环境良好；

- 机箱外壳和内部的非载流导体均应可靠接地。

7  多能互补子系统功能检查与测试

7.1太阳能热水系统功能检查与测试

      - 7.1.1 功能检查

        - 1）设计工况下，系统各分支回路的流量、温度应符合设计要求。

        - 2）温度、温差、水位、时间等控制仪的控制区域或控制点应符合设计要求。

        - 3）辅助电源加热设备与太阳能集热系统的工作切换应符合设计要求。

      - 7.1.2 性能测试

        - 1）系统热工性能测试包括太阳能系统的日有用得热量和升温性能测试，应符合标准GB/T 50801的相关规定。

        - 2）太阳能集热系统效率和太阳能热水系统的太阳能保证率应符合标准GB 50364的相关规定。

        - 3）太阳能热水系统的供热水温度应符合标准GB 50364的相关规定。

        - 4）储热水箱的热损因数应符合标准GB/T 50801的相关规定。

7.2 空气源热泵系统功能检查与测试

7.2.1 功能检查

        - 1）设计工况下，系统循环总流量、各分支流量及各末端设备流量应符合设计要求。

        - 2）热泵机组的电气控制应包括对压缩机、风机等的控制，应具有电机过载保护、缺相保护(三相电源)，水系统断流保护、防冻保护，系统高、低压保护功能。

7.2.2 性能测试

        - 1）系统制热性能系数应符合标准GB/T 25127.1的相关规定。

        - 2）系统制冷能效比应符合标准GB/T 25127.1的相关规定。

7.3 地源热泵系统功能检查与测试

7.3.1 功能检查

        - 1）设计工况下，系统循环总流量、各分支流量及各末端设备流量应符合设计要求。

        - 2）设计工况下，热泵机组进出口处的水温应符合设计要求。

7.3.2 性能测试

        - 1）系统制热性能系数应符合标准GB/T 50801的相关规定。

        - 2）系统制冷能效比应符合标准GB/T 50801的相关规定。

7.4 光伏发电系统功能检查与测试

      - 光伏发电系统的功能检查与测试主要包括极性测试、开关设备和控制设备测试、电气安装一致性、系统电气效率以及电能质量测试等，测试方法及要求应满足CNAS/CTS 0016的相关规定。

      - 屋顶光伏发电系统的功能检查及测试应满足GB/T 50796的相关规定。

      - 民用建筑与太阳能光伏一体化系统工程、以及在既有工业与民用建筑上安装和改造的光伏系统工程还应满足GB/T 37655的相关要求。

7.5 风力发电系统功能检查与测试

      - 7.5.1 控制及安全功能检查

      - 1）将风力发电系统置于自动模式，在满足风况的条件下机组应能自动并网运行，在停机风速下应能自动停机，符合标准GB/T 17646的相关规定。

      - 2）将功率分别设定为额定功率以下的某一定值，在满足风况的条件下机组功率应能稳定在设定值上，符合标准GB/T 17646的相关规定。

      - 3）在安全风速以内，按制造商声明的手动制动方式制动，应符合标准GB/T 17646的相关规定。

      - 7.5.2 并网电能质量测试

      - 风力发电系统并网电能质量测试应包括谐波、闪变和三相电压不平衡测试，应符合标准GB/T 14549、GB/T 12326和GB/T 15543的相关规定。

7.6 电化学储能系统功能检查与测试

      - 7.6.1 安全保护功能检查

        - 采用故障模拟的方法使储能系统触发故障保护，验证控制系统、储能变流器及电池管理系统等设备之间故障告警、保护及相关处理机制。

- 温控系统失效

电池管理系统应具备温控系统故障自诊断功能，当温控系统失效时，电池管理系统能够将问题电池簇退出运行，并上报相关告警、保护信号。

储能变流器应具备温控系统故障自诊断功能，当温控系统失效时，控制系统能够就地故障隔离，将储能变流器停机、向电池管理系统发出停止充放电指令，并上报相关告警、保护信号。

暖通系统应具备温控系统故障自诊断功能，当温控系统失效时，应停止储能系统工作，并上报相关告警、保护信号。

- 主控电源失效

切断电池管理系统、消防系统的主控电源开关，应具备供电系统故障自诊断功能。当主控电源过低或过高时，应能及时启动备用电源，并上报相关告警、保护信号。

- 通讯故障

储能变流器、电池管理系统及能量管理系统间应具有两两连接的通讯线缆，并具备通讯故障保护功能。当任意两设备间发生通信故障，均应使储能变流器停止运行，并由能量管理系统准确报告故障位置。

- 绝缘故障

储能系统应在启动前和运行中具备绝缘监察功能，当发生接地故障时，应能有效停止储能变流器运行，自动断开电网、储能变流器、电池堆间的电气连接，并由能量管理系统进行报警。

      - 7.6.2 性能测试

        - 电化学储能系统的性能测试主要包括功率控制能力测试、额定能量测试、额定功率能量转换效率测试、充放电响应时间测试、充放电调节和转换时间测试、电能质量测试等，测试方法按照国标GB/T 36548执行，判定依据参考GB/T 36547。

        - 电化学储能系统及储能设备的技术要求应符合GB/T 36558的相关规定。

7.7 能量管理系统功能检查与测试

      - 7.7.1 系统通信检查

      - 对传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备及线路进行检查，应符合设计要求。

      - 7.7.2 系统安全与性能检查

      - 1） 系统安全检查包括互联安全、软件安全、冗余备份的功能和指标，应符合标准GB/T 20271的相关规定。系统应通过压力测试与安全评估。

      - 2）系统性能检查包括系统可靠性、存储要求、显示要求、响应时间的功能和指标，应符合标准GB/T 36274的相关规定。

      - 7.7.3 系统功能测试

      - 1）信息采集功能测试包括采集协议和采集方式，应符合设计要求。

      - 2）数据管理功能测试包括数据预处理、查询、数据库管理、存储功能，应符合设计要求。

      - 3）事件管理功能测试宜包括事件设置、事件上报、事件查询功能，应符合设计要求。

      - 4）运行管理功能测试宜包括权限管理、系统对时、终端管理、工况管理、维护管理功能，应符合设计要求。

      - 5）监测与分析功能测试宜包括用能监测、用能分析、能效对标、能效评估、报表分析、运行优化、能源考核和经济性分析、能源计划管理、节能管理、电力需求响应功能，应符合设计要求。

8  多能互补系统整体验收与测试

8.1 系统安全检查

1）系统防雷与接地的安装应符合标准GB 50169的相关规定。

2）系统电力部分的继电保护装置整定值应符合标准GB/T 34930的相关规定，系统电力部分的保护控制应符合标准GB/T 19115.1的相关规定。

3）系统供热部分的保护控制应符合标准CJJ 88的相关规定。

8.2 系统功能测试

      - 8.2.1监控功能测试

1）能量管理系统与各子系统控制器的通讯应正常，各子系统的遥测量、遥信量传送应准确，实时性应符合设计要求。

2）各子系统应正确执行能量管理系统的遥控、遥调指令，性能指标应符合设计要求。

      - 8.2.2 运行控制功能测试

1）并网运行时，系统与外部电网、热网的能量交换应能根据上级机构指令信号进行调节，性能指标应符合设计要求。

2）系统具备独立运行功能时，系统应合理安排机组的开停机计划、储能单元充放功率、用能单元负荷调节，在满足功率平衡、备用要求、机组最小开机时间、机组最小出力等约束条件下，实现系统在独立运行模式下的平稳控制，性能指标应符合设计要求。

3）系统具备独立运行功能时，多能互补能源系统应能实现并网工作模式和离网工作模式之间的切换，切换时间不宜超过20 ms。

      - 8.2.3 系统调度功能测试

多能互补能源系统调度功能应能基于约束条件进行单/多目标优化，实现源-网-荷-储各节点间的协调控制，时间尺度宜分为日前调度、日内调度、实时控制，性能指标应符合设计要求。

8.3 系统供能品质检查

      - 8.3.1 电能质量测试

多能互补电源系统接入点的电能质量测试包括谐波、电压波动和闪变、三相电压不平衡、电压偏差和频率偏差测试，应符合标准GB/T 14549、GB/T 12326、GB/T 15543、GB/T 12325和 GB/T 15945的相关规定。

      - 8.3.2 供热、供冷质量测试

1）多能互补冷热源系统的最大制热量、最大制冷量应符合设计要求。

2）多能互补冷热源系统的小时供热量、供冷量偏差应不大于10%。

9  验收报告

现场验收测试完成后，应签发符合本标准附录A要求的验收报告，主要包括以下内容：

- 项目基本信息；

- 现场检查测试项目结果汇总；

- 工程质量鉴定；

- 存在的问题和处理意见；

- 验收结论；

- 验收主持单位、验收时间及地点。

10  附录A

附录A 验收报告

×××× 验收报告 报告编号：******** 报告日期： × 年 × 月 × 日

验收主持单位：×× 设计单位：×× 建设单位：×× 监理单位：×× 施工单位：×× 主要设备制造单位：×× 质量和安全监督机构：×× 验收时间：×× 验收地点：××

前言（简述验收依据、验收组织结构和验收过程） - 项目基本信息 - 项目名称及地址； - 项目安装容量及应用场景； - 关键设备的制造商、规格型号和数量； - 项目主要建设内容； - 项目建设过程情况； - 建成及试运行日期。 - 现场检查测试项目结果汇总 三、工程质量鉴定 四、存在问题和处理意见 五、验收结论 六、验收委员会委员签字 七、参建单位代表签字