北京昆仑海岸传感技术有限公司

点型可燃气体探测器说明书

JQB-G系列

敬告用户

尊敬的用户：

感谢您购买北京昆仑海岸传感技术有限公司的气体检测仪！

在您使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书。

阅读后请妥善保存本使用说明书，以便需要的时候可以随时查阅。

您能成为我们的用户，是我们莫大的荣幸。为了使您尽快掌握昆仑海岸气体检测仪的使用方法，我们特别为您编写了此说明书。我们对产品说明书的编排力求全面而又简捷。从中您可以获得有关本公司检测仪的操作方法、安装步骤及常见故障排除等方面的一些知识。我们强烈建议您在使用本产品之前，务必先仔细阅读，这会有助于您更好的使用本产品。如果您未按本说明书的要求操作检测仪而由此引起的任何损失，北京昆仑海岸传感技术有限公司将不承担责任。

我们已经尽我们最大的努力尽量避免人为的失误，以确保本说明书中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证：不会有在印刷之前未曾发现或检查出的差错，以及我们无法控制的印刷、装订、分发等环节的疏漏，请您能够谅解！

有时，我们为了提高部件及整机的性能和可靠性，可能会对产品的硬件或软件配置作了一些小的调整，这样有可能会导致机器的实际情况与说明书有些不一致的地方，但这不会实质性地影响您对机器的使用，特此说明。

为了保障您能够及时享受到昆仑海岸为您提供的全方位售后服务，请您及时注册您的产品信息。

版权

版权©北京昆仑海岸有限公司.2010

声明

北京昆仑海岸传感技术有限公司（以下简称“昆仑海岸”）不作任何形式的担保，包括（但不限于）为某一特定目的对其提出的适销性与适合性的默示担保。昆仑海岸对于本资料所包含的错误（安装错误、操作错误），或由于本说明书的提供，实际表现和使用所造成的偶发或间接必然损害不承担责任。

本说明书包含的内容受版权法保护的专有资料。版权所有，未经昆仑海岸事先书面同意，不得以任何形式或方法对本说明书的任何部分进行复制、照相、复印或翻译成其他语言。

鉴于昆仑海岸将不断对产品设备进行改进升级，因此后续机型的配备和性能将会有所变化，恕不另行通知。

制造商的责任

昆仑海岸仅在下列情况下才认为应对设备的安全性、可靠性和性能负责，即：

- 装配操作、调试、性能改进和维修均由昆仑海岸认可的人员进行；

- 有关的电气设备符合国家标准；

- 按照操作指导使用设备。

注意：

1、所有操作和测试本公司出厂仪器的操作人员，在操作前必须仔细阅读使用说明书。本公司的仪器仅在按照本公司的使用说明要求操作时，才能正常工作。

2、本公司仪器的使用必须按照说明书确定的规程操作。仪器的维修和部件的更换，必须采用本公司提供的配件和接受过训练的人员完成。

3、如果用户不依照以上说明擅自拆机修理或更换部件，仪表的可靠性由操作者负责。同时本公司不再负责保修。

4、仪器传感器的隔爆片部位要定期清理或更换，否则灰尘杂质堵塞防护孔会影响检测的灵敏度。

5、本公司仪器的使用还应遵守国内有关部门及工厂内仪器管理方面的法令和规则。

6、仪器至少需每半年标定一次。

7、传感器是敏感的部件，因此在测量的目标环境中如果有较大的油烟、水份、粉尘等物质，请先做相应过滤预处理，再接入仪器进行检测，否则容易损坏传感器。

8、请勿将机器长时间暴露在高浓度目标气体环境中，否则容易造成传感器中毒或者减少寿命。

9、管道式仪表进行标定和进行气体检测时，应尽量控制流量在160~250ml/min之间，否则会导致数值不稳定或不准确。

目    录

一、基本原理及用途：	- 6 -

1.1、外观图片	- 6 -

1.2、安全须知	- 6 -

二、安装方法	- 8 -

2.0、内部接线：	- 9 -

2.1、选择安装位置：	- 9 -

2.2、选择安装类型：	- 10 -

2.3、接线说明	- 10 -

三、功能介绍：	- 12 -

3.1、正常工作模式	- 12 -

3.2、系统设置界面	- 13 -

3.3、系统自检和气体类型界面	- 17 -

四、基本标定方法	- 17 -

4.1、零点标定	- 18 -

4.2、跨度标定	- 18 -

五、遥控器使用方法	- 19 -

六、传感器使用和维护注意事项	- 19 -

七、售后服务信息	- 20 -

7.1、保修说明：	- 20 -

7.2厂商售后服务联系方式：	- 20 -

附录I 产品规格	- 22 -

一、基本原理及用途：

JQB-G点型可燃气体探测器，通过传感器采集可燃气体浓度，将目标气体浓度转换成相应的电压信号，传送给信号采集处理电路进行滤波放大然后进行AD模数转换，最终送给CPU单元进行各种运算，最后得出待测的气体浓度，并将运算结果进行显示和控制相应的单元模块，实现信号的输出与控制。

本探测器采用4位数码管显示。读数、故障、报警指示直观；制造工艺简洁，采用隔爆型设计；支持三线4-20mA，四线RS485与控制主机连接；可方便同DCS、PLC及本公司自主研发的ES90C系列报警主机、中央站软件组成安全防护系统；检测灵敏度高、反应速度快、传输距离远、抗干扰能力强，性能稳定可靠。

可广泛应用于冶金、石油、化工、矿业、焦化、市政、环保、制药、电力、船舶、污水处理、实验室、科研院所等需要连续检测易燃易爆气体的场所。

1.1、外观图片

图1.0 产品外观图片

1.2、安全须知

- 大气中氧气的含量过高或过低都可能影响可燃气传感器的读数。

- 大气压力的突变可能会影响氧气传感器的读数。

- 硅酮化合物的蒸汽会对催化燃烧式传感器造成损坏，请确保使用环境中不出现此类物质。

- 使用过程中，请注意保持传感器进气口的清洁。进气口的堵塞物可能会造成检测仪的读数偏低。

- 为保证本检测仪安全可靠使用，请勿自行拆卸。

- 请勿将本检测仪存放在高温、潮湿或强静电的环境中。

- 请勿使用任何腐蚀性液体清洗本机部件。

- 外壳应可靠接地。

- 用户不得自行更换该产品零部件，应同制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

- 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.13-1997“爆炸性气体环境用电气设备 第十三部分：爆炸性气体环境用电气设备的维修”、GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第十五部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”、GB3836.16-2006“爆炸性气体环境用电气设备 第十六部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外）”及GB50257:1996“电气设备安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范”等有关规定。

二、安装方法

图2.0 现场安装示意图

图2.1 安装及尺寸图

2.0、内部接线：

图2.2为内部电路板接线框图：

电源使用24V供电。具备4-20mA模拟信号或RS485数字信号输出。AL+、AL-可外接声光报警器。一路继电器接口。探测器在正常状态时C与COM闭合，O与COM断开。探测器在报警状态时C与COM断开，O与COM闭合。

图2.2 内部接线框图

2.1、选择安装位置：

本仪表的安装位置，对于达到最佳检测效果至关重要。确定位置时需要综合考虑以下因素：如气体泄漏点的密度、被测气体的比重、周围建筑、风向及常年气象等，在室内还要考虑门窗的位置。

以下建议供用户参考：

- 要根据被测气体与空气的比重来确定安装的高度，比空气重的安装高度应距地面0.3~0.6m，比空气轻的其安装高度宜高出释放源0.5~2m。

- 仪器与被测气体泄漏点要保持适当的距离，太近反应速度太快，如果泄漏频繁，会导致报警资料过多，或长期处于报警状态使人麻痹；太远反应速度过慢，甚至没有反应。

- 仪器要安装在泄漏点的上风向。

- 在室内安装时，如果泄漏源在室外，仪器要安装在进风口处。

- 要根据被测气体可能泄漏点的情况，人员出现的频率和停留时间，选择仪器的数量，以达到最佳效果。

- 仪器要防止受高温热源的辐射，过高的温度或过低的温度都会影响传感器的使用效果及寿命。

注：

如需更具体说明，请参考：SH3063-1999《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

2.2、选择安装类型：

- 壁装式：正常室内检测多选择此种安装方式，将安装支架与检测仪用螺栓连接好。

- 管装式：管道环境选用此种安装方式

- 流通式：在一些特殊环境（如：烟道、负压管道等）选用此种安装方式。

2.3、接线说明

所有布线均符合国家相关标准和行业有关标准、规定。直流信号线与交流电源线不能在同一根屏蔽电缆中。检测仪通过管道、支架和使用接地电缆可靠连接大地。

接线方法：

- 逆时针方向旋转上盖，打开检测仪外壳上盖。

- 用十字螺丝刀拧出如图2.3面板左右两颗螺丝。向上拔出电路模块。

- 露出底层接线端子，其接口如图2.2 内部接线方框图。

- 4-20mA通信请用RVVP3×1.5mm²线从外壳下盖左侧堵头处穿入壳体。分别接上24V、GND、4-20mA三个端子。

- RS485通信请用RVVP4×1.5mm²线从外壳下盖左侧堵头处穿入壳体。分别接上24V、GND、RS485A、RS485B四个端子。

- 如果需要外接声光报警器，请将外壳右边堵头螺丝拧掉，将声光报警器接于外壳右边拧紧，把报警器24V接在如图2.2的AL+处，把报警器GND接在如图2.2的AL-处。

- 如需在探测器报警时通过继电器控制外部电路，请将外部线路接于C与COM（常闭）或O与COM（常开）。

图2.3

注意：

在爆炸性危险场所，用户必须配合符合国家规定电缆引入装置。

为保证探测器的安全使用，请确保检测仪外壳可靠连接大地。

# 三、功能介绍：

## 3.1、正常工作模式

图3.1、开机全显界面

上电后，首先电源指示灯（绿）亮同时数码管显示EYE字样，然后进入60秒预热阶段，预热完后所有灯和数码管亮。过程如下：

- 数码管显示EYE同时电源灯（绿）亮；

- 数码管60秒倒计时；

- 四位数码管同时显示0-9；

- 数码管和所有灯亮；

- 检测开始；

- 数码管显示气体浓度数值。

图3.2、标准测量界面

在测量过程中，显示的数值随着被测气体浓度的变化而变化，当所测得的浓度超过设定的报警限时，报警灯（红）闪烁，通过不同的闪烁频率指示一级报警还是二级报警。当机器发生故障时数码管显示ERR，传感器脱落时显示E1同时故障灯（黄）亮，请及时检修。

## 3.2、系统设置界面

系统设置界面包括：一级报警设置界面(二级报警设置界面(设备地址设置界面(零点标定界面(跨度标定界面(4-20mA的4mA校准界面(4-20mA的20mA校准界面(ESC退出菜单命令(恢复出厂设置界面。

探测器使用附带的红外遥控控制。如果需要进入系统设置界面，按下OK键，系统首先进入一级报警值设置界面；在该界面下如果想直接进入其它界面，则按∨键可依次切换到其它界面；如果要设置相应的数值或功能，则再按一下OK键，出现设置界面，这时可以通过按遥控器的∧和∨来调节数值，调到相应值后按OK即可设置完成。

### 3.2.1、一级报警点设置界面：

默认进入设置界面的第一个界面，用户可在以该界面设置一级报警的值。

切换到该界面后，遥控按OK键，进入设置界面，通过按遥控器的∧和∨来调节数值，数值默认10到25之间，修改好报警值后，如要保存修改按OK键确认修改完成。

图3.3、一级报警点设置界面

### 3.2.2、二级报警点设置界面：

用户可以在该界面设置二级报警的值。

切换到该界面后，遥控按OK键，进入设置界面，通过按遥控器的∧和∨来调节数值，数值默认50，修改好报警限值后，如要保存修改按OK键确认修改完成。

图3.4、二级报警点设置界面

### 3.2.3、设置设备地址界面：

图3.5、设置设备地址界面

切换到该界面后，遥控按OK键，进入设置界面，通过按遥控器的∧和∨来调节数值，数值从1~247循环改变，修改好报警限值后，如要保存修改按OK键确认修改完成。。

在该界面用户可以设置设备的地址，地址范围1~247；在同一RS-485总线系统中每一个设备的地址都是唯一的，不能有冲突。

注：该功能只对有RS-485信号输出有效。

### 3.2.4、零点标定界面：

进入零点标定界面。如果需要进行零点标定，则在零点标定界面按下OK键。

图3.6、零点标定界面

此时界面会闪烁，一段时间后，如果标定成功界面会显示YES字样。如果标定失败会显示Err字样。显示YES即可完成零点标定（零点标定要确保传感器所在环境没有目标检测气体）。

### 3.2.5、跨度标定界面:

跨度标定是指用户使用标准浓度的气体对仪器进行较准 。可燃气默认用50%LEL标定。进入跨度标定界面后，如果要对跨度进行标定，通入标准气体（气流控制在200ml/min）。之后再按下OK键，进入标定设置界面，通过按遥控器的∧和∨来调节数值，数值从0~99循环改变，修改好标定数值后，按OK键，此时界面开始闪烁，一段时间后数码管显示YES即标定完成。此时需进入测量界面看数值是否稳定正确。之后再关闭气体。如果标定失败数码管会显示Err。

图3.7、跨度标定界面

### 3.2.6、4-20mA的4mA校准界面:

进入4-20mA的4mA校准界面可对4mA进行校准。先用万用表调到电流档，然后接入探测器的4-20mA端子和GND端子。然后进入4-20mA的4mA校准界面，按下OK键，进入设置界面，通过按遥控器的∧和∨来调节数值，数值从0~99循环改变，此时看电流表示数显示为4mA后，按OK键，数码管显示YES即校准完成。

图3.8、4-20mA的4mA校准界面

### 3.2.7、4-20mA的20mA校准界面:

进入4-20mA的20mA校准界面可对20mA进行校准。先用万用表调到电流档，然后接入探测器的4-20mA端子和GND端子。然后进入4-20mA的20mA校准界面，按下OK键，进入设置界面，通过按遥控器的∧和∨来调节数值，数值从1~255循环改变，此时看电流表示数显示为20mA后，按OK键，数码管显示YES即校准完成。

图3.9、4-20mA的20mA校准界面

### 3.2.8、ESC菜单退出界面:

此界面下按OK键可退出菜单界面。

图3.10、ESC退出菜单界面

### 3.2.9、加载出厂设置界面：

图3.11、恢复出厂设置界面

如果要恢复到出厂时的设置参数，则在该界面下按下OK键，进入密码输入界面，输入密码即可恢复出厂设置。

## 3.3、系统自检和气体类型界面

在气体检测界面下用遥控按∨可以检测数码管、LED、继电器的的功能是否正常。

图3.12、按∨查看数码管功能

在气体检测界面下用遥控按∧可以查看气体类型。例如：图3.13表示可燃气体。

图3.13、按∧查看气体类型

# 四、基本标定方法

产品出厂前已按要求标定(校准)。如果用户有标定条件，可以在使用中按说明定期标定；如果不具备条件，可以到相关计量部门或将产品邮寄给我公司进行有偿标定。

为保证探头的测量精度，仪器正常的标定周期为3-6个月。如果使用环境中经常有较高浓度的被测气体，则标定周期可适当缩短。为保证仪表测量精度，在使用过程中应定期进行校准并作相应的记录。

## 4.1、零点标定

将检测仪通入浓度为0 LEL%的标准气体，通常以洁净的空气（无目标气体）为零点，然后选择菜单进入零点标定界面，短按OK键，字符闪烁一段时间后显示YES即可完成零点标定。

## 4.2、跨度标定

先将标准气体减压后通过流量计，流量控制在160—300ml/min，再通过导管接入检测仪的气室（参照图4.1标定示意图）；选择菜单进入标定气体浓度设置界面，设置标定的气体浓度，设置值与标气瓶所标示的浓度值一至；然后再按OK键，使字符闪烁，一段时间后显示YES。进入气体检测界面数值显示稳定正确即完成标定。

图4.1 标定示意图

# 五、遥控器使用方法

图5.0遥控器外观

遥控器“OK”键可进入菜单设置界面。进入参数设置界面后按下OK键，系统首先进入一级报警值设置界面；在该界面下如果想直接进入其它界面，则按∨键可依次切换到其它界面；如果要设置相应的数值或功能，则再按一下OK键，出现设置界面，这时可以通过按遥控器的∧和∨来调节数值，调到相应值后按OK即可设置完成。在气体检测界面按下键可对探测器的继电器、数码管、指示灯进行功能检测。按∧可查看气体类型。

遥控器使用两节可更换7号AAA电池，由于运输原因，出厂默认不配电池。

备注：只用到向上∧，确认，向下∨键。

# 六、传感器使用和维护注意事项

气体传感器是一种把气体浓度信息转化为微弱电信号的器件,是气体检测仪的核心,同时传感器又是很敏感和脆弱的需要小心使用和保护否则会造成性能下降或损坏,所以传感器是损耗品使用过程要注意以下事项:

1.使用温度-40℃～+70℃，工作湿度15～95%RH(无冷凝)。

2. 保证流进传感器气室的气体不能含有水分和油渍等容易附着在传感器表面使传感器失效或者损坏的杂质或者污渍。

3. 传感器建议3个月标定一次，具体视现场环境而定，比如现场环境是否经常存在大量或者少量目标检测气体。

4.传感器使用寿命约2年左右还视具体型号和使用现场环境，比如现场环境温度是否过高过低。

5. 传感器不要带电拔插,不能撞击跌落；其保修条款以传感器厂家标准为准，人为损坏或使用不当，不进行保修。

注：

传感器的更换请从我们公司进行采购更换，自行采购更换未经本公司认可的传感器，可能会造成仪器功能性能达不到设计的要求，甚至会造成传感器或者机器损坏，对此造成的损失本公司不负责任。

# 七、售后服务信息

## 7.1、保修说明：

在产品出厂前，我公司已按要求对产品进行了校准和严格检验，我们承诺，产品符合国家和行业相关标准法规。

凡购买本公司仪器的客户享有12个月的保修期。用户在使用中应遵守使用说明，由于用户使用不当，或者工作环境恶劣而造成仪器损坏，不在保修范围之内。如因质量问题而不能正常工作，我公司无偿为用户维修或更换。一年以后核收工本费。

用户应妥善保管出厂合格证，保修期以合格证上的日期为准。返修时请注意附上出厂合格证。

## 7.2厂商售后服务联系方式：

售后服务单位：北京昆仑海岸传感技术有限公司

用户在使用中若有任何问题，请立即与我们联系。

收件人：北京昆仑海岸传感技术有限公司

地址：北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层

邮编：100085

电话：010-82671108

传真：010-62533666

售后服务电话：010-51659145

网址： www.klha.cn

。

# 附录I 产品规格

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 产品名称： | JQB-G点型可燃气体探测器； |
| 检测原理： | 催化燃烧式； |
| 检测方式： | 自然扩散； |
| 显示单位： | LEL% ； |
| 显示方式： | 数码管显示； |
| 报警方式： | 报警指示灯，一路声光报警器接口； |
| 精 度： | ≤±3%LEL； |
| 预热时间： | ≤60 秒； |
| 输出信号： | 模拟量：4~20mA电流信号输出；数字量：RS485信号输出； |
| 继 电 器： | 一路继电器输出:AC≤250V;DC≤220V;I≤2A; |
| 主体材质： | 壳体：压铸铝； |
|  | 气室：硬质氧化铝； |
| 安装方式： | 壁挂管道一体式； |
| 环境条件： | -40℃～+70℃； 10%～95%RH(无凝露)； |
| 工作压力： | 86~106KPa； |
| 工作电压： | 24+/-6VDC； |
| 功 耗： | <2.5W； |
| 使用线缆： | RVVP3X1.5MM²或RVVP4X1.5MM²； |
| 尺 寸： | L136mm*W115mm*H92.5mm（高*宽*厚）； |
| 重 量： | 约1160g ；+ |
| 防爆标志： | Exd CT6 Gb； |
| 防护等级： | IP65； |
| 连线距离： | ≤2000m； |