防孤岛保护测控装置

使

用

说

明

书

V1.00版

2022年05月30日

（高压系统）

重  要  提  示

感谢您使用本公司的产品。为了安全、高效地使用本装置，请您务必注意以下重要提示：

- 本说明书仅适用于高压防孤岛保护测控装置。

- 请仔细阅读本说明书，并按照说明书的规定调整、测试和操作。如有随机资料，请以随机资料为准。

- 为防止装置损坏，严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的芯片和器件。

- 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。

- 装置如出现异常或需维修，请及时与本公司服务热线联系。

- 本说明书和产品可能会被修改，请注意最新版本资料。保护信息点表另有相关文件说明。

# 目  录

目  录	2

1 概述	4

1.1 适用范围	4

1.2 保护特点	4

1.3 保护配置	4

1.3.1 保护配置	4

1.3.2 测控功能	5

1.3.3 通信功能	5

1.3.4 保护信息功能	5

1.4订货须知	5

2 技术参数	6

2.1 环境参数	6

2.2额定电气参数	6

2.3主要技术指标	6

2.4电磁兼容性能	7

2.5绝缘性能	8

3 保护原理	9

3.1 速断	9

3.2 限时速断	9

3.3 过电流	9

3.4 零序过流	10

3.5 过电压N段	10

3.6 低电压N段	11

3.7 频率过高N段	11

3.8 频率过低N段	12

3.9 频率突变	13

3.10 逆功率	13

3.11 有压合闸	13

3.12 PT断线	14

3.13 系统失电	15

3.14 外部联跳1/2	16

3.15 功率恢复合闸	16

3.16 谐波检测	17

4 硬件配置	18

4.1 装置结构与尺寸	18

4.2 装置硬件配置	19

5 装置使用说明	23

5.1 面板指示灯说明	23

5.2 按键使用说明	23

5.3 装置菜单功能说明	23

5.3.1 参数设置	25

5.3.2本地调试	29

5.3.3 时间设置	30

5.3.4 装置信息	30

6 录波事件	30

7 说明书版本历史	30

# 1 概述

## 1.1 适用范围

本装置用于光伏电站上比较普遍，尤其对于小型分布式光伏来讲，使用的越来越多。本装置是当非计划性孤岛效应存在时，为了保证安全而跳开并网点开关。可组屏安装，也可在开关柜就地安装。

## 1.2 保护特点

- 人性化设计界面：大屏幕液晶显示屏，实时显示电流、电压、功率、频率等电气量，汉化操作菜单简单易用，清晰显示保护动作全过程，使动作过程透明。

- 出口独立：所有出口继电器都单独使用一个通道，方便保护的投入和退出。遥控分合、保护跳闸、事故信号、预告信号及其他特殊信号出口都可单独配置。

- 自保功能强：每个断路器对应一个操作回路，紧急时可直接对开关进行操作；另外，装置具有断路器跳合闸线圈保护功能，避免因机械拒动而烧毁断路器线圈。

- 替代性强：保护装置功能强大，具有“四遥”功能，完全可替代常规继电器的保护，全嵌入式的数字化平台结构，大大减少了维护量。

- 设计灵活：根据现场情况，可设计成集中组屏式，也可分散安装于开关柜。

- 运行可靠：完善的自检体系，硬件检测直到继电器跳闸出口，均采用可靠的元器件。

## 1.3 保护配置

### 1.3.1 保护配置

- 速断             （跳闸）

- 限时速断         （跳闸）

- 过电流           （跳闸）

- 零序过流		 （告警/跳闸可选）

- 过电压I/II段     （跳闸）

- 低电压I/II段     （告警/跳闸可选）

- 频率过高I/II段   （跳闸）

- 频率过低I/II段   （跳闸）

- 频率突变         （跳闸）

- 逆功率			 （跳闸）

- 有压合闸		 （合闸）

- 系统失电         （告警/跳闸可选）

- 外部联跳1       （跳闸）

- 外部联跳2       （跳闸）

- PT断线          （告警）

- 功率恢复合闸     （合闸）

- 谐波检测         （跳闸）

### 1.3.2 测控功能

- 母线电压：Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca；

- 测量电流：Ia、Ib、Ic；

- 功率：P、Q、COS；

- 频率：f；

- 电度：EP+、EP-、EQ+、EQ-；

- 具有14路遥信开入采集；

- 9路继电器出口：8路常规出口，1路装置失电出口；

- 事件SOE记录（可存储128条）；

### 1.3.3 通信功能

- 通讯接口：

2路以太网口（选配功能，订货时说明）

1路RS485通讯端口，1路B码对时端口（第二路可切换为RS485通讯）

- 通讯规约：以太网103通讯规约；（选配功能，订货时说明）

Modbus-RTU通讯规约。

### 1.3.4 保护信息功能

- 装置描述的远方查看。

- 设备参数定值的远方查看。

- 保护定值和区号的远方查看、修改功能。

- 软压板状态的远方查看、遥控。

- 装置保护开入状态的远方查看。

- 装置运行状态（包括保护动作元件的状态和自检报警信息等）的远方查看。

- 远方对装置信号复归。

## 1.4订货须知

- 产品型号、名称、订货数量；

- 电流互感器额定交流电流：5A，1A；

- 控制回路电源电压等级：AC/DC220V，DC110V，DC48V；

- 开入插件电压等级：AC/DC220V，DC110V，无源；

# 2 技术参数

## 2.1 环境参数

- 正常工作温度：  	-25 ～ 55 ℃

- 极限工作温度：  	-40 ～ 70 ℃

- 贮存及运输：    	-40 ～ 80 ℃

- 相对湿度：          5%~90%（产品内部无凝露）

- 大气压力：          60 ～ 110 Kpa

## 2.2额定电气参数

- 频率：              50Hz

- 额定交流电流：		5A或1A（订货时说明）

- 交流电压：			100V

- 交直流工作电源：交流：AC85V~265V；50Hz±0.5Hz；谐波畸变率不大于15%

直流：DC100V~370V，纹波系数不大于5%

- 功耗：

交流电压回路：	每相不大于0.5VA

交流电流回路：	每相不大于0.5VA

直流电源回路：  正常工作时，不大于3W

保护动作时，不大于5W

- 保护回路过载能力：

交流电压回路：	 1.4倍额定电压，连续工作

交流电流回路：   2倍额定电流，连续工作

10倍额定电流，允许10s

20倍额定电流，允许1s

装置经受上述的过载电流/电压后，绝缘性能不下降。

## 2.3主要技术指标

- 定值精度

电流定值误差：	    	≤±2.5%

频率定值误差：    		≤±0.02Hz

激励量≥1.2倍定值时，瞬时动作段动作时间：	≤35ms

延时动作段动作时间离散误差：				≤30ms

遥信量分辨率：    	   	≤1ms

- 遥测量计量等级

电流、电压：		       0.5级

频率：                     ±0.02Hz

其他：            		   1.0级

- 继电器输出

输出形式：无源接点

触点容量：5A 220V（AC）；5A 30V（DC）

动作时间：<10ms

返回时间：<5ms

## 2.4电磁兼容性能

- 静电放电

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的接触放电±8K、空气放电±15KV静电放电干扰试验，达性能准则A；

- 快速瞬变

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的A类（电压：±4KV，干扰信号重复频率：5kHz，干扰信号持续时间：正负极性各持续60s）快速瞬变干扰试验；

- 辐射射频电磁场

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的10V/m辐射射频电磁场干扰试验，满足验收准则A要求；

- 浪涌

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的A类（线-地4KV，线-线2KV）浪涌干扰试验；

- 工频磁场

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定A类工频磁场抗扰度试验；

- 阻尼振荡磁场

装置能承受GB/T 17626.10-2017规定的严酷等级为5级（100A/m）的阻尼振荡磁场抗扰度试验，达到性能准则A；

- 脉冲磁场

装置能承受GB/T 17626.9-2011规定的严酷等级为5级（1000A/m）的脉冲磁场抗扰度抗扰度试验，达到性能准则A；

- 射频场感应的传导骚扰

装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，满足验收准则A要求；

- 传导发射

装置发出的干扰信号符合GB/T 14598.26-2015规定的传导发射限值要求；

- 辐射发射

装置发出的干扰信号符合GB/T 14598.26-2015规定的辐射发射限值要求。

## 2.5绝缘性能

- 绝缘电阻

各导电回路对地、无电气联系的回路之间的绝缘电阻不低于100M；

- 介质强度

各导电回路对地、无电气联系的回路之间，对于额定绝缘电压63V～250V的回路能承受工频2.0KV的耐压试验，对于额定绝缘电压<=63V的回路能承受工频500V的耐压试验，历时1min，装置无击穿、闪络及元件损坏现象；

- 冲击电压

各导电回路对地、无电气联系的回路之间，对于额定绝缘电压63V～250V的回路能承受1.2/50μs、开路电压为5KV的标准雷电波的短时冲击电压试验；对于额定绝缘电压<=63V的回路能承受1.2/50μs、开路实验电压为1KV的标准雷电波的短时冲击电压试验；装置无绝缘击穿或损坏现象。

# 3 保护原理

## 3.1 速断

1．速断－“投”；

2．保护电流ia、ib、ic中，任意一相采样值≧ 速断定值；

满足以上条件，保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），液晶显示保护动作信息，面板事故灯亮。动作的逻辑框图如3-1所示：

图3-1：速断保护动作逻辑图

## 3.2 限时速断

1．限时速断－“投”；

2．保护电流ia、ib、ic中，任意一相采样值≧ 限时速断定值；

3．满足以上条件的持续时间≧限时速断延时；

满足以上条件，保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），液晶显示保护动作信息，面板事故灯亮。动作的逻辑框图如3-2所示：

图3-2：限时速断保护动作逻辑图

## 3.3 过电流

1．过电流－“投”；

2．保护电流ia、ib、ic中，任意一相采样值≧过电流定值；

3．满足以上条件的持续时间≧过电流延时；

满足以上条件，保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），液晶显示保护动作信息，面板事故灯亮。动作的逻辑框图如3-3所示：

图3-3：过电流保护动作逻辑图

## 3.4 零序过流

1．零序过流－“投”；

2．零序过流类型—“告警/跳闸”；

3．零序电流3i0 ≧ 零序过流定值；

4．满足以上条件的持续时间≧零序过流延时；

满足以上条件，若投“跳闸”保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），液晶显示保护动作信息，面板事故灯亮；若投“告警”保护立即驱动告警信号继电器8J(315/316)（手动复归，信号继电器返回），液晶显示告警信息，面板告警灯亮。动作的逻辑框图如3-4所示：

图3-4：零序过流保护动作逻辑图

## 3.5 过电压N段

1．过电压I段—“投”；

2．三相线电压Uab、Ubc、Uca中，任意一相线电压≥过电压I段定值；

3．三相电流ia、ib、ic中，任意一相电流≥0.1A；或者开关在合位，即：401=1；

4．满足以上条件的持续时间≥过电压I段延时；

满足以上条件，保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），面板事故灯亮。动作的逻辑框图如3-5所示：

说明：过电压II段的原理同过电压I段。

图3-5：过电压N段保护动作逻辑图

## 3.6 低电压N段

1．低电压－“投”；

2．低电压类型—“告警/跳闸”；

3．三相线电压Uab、Ubc、Uca中，任意一相线电压＜低电压I段定值；

4．系统有压标志=1（当系统电压的所有线电压≥低电压I段返回值（低电压I段定值的1.05倍）后，置位有压标志=1，低电压动作后清除该标志）；

5．满足以上条件的持续时间≥低电压I段延时；

满足以上条件，若投“跳闸”保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），液晶显示保护动作信息，面板事故灯亮；若投“告警”保护立即驱动告警信号继电器8J(315/316)（手动复归，信号继电器返回），液晶显示告警信息，面板告警灯亮。动作逻辑框图如3-6所示：

说明：低电压II段的原理同低电压I段

图3-6：低电压N段保护动作逻辑图

注：PT断线投入时，若PT断线动作，闭锁低电压。

## 3.7 频率过高N段

1．频率过高I段－“投”；

2．采集到的频率f≥频率过高I段定值；

3．三相电流ia、ib、ic中，任意一相电流≥0.1A；或者开关在合位，即：401=1；

4．U1≥0.1*Un；(Un为电压二次额定值)；

5．35HZ ≦f <65HZ；

6．满足以上条件的持续时间≥频率过高I段延时；

满足以上条件，保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），面板事故灯亮。动作的逻辑框图如3-7所示：

说明：频率过高II段的原理同频率过高I段。

图3-7：频率过高N段保护逻辑框图

## 3.8 频率过低N段

1．频率过低I段－“投”；

2．采集到的频率f＜频率过低I段定值；

3．三相电流ia、ib、ic中，任意一相电流≥0.1A；或者开关在合位，即：401=1；

4．U1≥0.1*Un；(Un为电压二次额定值)；

5．35HZ ≦f <65HZ；

6．满足以上条件的持续时间≥频率过低I段延时；

满足以上条件，保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），面板事故灯亮。动作的逻辑框图如3-8所示：

说明：频率过低II段的原理同频率过低I段。

图3-8：频率过低N段保护逻辑框图

注：若频率突变闭锁低频投入，在频率突变期间，频率过低闭锁。

## 3.9 频率突变

1．频率突变－“投”；

2．频率的变化率df/dt ≥频率突变定值；

3．U1≥0.1*Un；(Un为电压二次额定值)；

4．三相电流ia、ib、ic中，任意一相电流≥0.1A；或者开关在合位，即：401=1，402=0；

5．35HZ ≦f <65HZ；

6．满足以上条件的持续时间≥频率突变延时；

满足以上条件，保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），面板事故灯亮。动作的逻辑框图如3-9所示：

图3-9：频率突变保护逻辑框图

## 3.10 逆功率

1．逆功率－“投”；

2．功率为负且三相总有功∑p 的二次绝对值≧逆功率保护定值；

3．满足以上条件的持续时间≧逆功率保护延时；

满足以上条件，保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），面板事故灯亮。动作的逻辑框图如3-10所示：

图3-10：逆功率保护逻辑框图

## 3.11 有压合闸

1．有压合闸—“投”；

2．主网侧电压恢复正常(三相线电压都大于等于电压下限定值且小于电压上限定值)；

3．主网侧频率正常（频率F大于等于频率下限定值且小于频率上限定值）；

4．开关在分位，即：402=1；

5．无闭锁合闸信号（410=0）；

6．外部联跳1、2保护未动作；

7．发电侧电压Ux<0.2*Un；(Un为PT二次额定值)

8．满足以上条件的持续时间≧有压合闸延时；

满足以上条件，驱动合闸出口3J（305/306）。3J保持3S返回或者检测到合位信号后返回，同时也驱动事故信号7J(313/314)。液晶显示动作名称，面板事故灯亮。若合闸成功（检测到合位信号）则显示有压合闸成功；否则显示有压合闸失败。动作的逻辑框图如3-11所示：

图3-11：有压合闸动作逻辑图

注1：所有保护动作后，有压自动合闸可动作一次，若动作后20S内保护跳闸再次动作，则永远闭锁自动有压合闸，直到手动合闸命令发出后再次开放有压合闸；若20S内保护没有动作（保持在合位），则开放有压合闸。

注2：装置在合位时收到手动跳闸信号后，3S内检测到分位信号，则闭锁有压合闸，直到手动合闸命令发出后再次开放有压合闸；3S内如没有检测到分位信号（有合位）。

注3：闭锁合闸开入有信号，闭锁有压合闸功能。

注4：合闸次数可设（一般1~5次）。

注5：有压合闸失败后，不会再次自动合闸，直到收到手动合闸信号后（此时要3S内检测到合位信号）开放有压合闸。

注6：在外部联跳的情况下，闭锁有压合闸功能。

## 3.12 PT断线

1． PT断线－“投”；

2． 合位信号=1（401=1，402=0）

3． 对于非全相断线：若为中性点不接地系统|u0z-u0|≥4V（即：自产零序电压与采样的零序电压差值大于4V）

若为中性点接地系统|u0z-u0|≥8V（即：自产零序电压与采样的零序电压差值大于8V）

系统中性点接地方式可在保护投退（中性点接地系统）中设置

对于三相PT断线：当三相母线线电压Uab、Ubc、Uca均≤20V，且进线电压ux≥70V，开关为合位，装置判断发生3相断线

满足以上条件，若PT断线投入，装置经过PT断线延时后发告警信号，并驱动告警信号继电器8J(315/316)（直到手动复归，继电器才返回），面板告警灯亮。

U0z：自产零序电压，中性点不接地系统时，值等于三相电压矢量和/1.732，中性点接地系统时，值等于三相电压矢量和*1.732。动作的逻辑框图如3-12所示：

图3-12：PT断线保护动作逻辑图

注：1）若PT断线投入，则发生pt断线时装置瞬时闭锁低电压保护。

2）对于VV接法，该判据无法有效的判别出PT断线,所以不应投入PT断线。

## 3.13 系统失电

1．系统失电－“投”；

2．系统失电类型—“告警/跳闸”；

3．所有线电压都小于30V；

4．采样电流ia、ib、ic都<0.2A；

5．开关位在合位；

6．系统有压标志 =1（当系统电压的所有线电压都大于等于30V后，置位有压标志=1，监测到分位信号时，清除该标志）；

满足以上条件，若投“跳闸”保护立即出口4J(307/308)，同时驱动事故信号继电器7J(313/314)（手动复归，信号继电器返回），面板事故灯亮；若投“告警”保护立即驱动告警信号继电器8J(315/316)（手动复归，信号继电器返回），面板告警灯亮。动作的逻辑框图如3-13所示：

图3-13：系统失电保护动作逻辑

## 3.14 外部联跳1/2

外部联跳1：

1．外部联跳1—“投”；

2．开入量：外部联跳1  = 1；

满足以上条件，则立即驱动跳闸出口4J(307/308)、同时也驱动事故信号7J(313/314)（直到手动复归，继电器才返回），闭锁有压合闸，面板事故灯亮，液晶显示动作名称。

外部联跳2：

1．外部联跳2—“投”；

2．开入量：外部联跳2  =1；

满足以上条件，则立即驱动跳闸出口4J(307/308)、同时也驱动事故信号7J(313/314)（直到手动复归，继电器才返回），闭锁有压合闸，面板事故灯亮。液晶显示动作名称。

## 3.15 功率恢复合闸

1．功率恢复合闸－“投”；

2．二次有功功率值为正数，且三相总有功∑p≥功率恢复定值；

3．开关在分位，即 402=1  401=0；

4．无闭锁合闸，（即410=0）；

5．无手动跳闸信号（即405=0）；

6．外部联跳1、2保护未动作；

7．满足以上条件的持续时间≧功率恢复延时；

满足以上条件，则驱动合闸出口3J（305/306）。3J保持3S返回或者检测到合位信号后返回，同时也驱动事故信号7J(313/314)。液晶显示动作名称，面板事故灯亮。若合闸成功（检测到合位信号）则显示功率恢复合闸成功；若未检测到合位信号，则依据合闸次数设定值重复上述动作，设定的合闸次数到了以后，若仍未检测到合位信号，则显示功率恢复合闸失败。动作的逻辑框图如3-14所示：

图3-14：功率恢复合闸动作逻辑图

注1：装置在合位时收到手分信号后，闭锁功率恢复合闸。直到检测到合位信号，且合位信号保持20S后，则开放功率恢复合闸。

注2：合闸次数可设（1~5次），功率恢复合闸失败后，不会再次合闸，直到检测到合位信号，且合位信号保持20S后，则开放功率恢复合闸。

## 3.16 谐波检测

1．谐波检测—“投”；

2．THD Ua、THD Ub、THD Uc中的任意一相≧谐波检测定值；

3．满足以上条件的持续时间≧谐波检测延时；

满足以上条件，则立即驱动跳闸出口4J(307/308)、事故信号出口7J(313/314)（直到手动复归，继电器才返回），面板事故灯亮。动作的逻辑框图如3-15所示：

图3-15：谐波检测动作逻辑图

# 4 硬件配置

## 4.1 装置结构与尺寸

机箱采用嵌入式安装方式。可以组屏安装，也可就地安装到开关柜，机箱结构和屏面开孔尺寸

如下图所示。

注：网口功能属于选配功能

## 4.2 装置硬件配置

4.2.1  背板端子图

注：网口功能属于选配功能

4.2.2  AC板

该插板包括：

·模拟量输入端口：支持4路电压输入（三相电压，零序电压），7路电流输入（3路保护电路，零序电流，三路测量电流）

注：若PT个数为2（即VV接线）时，将Ua接101，Ub接104，Uc接103。

4.2.3  PWR板

| PWR |
| --- |
| 端子 | 说明 |
| 201 | 485A+ | 485口 |
| 202 | 485A- |  |
| 203 | IRIG-B+ | 对时 |
| 204 | IRIG-B- |  |
| 205 |  |  |
| 206 |  | 备用口 |
| 207 |  |  |
| 208 |  |  |
| 电源&操作回路 |
| 209 | KM+ | 控制电源+ |
| 210 | HZ | 合闸回路 |
| 211 | HQ | 合闸线圈 |
| 212 | TZ | 跳闸回路 |
| 213 | TQ | 跳闸线圈 |
| 214 | KM- | 控制电源- |
| 215 | HMJ | 合位监视 |
| 216 | TMJ | 跳位监视 |
| 217 | NC | 空 |
| 218 | L/DC+ | 工作电源 |
| 219 | N/DC- |  |
| 220 | FG | 大地 |

该插板包括：

·通讯端口201-208：一路RS485通讯端口,一路B码对时端口（第二路可切换为RS485通讯）。

·控制回路端口209-216：209、214分别为控制电源+、控制电源-。

·工作电源端口218-219

4.2.4  DO板

该插板包括：

· 9路继电器出口301-316：8路常规出口（可在【参数设置】→【出口配置】中设置出口定义），1路装置失电常闭出口。

4.2.5  DI板

该插板包括：

· 2路以太网接口：ETH1、ETH2  (属于选配功能)

· 14路开入量输入401-415：开入1（401）为合位信号，开入2（402）为分位信号（其余12路开入量可在【参数设置】→【开入配置】中设置开入定义），415为公共负端.

4.2.6接线原理图

注意：上图中开入量为有源开入，若需无源开入图纸，请询厂家。

# 5 装置使用说明

保护由电源及继电器模件、交流采样模件、CPU及开入量模件、总线模件、人机接口模件等组成。CPU采用集成DSP和FPU的高性能32位ARM微控制器，断路器操作模件代替了原来开关柜的全部操作。各装置设有独立箱体，液晶显示屏、按键、运行指示灯、断路器位置指示灯、电源指示灯均装于面板上便于操作和观察。

## 5.1 面板指示灯说明

面板指示灯共有八个，从左到右排列顺序依次如下：（不同装置另外说明）

- 电源：绿色，正常运行时常亮。

- 运行：绿色，正常运行时闪烁。

- 通讯：绿色，串口正常通讯时闪烁。

- 事故：红色，装置发生跳闸事件时点亮，复归后熄灭。

- 告警：红色，装置发生告警事件时点亮，复归后熄灭。

- 故障：红色，装置自检异常时点亮。

- 分位：绿色，断路器分位时点亮。

- 合位：红色，断路器合位时点亮。

## 5.2 按键使用说明

↑ ：是液晶上光标的向上移动键，按此键光标将从下往上移动，同时，此按键也作为整定数字的增加键，按一次，数字加1。

↓ ：是液晶上光标的向下移动键，按此键光标将从上往下移动；同时，此按键也作为整定数字的减少键，按一次，数字减1。

← ：是液晶上光标的向左移动键，按此键光标将从右往左移动。

→ ：是液晶上光标的向右移动键，按此键光标将从左往右移动。

确定：执行命令后，按此键，则进行下一步操作。

取消：按此键，则返回到上一级菜单。

## 5.3 装置菜单功能说明

在主画面状态下，按“确定”键可进入主菜单，通过“↑”、“↓”、“确定”和“取消”键选择子菜单。当有多级分组子菜单时，按“确定”键逐级进入下一级子菜单，按“取消”键返回上一级子菜单。

命令菜单采用如下的树形目录结构：

注：菜单目录以实物为准。

### 5.3.1 参数设置

1．设备参数

本菜单主要用来设置或查看电压互感器（电流互感器）的参数、零序电压（零序电流）的选取方式的选择以及电流极性的选择。

| 序号 | 菜单 | 定值范围 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT一次额定值 | 0.1~999.99KV | 10KV |  |
| 2 | PT二次额定值 | 100~999V | 100V |  |
| 3 | 测量CT一次额定值 | 1~9999A | 600A |  |
| 4 | 测量CT二次额定值 | 1~5A | 5A | 5或者1A |
| 5 | 保护CT一次额定值 | 1~9999A | 600A |  |
| 6 | 保护CT二次额定值 | 1~5 | 5A | 5或者1A |
| 7 | 零序CT二次额定值 | 1~5 | 5A | 5或者1A |
| 8 | 保留 |  |  |  |
| 9 | PT个数 | 2~3 | 3 |  |
| 10 | 测量CT个数 | 2~3 | 3 |  |
| 11 | 零序电压自产 | 1 | 1 | 1：自产 |
| 12 | 零序电流自产 | 0~1 | 0 | 0:外接 1：自产 |
| 13 | 保护ia极性反接 | 0~1 | 0 | 默认 |
| 14 | 保护ib极性反接 | 0~1 | 0 | 默认 |
| 15 | 保护ic极性反接 | 0~1 | 0 | 默认 |
| 16 | 3i0极性反接 | 0~1 | 0 | 默认 |
| 17 | 测量Ia极性反接 | 0~1 | 0 | 默认 |
| 18 | 测量Ib极性反接 | 0~1 | 0 | 默认 |
| 19 | 测量Ic极性反接 | 0~1 | 0 | 默认 |
| 20~24 | 保留 |  |  |  |

注：a.PT一次额定值、PT二次额定值、测量CT一次额定值、测量CT二次额定值的设置正确与否将会影响装置界面有功功率与无功功率的显示。

b.所有电量设定值均为二次值

2．系统参数

本菜单主要用来通讯参数、液晶显示以及出口继电器相关参数进行设置。

| 序号 | 菜单 | 定值范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置通信地址 | 1~250 | 1 |
| 2 | 串口1波特率 | 1~7 | 3：9600bps |
| 3 | 串口1校验位 | 0~2 | 0：无校验 |
| 4 | 串口2波特率 | 1~7 | 3：9600bps |
| 5 | 串口2校验位 | 0~2 | 0：无校验 |
| 6 | 串口3波特率 | 1~7 | 3：9600bps |
| 7 | 串口3校验位 | 0~2 | 0：无校验 |
| 8 | 对时方式 | 0~3 | 1：B码对时 |
| 9 | 网口1MAC地址 | 6C.58.00.00.00.00~6C.58.FF.FF.FF.FF | 6C.58.58.CA.CB.78 |
| 10 | 网口1IP地址 | 0.0.0.0~255.255.255.255 | 192.168.0.66 |
| 11 | 网口1掩码 | 0.0.0.0~255.255.255.255 | 255.255.255.0 |
| 12 | 网口1网关 | 0.0.0.0~255.255.255.255 | 192.168.0.1 |
| 13 | 网口1本机UDP端口号 | 0~65535 | 1032 |
| 14 | 网口1目标TCP端口号 | 0~65535 | 1048 |
| 15 | 网口2MAC地址 | 6C.58.00.00.00.00~6C.58.FF.FF.FF.FF | 6C.58.58.CA.CB.88 |
| 16 | 网口2IP地址 | 0.0.0.0~255.255.255.255 | 192.168.1.66 |
| 17 | 网口2掩码 | 0.0.0.0~255.255.255.255 | 255.255.255.0 |
| 18 | 网口2网关 | 0.0.0.0~255.255.255.255 | 192.168.1.1 |
| 19 | 网口2本机UDP端口号 | 0~65535 | 1032 |
| 20 | 网口2目标TCP端口号 | 0~65535 | 1048 |
| 21 | 语言选择 | 0 | 0 |
| 22 | 显示对比度 | 50~100 | 75 |
| 23 | 显示温补系数 | 0~2 | 1 |
| 24 | 开入类型 | 0~1 | 0：直流 |
| 25 | 遥信去抖延时 | 10~500ms | 40ms |
| 26 | 遥信展宽延时 | 10~500ms | 40ms |
| 27 | 继电器出口展宽延时 | 0.2~3600.0s | 3s |
| 28 | 遥控返校延时 | 0~50000ms | 3000ms |
| 29 | 103协议类型 | 0/1 | 0 |
| 30 | 出口传动使能 | 0/1 | 0 |

注：a.出口传动使能：做出口传动时需要先开通此使能，即设为1后表示已开通使能。做完出口传动后将出口传动使能改为0。

b.修改参数后退出系统参数设置修改界面时输入密码1000，进行参数保存。

c.继电器出口展宽：延长继电器动作保持时长

3．定值区号

| 菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| 定值区拷贝 | 拷贝保护定值、保护投退 |
| 定值区切换 | 切换当前运行的定值组 |

4．保护定值

| 定值序号 | 定值名称 | 整定菜单 | 整定值—整定参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 速断定值 | 0.10~100A |  |
| 02 | 限时速断定值 | 0.10~100A |  |
| 03 | 限时速断延时 | 0~100S |  |
| 04 | 过电流定值 | 0.10~100A |  |
| 05 | 过电流延时 | 0~100s |  |
| 06 | 零序过流类型 | 0~2 | 0：退出 1：跳闸 2：告警 |
| 07 | 零序过流定值 | 0.10~100A |  |
| 08 | 零序过流延时 | 0~100S |  |
| 09 | 过电压I段定值 | 50~999.99V |  |
| 10 | 过电压I段延时 | 0.01~100s |  |
| 11 | 过电压II段定值 | 50~999.99V |  |
| 12 | 过电压II段延时 | 0.01~100s |  |
| 13 | 低电压I段类型 | 0~2 | 0：退出 1：跳闸 2：告警 |
| 14 | 低电压I段定值 | 30~999.99V |  |
| 15 | 低电压I段延时 | 0.01~100s |  |
| 16 | 低电压II段类型 | 0~2 | 0：退出 1：跳闸 2：告警 |
| 17 | 低电压II段定值 | 30~999.99V |  |
| 18 | 低电压II段延时 | 0.01~100s |  |
| 19 | 频率过高I段定值 | 50.00~55.00HZ |  |
| 20 | 频率过高I段延时 | 0.01~999.99S |  |
| 21 | 频率过高II段定值 | 50.00~55.00HZ |  |
| 22 | 频率过高II段延时 | 0.01~999.99S |  |
| 23 | 频率过低I段定值 | 45.00~50.00HZ |  |
| 24 | 频率过低I段延时 | 0.01~999.99S |  |
| 25 | 频率过低II段定值 | 45.00~50.00HZ |  |
| 26 | 频率过低II段延时 | 0.01~999.99S |  |
| 27 | 频率突变定值 | 0.20~10.00HZ/S |  |
| 28 | 频率突变延时 | 0.01~100.00S |  |
| 29 | 逆功率定值 | 1.00~600.00W |  |
| 30 | 逆功率延时 | 0.01~100.00S |  |
| 31 | PT断线延时 | 0.1~100s |  |
| 32 | 有压合闸电压上限 | 5~600V |  |
| 33 | 有压合闸电压下限 | 5~600V |  |
| 34 | 有压合闸频率上限 | 45~55HZ |  |
| 35 | 有压合闸频率下限 | 45~55HZ |  |
| 36 | 有压合闸延时 | 0.01~100s |  |
| 37 | 有压合闸复位次数 | 1~5 | 取整数 |
| 38 | 功率恢复定值 | 1~600W |  |
| 39 | 功率恢复延时 | 0.01~100s |  |
| 40 | 功率恢复复位次数 | 1~5 | 取整数 |
| 41 | 谐波检测定值 | 0.05~0.35 |  |
| 42 | 谐波检测延时 | 0.01~100s |  |
| 43 | 系统失电类型 | 0~2 | 0：退出 1：跳闸 2：告警 |

注：修改参数后退出参数设置修改界面时输入密码1000，进行参数保存

5．保护投退

| 保护序号 | 保护名称 | 整定方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 速断 | 0：退出 1：投入 |  |
| 02 | 限时速断 | 0：退出 1：投入 |  |
| 03 | 过电流 | 0：退出 1：投入 |  |
| 04 | 零序过流 | 0：退出 1：投入 |  |
| 05 | 过电压I段 | 0：退出 1：投入 |  |
| 06 | 过电压II段 | 0：退出 1：投入 |  |
| 07 | 低电压I段 | 0：退出 1：投入 |  |
| 08 | 低电压II段 | 0：退出 1：投入 |  |
| 09 | 频率过高I段 | 0：退出 1：投入 |  |
| 10 | 频率过高II段 | 0：退出 1：投入 |  |
| 11 | 频率过低I段 | 0：退出 1：投入 |  |
| 12 | 频率过低II段 | 0：退出 1：投入 |  |
| 13 | 频率突变 | 0：退出 1：投入 |  |
| 14 | 频率突变闭锁低频 | 0：退出 1：投入 |  |
| 15 | 逆功率 | 0：退出 1：投入 |  |
| 16 | 有压合闸 | 0：退出 1：投入 |  |
| 17 | 中性点接地系统 | 0：退出 1：投入 |  |
| 18 | PT断线 | 0：退出 1：投入 |  |
| 19 | 系统失电 | 0：退出 1：投入 |  |
| 20 | 外部联跳1 | 0：退出 1：投入 |  |
| 21 | 外部联跳2 | 0：退出 1：投入 |  |
| 22 | 功率恢复合闸 | 0：退出 1：投入 |  |
| 23 | 谐波检测 | 0：退出 1：投入 |  |

注：修改参数后退出参数设置修改界面时输入密码1000，进行参数保存。

- 出口配置

| 序号 | 菜单 | 定值范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护合闸出口 | b00000000~b11111111 | 00000100 |
| 2 | 保护跳闸出口 | b00000000~b11111111 | 00001000 |
| 3 | 非电量出口 | b00000000~b11111111 | 00001000 |
| 4 | 保留 | b00000000~b11111111 | 00000000 |
| 5 | 事故信号出口 | b00000000~b11111111 | 01000000 |
| 6 | 告警信号出口 | b00000000~b11111111 | 10000000 |
| 7 | 保留 | b00000000~b11111111 | 00000000 |
| 8 | 保留 | b00000000~b11111111 | 00000000 |
| 9 | 保留 | b00000000~b11111111 | 00000000 |
| 10 | 保留 | b00000000~b11111111 | 00000000 |
| 11 | 保留 | b00000000~b11111111 | 00000000 |
| 12 | 保留 | b00000000~b11111111 | 00000000 |

注：出口配置定值从右往左按位依次对应出口1~出口8

- 开入配置

| 序号 | 菜单 | 定值范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开入3 | 0~24 | 10 |
| 2 | 开入4 | 0~24 | 11 |
| 3 | 开入5 | 0~24 | 12 |
| 4 | 开入6 | 0~24 | 17 |
| 5 | 开入7 | 0~24 | 18 |
| 6 | 开入8 | 0~24 | 21 |
| 7 | 开入9 | 0~24 | 22 |
| 8 | 开入10 | 0~24 | 23 |
| 9 | 开入11 | 0~24 | 24 |
| 10 | 开入12 | 0~24 | 0 |
| 11 | 开入13 | 0~24 | 0 |
| 12 | 开入14 | 0~24 | 0 |

6．电能预置

| 菜单 | 定值范围 |
| --- | --- |
| 正向有功电能 | 0.00~9999999.99 |
| 反向有功电能 | 0.00~9999999.99 |
| 正向无功电能 | 0.00~9999999.99 |
| 反向无功电能 | 0.00~9999999.99 |

注：修改参数后退出参数设置修改界面时输入密码1000，进行参数保存

### 5.3.2本地调试

| 菜单 | 备注 |
| --- | --- |
| 出口传动 | 对8个出口进行测试，在此之前必须将出口传动使能设位1。若出口传动使能为1，保护动作时液晶报动作信息，但是不驱动继电器出口。 |
| 事件模拟 | 用于模拟生成各类事件，测试通信SOE报文。 |
| 系统复归 | 包括清除事件、恢复默认定值。 |

注：1)恢复默认定值：将所有定值组的保护定值、保护投退恢复为默认定值。

2)事件模拟：通过所有事件模拟产生的事件记录中的保护动作值都为0。

3)进入本地调试界面需要先输入装置密码1000。

### 5.3.3 时间设置

该界面进行装置时间的设置

### 5.3.4 装置信息

该界面显示“装置名称”、“软件日期”、“软件版本”、“校验码”、“BOOT版本”信息

# 6 录波事件

录波显示中“NO：”表示当前记录序号，“Num: ”表示录波记录总数，如需查看其它记录，按“确定”键，此时光标落在当前记录序号上，可通过“↑”“↓”按键选择录波事件。

再次按确定键，光标消失，此时通过“↑”“↓”按键可以查看不同通道的故障波形：Ua、Ub、Uc、3U0、Ux、ia、ib、ic、3i0。

界面上“1/10”表示一共有10个周波，此界面显示A相保护电流前四个周波的波形。可通过“←”“→”键查看其它周波的波形，10个周波中前4个波形是故障前波形，后6个波形是故障后波形，最大可存储32条波形。

# 7 说明书版本历史

说明书版本以及修改历史记录

| 说明书版本 | 日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 源版本 | 新版本 |  |  |
|  | V1.00 | 2022.05.30 | V1.00标准版说明书 |