PCR移动方舱

方案推荐书

## 项目名称：

建设单位：

2021年7月

# 一、公司简介

山东博科建筑工程有限公司成立于 2010 年 3 月。公司注册资本金额5000 万元，是一个具有现代化制度的有限责任公司。公司前期名称为济南巴艾贝斯生物工程有限公司，由于公司发展需要，于 2019 年 04 月 16 日变更为山东博科建筑工程有限公司。

企业资质：山东博科建筑工程有限公司具有建筑工程施工总承包资质, 机电工程施工总承包资质, 消防设施工程专业承包资质，建筑装饰装修工程专业承包资质，电子与智能化工程专业承包资质，环保工程专业承包资质，建筑机电安装工程专业承包资质，钢结构工程专业承包资质以及 防水防腐保温工程专业承包的资质证书。同时公司通过了由北京认证中心 审核的“质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系 认证”，并获得信用评价中心颁发的 3A 级企业信用等级证书。

公司涉及业务范围包括负压隔离病房、PCR 实验室、洁净手术室、 ICU 病房、生物安全实验室、输血科、病理科、医学生殖中心、静脉药物 配置中心、消毒供应中心、制药行业、方舱系列产品等净化工程，是专业从事净化工程、净化设备、净化空调等专用产品的综合性实体企业。公司从设计、制造、安装、调试到检测验收，采用一条龙服务。

# 设计依据

T/CECS662G-2020《医学生物安全实验室建筑技术标准》

GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》

GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》

GB 27421-2015《移动式实验室 生物安全要求》

GB/T 13554-2008《高效空气过滤器》

GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》

GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 50591《洁净室施工及验收规范》

WS233 《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》

GB/T 20469《临床实验室设计总则》

GB/T 1413-2008《系列1集装箱分类、尺寸和额定质量》

《临床基因扩增检验试验室管理暂行办法》

# 设计方案

## 1、产品类型

单箱体17款外径尺寸：17500*2980*2980mm（长*宽*高）

## 技术参数

### 2.1设计布局

1.严格按照PCR实验室分区进行设计，三个功能分区：试剂准备区、标本制备区和产物扩增分析区，配置独立缓冲间。除此之外，配置洗消间和设备间。

2.内置PCR走廊，便于观察各分区的操作情况；

3.压力梯度按照试剂准备区-标本制备区-产物扩增分析区方向逐级递减，气流走向为单向流；缓冲间门口安装有压差表，可实时显示房间内的动态压力。

17.5米舱体

### 2.2技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 舱体系统 | 1.单箱体结构，工厂模块化一体成型配套。表面经除锈、涂防锈漆、三次氟碳漆处理，箱体内侧做发泡或其它保温处理方式，全天候耐用。 2.外形尺寸： 17500*2980*2980mm（长*宽*高），配备吊装卡件，满足装卸车的需求，运输方便，带标准集装箱拉杆箱门。 3.墙体采用2mm厚加强型波浪钢板制作，采用6mm厚优质钢材支撑架地面板采用3cm厚特质木板，强度高，适合多种地势条件运输，稳固耐用； 4.不锈钢外门，双门设计，一进一出，满足人流单向流要求，带门禁系统； |
| 2 | 装饰系统 | 1.吊顶和内部隔墙采用50mm厚实验室专用抗菌净化板，钢板厚度达0.426mm，抗菌效果好，防火、防潮、防脱胶、高强度、隔热、吸音； 2.箱体内阴阳角配洁净室专用圆弧形铝型材，保证箱体内部光滑无卫生死角，不积灰，不易产生霉菌； 3.专用钢制洁净密封门，带玻璃观察窗，缓冲间两道门有互锁装置，并配有紧急开启装置，在断电等紧急状态下可手动开启； 4.地面采用2mm通透型 PVC塑胶地板，防火抗菌，耐磨防滑。5.各区域间配有传递窗用于物品传递，传递窗门具有互锁功能，并配有紫外灯消毒； |
| 3 | 空调通风系统 | 1.严格按照PCR实验室送排风设计，保证实验区的风量和换气次数； 2. 组合式洁净空调机组，新风机组采用初效、中效二级过滤送风，末端送风口采用高效过滤器，进行三级过滤送风，保证房间内的洁净度满足要求； 3. 组合式空调机组，对新风进行初效、中效，表冷，再热系统，过滤及调温，满足-20度至40度全气候使用条件，保证室内温度恒定； 4. 实验室内部温度为18℃～26℃，相对湿度不超过70%； 5. 独立排风系统，实验室负压式高效排风机配备高效排风过滤器，可有效过滤室内生物气溶胶，避免污染环境。 |
| 4 | 强弱电系统 | 1.各区域配有LED洁净灯，省电节能易维修，可有效防止细菌滋生，房间照度符合标准要求； 2.配备实验室专用紫外灯，并配有延时功能，保护实验人员安全。 3.配备实验室设备必需的配电箱、插座、空开，满足功率要求。 4.各区域配备彩色高清半球摄像机，可全程记录实验过程。 |
| 5 | 给排水系统 | 1.设备间配备加压储水箱，可在断水的情况下维持保证实验室正常运行； 2.缓冲间配备不锈钢洗手池及感应龙头，实验室配备pp水槽、感应龙头及洗眼器，PCR走廊配备电控应急喷淋。 3.实验室废水采用污水提升器排放至废水处理设备，系统高效稳定； 4.实验室废水处理设备采用中和沉淀、复合式消毒、UV紫外线光波灭菌、臭氧氧化、多介质过滤等技术处理废水中的各类污染物，满足市政三级排放标准； |
| 6 | 家具系统 | 1. 实验边台台面使用12.7mm厚优质实芯理化板台面边缘加厚至25.4mm，具有抗腐蚀超耐磨，耐强 酸强碱等；实验边台框架采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，柜体采用1.2mm厚优质钢板制作。 2. 缓冲间配备不锈钢更衣柜，柜门采用镜面不锈钢材质； |
| 7 | 控制系统 | 1.可视化智能控制系统，具有房间温湿度、压差梯度、照明灯、紫外灯控制等； 2. 具有动态压力控制能力，自动平衡空调滤网及高效过滤堵塞引起的压差变化，显示送排风机组运行状态； 3. 具有排风高效堵塞检测功能，发生堵塞实现报警功能，提醒更换。 4、具有压力梯度监测功能， 数据超出范围时自动调整。 |

2.3室内外参考图片：

# 四、工程化方案

医用方舱是基于应急机动医疗救治任务的新型模块化卫生装备，也是拥有成套医疗设备、良好作业环境、多种医疗功能单元的特殊集装箱的总称。

## 1.产品工艺

方舱舱体：材料准备—>舱体制作—>工程施工—>性能检测—>舱体交付

检测设备：需求分析—>设备选型—>设备询价—>设备购买—>设备部署

整机部署：检测设备部署在方舱舱体内，做相关性能检测实验与评估，实验成功后交付使用

## 2.技术特点

2.1质量轻、机动性强，重量较之传统方舱减轻50%~70%；

2.2方舱舱体采用定制集装箱，与其他舱体可形成良好对接联动，适应路面范围广占地面积小；

2.3舱身强度高、耐酸碱、能抵抗我国沿海地区盐雾腐蚀环境条件，使用寿命长、减震性好；

2.4舱体热传导系数低，工作温度范围广，抗风、抗腐蚀、抗热辐射能力强，使用范围基本覆盖全国各地区；

2.5可搭配其他医疗救治类方舱、医技保障类方舱、后勤保障类方舱形成固定式半永久医院。

# 五、场地要求

## 5.1场地说明

移动方舱实验室的安装，由终端用户提供安装场地，引入给排水管道和主电缆。具体要求如下：

箱体尺寸： 17500*2980*2980mm（长*宽*高）

场地建议尺寸： 20*4m（长*宽）

## 5.2地面基础+防雨、防晒

单箱体移动方舱实验室舱体+内部设备总重约10t-15t，三箱体30t-45t。根据现场实际情况，要求地面夯实，混凝土厚度20cm，表面平整，确保方舱拼接无高差。为了提高方舱使用寿命及方舱内舒适度，建议使用方现场设置室外遮阳、遮雨雨棚。

## 5.3配电

5.3.1用电量：单舱体移动方舱实验室+内部设备要求供电功率不低于80kW。

5.3.2线缆：2根，长度需根据配电接口的位置确定，箱体提供快捷插口。终端用户提供，线缆规格：

双电源切换后的YJV-4*35+1*16与YJV-5*10铜芯电缆各一根。

5.3.3电源要求：380V±10%，电源频率：50Hz±1Hz，接地阻值小于2Ω。

## 5.4给排水

现场终端用户需提前预留好给排水管路。其中给水管路接口为DN20，带内丝。排水管路接临近市政管网。给排水管路保温由终端用户方负责。

## 5.5现场其他条件

5.5.1现场需要满足20米货车进场，进行吊装安置。

5.5.2场地上方不得有干涉吊装的电线，支架等。

5.5.3吊车载重不得小于30吨（具体需要联系吊车再次确定）。

# 六、17.5米方舱仪器设备配置清单（可根据实际使用需求配置）

| 区域 | 检测设备 | 仪器型号 | 规格/参数 | 数量 | 品牌厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂准备区 | 洁净工作台 | BBS-DDC | 1060×620×1850mm | 1 | 鑫贝西 |
|  | 医用冷藏箱 | BYC-250 | 580mm*570mm*1810mm | 1 | 博科 |
|  | 医用低温保存箱 | BDF-25V270 | 690mm*744mm*1631mm | 1 | 鑫贝西 |
|  | Mini离心机 | Mini-7 | 运输时放于指定位置，使用时放置于洁净工作台中 | 1 | 鑫驰 |
|  | 混匀仪 | VORTEX-1 |  | 1 | 赛默飞 |
|  | 移液器 | F3系列单道一套（10把） |  | 1 | 赛默飞 |
|  | 紫外消毒车 | MF-Ⅱ-ZW30S19W |  | 1 | 欧莱博 |
| 标本制备区 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡB2-X | 1500mm*760mm*2150mm | 1 | 鑫贝西 |
|  | 医用冷藏箱 | BYC-250 | 580mm*570mm*1810mm | 1 | 博科 |
|  | 医用低温保存箱 | BDF-25V270 | 690mm*744mm*1631mm | 1 | 鑫贝西 |
|  | 高速冷冻离心机 | TGL-16E | 配24×1.5/2ml角转子 | 1 | 鑫驰 |
|  | 水浴锅 | HH-S6 |  | 1 | 欧莱博 |
|  | 核酸提取仪 | BK-HS96 | 980×575×725mm | 1 | 博科 |
|  | 混匀仪 | VORTEX-1 | 运输时放于指定位置，使用时放置于洁净工作台中 | 1 | 赛默飞 |
|  | Mini离心机 | Mini-7 |  | 1 | 鑫驰 |
|  | 移液器 | F3系列单道一套（12把） |  | 1 | 赛默飞 |
|  | 紫外消毒车 | MF-Ⅱ-ZW30S19W |  | 1 | 欧莱博 |
| 扩增分析区 | 实施荧光定量PCR仪 | Lepgen-96 | 490×355×284mm | 1 | 乐普、博日 |
|  | 紫外消毒车 | MF-Ⅱ-ZW30S19W |  | 1 | 欧莱博 |
| 洗消室 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B50Ⅱ | 550×640×970mm | 1 | 博科 |

# 七、售后服务

质保期：一年，一年以内免费上门服务。

终生售后：一年以上收取相应服务费。