## Sheet1
序号 | 材料名称 | 项目特征描述 | 类似推荐品牌 | 单位 | 不含税单价 | 不含税安装费 | 增值税税率（%） | 含税单价 | 含税合价 | 供货周期 | 响应品牌 | 备注
1 | 取样及预处理装 置 | 包括：取样泵，水样采输管路、预处理装置 |  | 只
|  | 包括：取样泵，水样采输管路、预处理装置 |  | 只
2 | 在线水质监测数 据控制器(数据采 集传输仪) | 采样控制、仪器联动，数据采集、整理、存 储、断电保护、警示、上传，远程反控；2 路RS-485，8 路4~20mADC 输入，4 个DI，0 路以太网接口；密码、看门狗、防病毒、防 攻击；包括：工控机+触摸屏、软件、数采 仪、控制柜、UPS 等 |  | 只
|  | 采样控制、仪器联动，数据采集、整理、存 储、断电保护、警示、上传，远程反控；2 路RS-485，8 路4~20mADC 输入，4 个DI，1 路以太网接口；密码、看门狗、防病毒、防 攻击；包括：工控机+触摸屏、软件、数采 仪、控制柜、UPS 等 |  | 只
3 | 在线水质自动采 样器(系统) | 2x3.5l 双混匀桶+24x1.0l 留样瓶，中文彩色 触摸屏，4~20mADC+RS-485 通信；瞬时 及混合水样自动采、供、分、留、保护、冷 藏、自清洗；工况记录及存储 |  | 只
|  | 2x3.5l 双混匀桶+24x1.0l 留样瓶，中文彩色 触摸屏，4~20mADC+RS-485 通信；瞬时 及混合水样自动采、供、分、留、保护、冷 藏、自清洗；工况记录及存储 |  | 只
|  | 取样体积：100~10000ml 通讯：RS-232、 Modbus 可预置恒温控制：0~50 ℃流通式 安装套件 |  | 只
4 | pH 水质自动分析 仪 | 流通式玻璃电极法 0~14 pH 0~50 ℃ 2x2 路4~20mADC输出 1 路RS-485 总线 通信 | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fishe | 只
|  | 流通式玻璃电极法 0~14 pH 0~50 ℃ 2x2 路4~20mADC输出 1 路RS-485 总线 通信 |  | 只
|  | 流通式玻璃电极法 0~14 pH 0~50 ℃ 2x2 路4~20mADC输出 1 路RS-485 总线 通信 |  | 只
5 | 浊度在线分析仪 | 流通式 0~20mg/l SS | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
|  | 流通式 0~20mg/l SS |  | 只
|  | 流通式 0~20mg/l SS |  | 只
6 | 低浊度在线分析 仪 | 流通式 0~10 NTU | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
7 | 余氯在线分析仪 | 流通式电极法 0~5mg/l 带PH 补偿 | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
|  | 流通式比色法 0~5mg/l |  | 只
|  | 流通式比色法 0~5mg/l |  | 只
8 | 氨氮（NH₃-N）水 质自动分析仪 | 水杨酸法 0~120mg/l 2 路4~20mADC 输出 1 路RS-485 总线通信 | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
|  | 水杨酸法 0~120mg/l 2 路4~20mADC 输出 1 路RS-485 总线通信 |  | 只
9 | 化学需氧量 （CODcᵣ）水质自 动分析仪 | 重铬酸盐法 0~1350 mg/l 2 路 4~20mADC 输出 1 路RS-485 总线通信 | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
|  | 重铬酸盐法 0~1350 mg/l 2 路 4~20mADC 输出 1 路RS-485 总线通信 |  | 只
|  | 重铬酸盐法 0~1350 mg/l 2 路 4~20mADC 输出 1 路RS-485 总线通信 |  | 只
10 | 总氮（TN）水质 自动分析仪 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 0~150 mg/l 2 路4~20mADC 输出 1 路 RS-485 总线通信 | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
|  | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 0~150 mg/l 2 路4~20mADC 输出 1 路 RS-485 总线通信 |  | 只
11 | 总磷（TP）水质 自动分析仪 | 钼酸铵分光光度法 0~15 mg/l 2 路 4~20mADC 输出 1 路RS-485 总线通信 | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fishe | 只
|  | 钼酸铵分光光度法 0~5 mg/l 2 路 4~20mADC 输出 1 路RS-485 总线通信 |  | 只
12 | 电磁流量计 | 分体式 DN1000 0~2500m³/h 精度：0.2 级 | E+H、SIEMENS、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
|  | 分体式 DN1000 0~5000m³/h 精度：0.2 级 |  | 只
|  | 分体式 DN100 0~50m³/h |  | 只
|  | 分体式 DN150 0~150m³/h |  | 只
|  | 分体式 DN200 0~300m³/h |  | 只
|  | 分体式 DN250 0~50m³/h |  | 只
|  | 分体式 DN500 0~1500m³/h |  | 只
|  | 分体式 DN1400 0~7500m³/h 精度：0.2 级 RS-485 通信 |  | 只
|  | 分体式 DN600 0~1500m³/h 精度：0.2 级 RS-485 通信 |  | 只
|  | 分体式 DN150 0~200m³/h |  | 只
|  | 分体式 DN150 0~250m³/h |  | 只
|  | 分体式 DN150 0~100m³/h |  | 只
|  | 分体式 DN50 0~5m³/h |  | 只
|  | 一体式 DN25 0~800L/h |  | 只
|  | 一体式 DN32 0~800L/h |  | 只
|  | 一体式 DN32 0~350L/h |  | 只
|  | 一体式 DN15 0~200L/h |  | 只
|  | 一体式 DN15 0~50L/h |  | 只
|  | 一体式 DN50 0~1000L/h |  | 只
13 | 雷达液位计 | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~20m | E+H、SIEMENS、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~10m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~12m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~20m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~20m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~10m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~10m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~5m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~10m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~10m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~10m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~10m |  | 只
14 | 压力变送器 | 电容式带就地显示 0~3.5MPa | E+H、SIEMENS、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
|  | 电容式带就地显示 0~0.5MPa |  | 只
|  | 电容式带就地显示 0~150kPa |  | 只
|  | 电容式带就地显示 0~200kPa |  | 只
|  | 电容式带就地显示 0~300kPa |  | 只
|  | 电容式带就地显示 0~0.1MPa |  | 只
|  | 电容式带就地显示 0~0.2MPa |  | 只
|  | 电容式带就地显示 0~1.0MPa |  | 只
|  | 电容式带就地显示 0~0.5MPa |  | 只
|  | 电容式带就地显示 0~0.3MPa |  | 只
|  | 电容式带就地显示 0~1.5MPa |  | 只
|  | 电容式带就地显示 0~1.25 MPa |  | 只
15 | 液位差测量仪 | 超声波 2 通道 H=10m/△300mm 电 缆：12 m | E+H、SIEMENS、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
|  | 超声波 2 通道 H=5m/△400mm 电缆： 10 m |  | 只
|  | 超声波 2 通道 H=5m/△400mm 电缆： 10 m |  | 只
16 | 液位开关 | 射频导纳式 H=8.25m | E+H、SIEMENS、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
|  | 射频导纳式 H=13.00m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=13.00m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=13.00m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=13.00m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=13.00m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=7.5m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=0.25m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=7.25m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=7.25m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=7.25m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=7.25m |  | 只
|  | 射频导纳式 H=0.5m |  | 只
17 | 热导式气体流量计 | 插入式分体型 0~700Nm³/h l=325mm | E+H、FCI、FOX、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
|  | 插入式分体型 0~18000Nm³/h l=750mm |  | 只
18 | 气体检测报警仪 | 8 通道防爆型声光报警连锁控制气体探头： 2xH₂S、CH₄、CO、NH₃、O₂、甲醛、氯化氢 | industrial-scientfic、Rosemount，Honeywell、CROWCON | 只
|  | 8 通道防爆型声光报警连锁控制气体探头： 2xH₂S、CH₄、CO、NH₃、O₂、甲醛、氯化氢 |  | 只
|  | 8 通道防爆型声光报警连锁控制气体探头： 2xH₂S、CH₄、CO、NH₃、O₂、甲醛、氯化氢 |  | 只
|  | 8 通道防爆型声光报警连锁控制气体探头： 2xH₂S、CH₄、CO、NH₃、O₂、甲醛、氯化氢 |  | 只
|  | 8 通道防爆型声光报警连锁控制气体探头： 2xH₂S、CH₄、CO、NH₃、O₂、甲醛、氯化氢 |  | 只
|  | 8 通道防爆型声光报警连锁控制气体探头： 2xH₂S、CH₄、CO、NH₃、O₂、甲醛、氯化氢 |  | 只
|  | 8 通道防爆型声光报警连锁控制气体探头： 2xH₂S、CH₄、CO、NH₃、O₂、甲醛、氯化氢 |  | 只
|  | 8 通道防爆型声光报警连锁控制气体探头： 2xH₂S、CH₄、CO、NH₃、O₂、甲醛、氯化氢 |  | 只
|  | 4 通道漏氯声光报警连锁控制 |  | 只
19 | 污泥界面计 | 浸入式超声波 0~10 m | E+H、SIEMENS、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
|  | 浸入式超声波 0~10 m |  | 只
20 | 污泥浓度测量仪 | 微波式管道式 DN100 0~40 g/l SS |  | 只
|  | 超声波浸入式 0~20 g/l MLSS |  | 只
21 | 氧化还原电位测 量仪 | 浸入式 ±2000 mV ORP | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
|  | 浸入式 ±2000 mV ORP |  | 只
|  | 浸入式 ±2000 mV ORP |  | 只
22 | 在线氨氮直接测 量仪 | 浸入式离子选择电极 0~50 mg/l NH₃-N | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
|  | 浸入式离子选择电极 0~50 mg/l NH₃-N |  | 只
|  | 浸入式离子选择电极 0~50 mg/l NH₃-N |  | 只
|  | 浸入式离子选择电极 0~50 mg/l NH₃-N |  | 只
|  | 浸入式离子选择电极 0~50 mg/l NH₃-N |  | 只
23 | 在线硝氮直接测 量仪 | 浸入式离子选择电极 0~20 mg/l NO₃-N | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
|  | 浸入式离子选择电极 0~20 mg/l NO₃-N |  | 只
|  | 浸入式离子选择电极 0~20 mg/l NO₃-N |  | 只
|  | 浸入式离子选择电极 0~20 mg/l NO₃-N |  | 只
|  | 浸入式离子选择电极 0~20 mg/l NO₃-N |  | 只
24 | 溶解氧测量仪 | 浸入式荧光法 0~5 mg/l DO | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
|  | 浸入式荧光法 0~5 mg/l DO |  | 只
|  | 浸入式荧光法 0~5 mg/l DO |  | 只
|  | 浸入式荧光法 0~5 mg/l DO |  | 只
|  | 浸入式荧光法 0~5 mg/l DO |  | 只
25 | 固体悬浮物浓度 测量仪 | 光学法浸入式 0~10000 mg/l MLSS | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
光学法浸入式 0~10000 mg/l MLSS
26 | 超声波渠道流量计 | 5 声道时差式 bxhxH=1700x2000x2300 0~7500m³/h | E+H、SIEMENS、HACH、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
|  | 5 声道时差式 bxhxH=1000x1500x2350 0~7500m³/h |  | 只
|  | 5 声道时差式 hxH=1200x3100 0~2000m³/h |  | 只
27 | PO4-P 在线分析 仪 | 室外型，比色法 0~10 mg/l 配取样及预 处理装置 RS-485 通信 |  | 只
28 | 一体化温度变送 器 | Pt100 带就地显示 0~100℃ l=250mm | E+H、SIEMENS、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
29 | 振动监测报警仪 | 包括：加速度型振动传感器、转速传感器、在线振动监测仪，在线振动监测管理，智能 报警 |  | 只
30 | 浊度测量仪 | 超声波浸入式 0~15 g/l MLSS | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
|  | 超声波浸入式 0~15 g/l MLSS |  | 只
31 | 超声波液位计 | 超声波一体式 0~5 m | E+H、SIEMENS、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
|  | 超声波一体式 0~10m |  | 只
|  | 超声波一体式 0~5 m |  | 只
32 | 余氯分析仪 | 流通式 0~5mg/l 配：取样泵 | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
33 | 电导率在线分析仪 | 流通式 0~150 μS/cm | HACH、E+H、WTW、KROHNE、Thermo Fisher | 只
34 | 色度在线分析仪 | 色度电极法 0~50 度 |  | 只
35 | 雷达料位计 | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~5m |  | 只
|  | 微波 80GHz 发射角＜4° 0~10m |  | 只
36 | 磁翻板液位计 | 0~2m 输出：4～20mADC |  | 只
|  | 0~2m 输出：4～20mADC |  | 只
|  | 0~2m 输出：4～20mADC |  | 只
|  | 0~2m 输出：4～20mADC |  | 只
|  | 0~2m 输出：4～20mADC |  | 只
37 | 单法兰压力变送 器 | DN80 电容式带就地显示 0~5m |  | 只
38 | 流速开关 |  |  | 只
39 | 压力开关 | 0~1.0 Mpa |  | 只
40 | H₂S 浓度变送器 | 0~2000ppm HS |  | 只
|  | 0~25ppm H₂S 上限报警：5ppm | Honeywell CROWCON、Delta-Phase SIEMENS、industrial-scientfic | 只
41 | NH₃浓度变送器 | 0~100ppm NH₃ |  | 只
|  | 0~50ppm NH₃ 上限报警：25ppm |  | 只
42 | 超声波气体流量计 | 分体型 1000x600 0~30000 Nm³/h | E+H、SIEMENS、KROHNE、Thermo Fisher 、ABB | 只
43 | 工业温湿度报警器 | ‘-10~50℃/0~100% 就地显示 RS-485 通信 | 欧姆龙、E+E、上海卯林、上海吉纳波 | 只
| 工业温湿度报警器 | ‘-10~50℃/0~100% 就地显示 RS-485 通信 |  | 只
| 工业温湿度报警器 | ‘-10~50℃/0~100% 就地显示 RS-485 通信 |  | 只
| 工业温湿度报警器 | ‘-10~50℃/0~100% 就地显示 RS-485 通信 |  | 只
| 工业温湿度报警器 | ‘-10~50℃/0~100% 就地显示 RS-485 通信 |  | 只
44 | 分布式光纤测温主机 | 4 通道，2.0km/通道，-20~120℃，定位精度：2m，报警输出，以太网接口，含 测温光纤 |  | 只
45 | 用电安全防御系统 | 包括：磁性吸附式无线测温传感器，无源表带式无线测温传感器，就地显示表，信 号数传装置。 | 上海致维电气、上海利思电气、北京艾普士、上海法戈、施 耐德（上海） | 只
46 | 在线水质自动采样器 | 取样体积：100~10000ml 通讯：RS-232、 Modbus 可预置恒温控制：0~50 ℃流通式 安装套件 | HACH、E+H、HOTEC、KROHNE、Thermo Fisher | 只