236

DDSD1352单相电子式电能表

安装使用说明书V2.7

安科瑞电气股份有限公司

申     明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的当前规格。

说明书修订记录

| 日期 | 旧版本 | 新版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.12.29 |  | V2.0 | 第一次编订 |
| 2018.11.8 | V2.0 | V2.1 | 删除敏感词汇,增加20(100)A规格说明 |
| 2019.2.26 | V2.1 | V2.2 | 规范孔径和力矩标注 |
| 2019.8.28 | V2.2 | V2.3 | 外置互感器外形尺寸图更新 |
| 2020.4.8 | V2.3 | V2.4 | 仪表外形尺寸图更新 |
| 2020.11.23 | V2.4 | V2.5 | 按键设置显示菜单及流程更新 |
| 2022.03.21 | V2.5 | V2.6 | 修改接线图I+、I- |
| 2022.07.18 | V2.6 | V2.7 | 增加DDSD1352-CT的接线说明 |

目录

1 概述	- 1 -

2 主要功能	- 1 -

3 技术参数	- 1 -

4 外形尺寸（单位：mm）	- 2 -

5 接线与安装	- 3 -

6常见故障的诊断分析及排除方法	- 3 -

7 操作与显示	- 4 -

8 通信说明	- 8 -

# 1 概述

DDSD1352单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能，同时可测量电压、电流、功率等电量，具有红外通讯功能，并可选配RS485通讯功能，方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内，实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量，统计和分析。产品符合国家标准GB/T17215.321-2008和企业标准Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。

# 2 主要功能

| 功能 | 功能说明 | 功能配置 |
| --- | --- | --- |
| 电能计量 | 总电能计量（反向计入正向），3个月历史电能数据冻结存储 | ■ |
| 电量测量 | U、I 、P、Q、S、PF、F测量 | ■ |
| LCD显示 | 8位段式LCD显示 | ■ |
| 按键编程 | 3按键可编程设置密码、通讯地址、波特率、复费率和通讯协议。 | ■ |
| 脉冲输出 | 有功电能脉冲输出 | ■ |
| 复费率 | 4个时区、2个时段表、14个日时段、4个费率 | □F |
| 通讯 | RS485接口，MODBUS-RTU、DL/T645-97 、DL/T645-07协议 | □C |
|  | 红外通讯 | ■ |

(■：标配；□：可选)

# 3 技术参数

3.1 电气特性

| 电压输入 | 额定电压 | AC 220V |
| --- | --- | --- |
|  | 参比频率 | 50Hz |
|  | 功耗 | <10VA |
| 电流输入 | 基本电流 | 10A，20A（互感器外置) |
|  | 电流规格 | 60A，100A（互感器外置） |
|  | 起动电流 | 4‰Ib |
|  | 功耗 | <4VA |
| 测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008 |
|  | 测量精度 | 1级 |
|  | 测量范围 | 000000.00~99999999kWh |
| 时钟精度 | 误差≤0.5s/d |
|  | 脉冲宽度 | 80±20ms |
|  | 脉冲常数 | 1600imp/kWh，800imp/kWh（与基本电流对应），LED同步指示 |
| 通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
|  | 介质 | 屏蔽双绞线 |
|  | 协议 | MODBUS-RTU、DL/T645-07、DL/T645-97 |

3.2 机械特性

| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 88mm×36mm×70mm (2模数) |
| --- | --- | --- |
| 接线端子扭矩 （强电端子） | <1.8Nm |

3.3 环境条件

| 温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | ≤95%（无凝露） |
| 海拔 | <2000m |

# 4 外形尺寸（单位：mm）

仪表外形尺寸

注：接线力矩不应大于2.0N·m。

外置互感器外形尺寸

# 5 接线与安装

# 5.1接线说明

DDSD1352-CT采用电流互感器接入。

备注：

1．DDSD1352-CT外接互感器为红白两根线，红接仪表I+，白接仪表I-；

2. DDSD1352-CT使用自带mA级互感器，严禁接入普通5A或1A输出互感器，否则会导致仪表损坏；

3. DDSD1352-CT在接线时，互感器端子禁止短接、禁止接地，否则会导致计量不准或仪表损坏；

4. DDSD1352-CT用于测量现场互感器二次线时，仪表自带互感器应与现场一次侧互感器保持距离（大于30cm），以免出现干扰。

# 5.2电压电流接线示意图

10（60）A规格接线图

20（100）A规格接线图

注：DDSD1352单相电子式电能表若采用直接接入方式（互感器接入方式），接线时应注意进线和出线方向，并请务必拧紧(拧紧力矩不应大于12N)，避免因接触不良而引起电能表工作不正常。

# 6常见故障的诊断分析及排除方法

6.1 辅助电源故障

故障表现：仪表通电后闪烁、不亮等。

故障排除：1.检查辅助电源的接线与仪表的接线图是否一致，接线是否有松动或脱落现象；

2.使用万用表测量辅助电源输入电压值是否在仪表正常工作电压值范围内。

6.2 信号输入故障

故障表现：仪表通电后显示功率或电能计数不准。

故障排除：将仪表显示界面切换至功率（有功P、功率因数λ）界面，检查功率显示是否为负以及功率因数是否在0.9-0.95之间，后再检查电流信号线进、出线是否接反（即电流的进线一定要与仪表的进线端一致），并与仪表上的接线图一致。

6.3 通讯故障

故障表现：仪表通电后无法与上位机正常通讯。

故障排除: 1.测量仪表通讯输出A、B之间的电压值应在+(4.4-4.5)V之间；

2.检查通讯接线方式是否按照接线图要求正确接线（即仪表的通讯接线端子 A/B要与通讯串口A/B相对应）；

# 7 操作与显示

7.1 按键功能说明

| 按键图标 | 按键名称 | 按键功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 菜单键 | 进入/退出菜单 确认保存 |
|  | 向上键 | 闪烁数位修改 |
|  | 向下键 | 闪烁数位右移/页面下翻 |

7.2 测量显示菜单

上电后显示总有功电能。可通过向下键实现翻屏显示。各显示项说明如下：

| (1)总有功电能 | (2)电压 |
| --- | --- |
| (3)电流 | (4)有功功率 |
| (5)无功功率 | (6)视在功率 |
| (7)功率因数 | (8)频率 |
| (9)软件版本号 | (10)日期 |
| (11)时间 | (12)尖电能 |
| (13)峰电能 | (14)平电能 |
| (15)谷电能 |  |

注：当复费率功能F未选用时，无(10)(11)(12)(13)(14)(15)显示项

7.3 编程显示菜单

在测量显示菜单中的任一显示项下，按可进入“”界面，再按显示“”，提示输入密码，若密码输入错误，则出现错误提示“”，并返回测量显示菜单；若密码输入正确，则可进行参数设置。设置完成后进入“”界面，“”下按则保存后退出，“”下按则不保存直接退出。

7.3.1可设置数据项

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 |
| --- | --- | --- |
|  | 符号 | 含义 | 符号 | 含义 | 范围 |
| 1 |  | 密码 |  | 密码设置 | 0000-9999 |
| 2 |  | 地址 (modbus) |  | 地址设置 (modbus) | 1-247 |
| 3 |  | 高六位地址（645） |  | 地址设置 |  |
| 4 |  | 低六位地址（645） |  | 地址设置 |  |
| 5 |  | 波特率 |  | 波特率设置 | 9600、4800、2400、 1200 |
| 6 |  | 复费率 |  | 复费率设置 | No（否）/ Yes（是） |
| 7 |  | 校验位 |  | 校验位选择 | none(无)/ Even(偶)/ Odd(奇) |
| 8 |  | 保存 |  | 保存选择 | No（否）/ Yes（是） |

7.3.2按键设置流程

# 8 通信说明

8.1通信协议

本电能表采用MODBUS-RTU协议或DL/T645规约。具体协议格式请参照相关协议标准，此处不再赘述。当复费率功能F未选用时，对应的复费率数据项无意义。

8.2 MODBUS通信地址表

| 地址 | 数据项名称 | 长度 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 组合有功总电能 | 4 | R | 单位：0.01kWh |
| 0002H | 组合有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0004H | 组合有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0006H | 组合有功平电能 | 4 | R |  |
| 0008H | 组合有功谷电能 | 4 | R |  |
| 000AH | 密码 | 2 | R |  |
| 000BH | 电压 | 2 | R | 单位：0.1V |
| 000CH | 电流 | 2 | R | 单位：0.01A |
| 000DH | 有功功率 | 2 | R | 单位：0.001kW |
| 000EH | 无功功率 | 2 | R | 单位：0.001kvar |
| 000FH | 视在功率 | 2 | R | 单位：0.001kVA |
| 0010H | 功率因数 | 2 | R | 单位：0.001 |
| 0011H | 频率 | 2 | R | 单位：0.01Hz |
| 0012H | 年月 | 2 | R/W |  |
| 0013H | 日时 | 2 | R/W |  |
| 0014H | 分秒 | 2 | R/W |  |
| 0015H高8位 | 地址 | 1 | R/W | 0~247 |
| 0015H低8位 | 波特率 | 1 | R/W | 00对应9600 01对应4800 02对应2400 03对应1200 |
| 0016H~0021H | 保留 |
| 0022H | 上1月组合有功总电能 | 4 | R | 单位：0.01kWh |
| 0024H | 上1月组合有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0026H | 上1月组合有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0028H | 上1月组合有功平电能 | 4 | R |  |
| 002AH | 上1月组合有功谷电能 | 4 | R |  |
| 002CH | 上2月组合有功总电能 | 4 | R |  |
| 002EH | 上2月组合有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0030H | 上2月组合有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0032H | 上2月组合有功平电能 | 4 | R |  |
| 0034H | 上2月组合有功谷电能 | 4 | R |  |
| 0036H | 上3月组合有功总电能 | 4 | R |  |
| 0038H | 上3月组合有功尖电能 | 4 | R |  |
| 003AH | 上3月组合有功峰电能 | 4 | R |  |
| 003CH | 上3月组合有功平电能 | 4 | R |  |
| 003EH | 上3月组合有功谷电能 | 4 | R |  |
| 003FH~0047H | 保留 |
| 0048H | 校验方式 | 2 | R | 0000对应无校验 0002对应偶校验 |
| 0049H~0067H | 保留 |
| 0068H | 正向有功总电能 | 4 | R | 单位：0.01kWh |
| 006AH | 正向有功尖电能 | 4 | R |  |
| 006CH | 正向有功峰电能 | 4 | R |  |
| 006EH | 正向有功平电能 | 4 | R |  |
| 0070H | 正向有功谷电能 | 4 | R |  |
| 0072H | 反向有功总电能 | 4 | R |  |
| 0074H | 反向有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0076H | 反向有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0078H | 反向有功平电能 | 4 | R |  |
| 007AH | 反向有功谷电能 | 4 | R |  |
| 007CH~0081H | 第1时区时段表号 第1时区起始时间：日 第1时区起始时间：月 …… 第4时区时段表号 第4时区起始时间：日 第4时区起始时间：月 | 3×4 | R/W | 时段表号： 01对应第一套 02对应第二套 |
| 0082H~0096H | 第一套时段表： 第1时段费率号 第1时段起始时间：分 第1时段起始时间：时 …… 第14时段费率号 第14时段起始时间：分 第14时段起始时间：时 | 3×14 | R/W | 费率号： 01对应尖 02对应峰 03对应平 04对应谷 |
| 0097H~00ABH | 第二套时段表： 第1时段费率号 第1时段起始时间：分 第1时段起始时间：时 …… 第14时段费率号 第14时段起始时间：分 第14时段起始时间：时 | 3×14 | R/W | 费率号： 01对应尖 02对应峰 03对应平 04对应谷 |

注：

- 所有数据为只读属性，功能码为03。

8.3 DL/T645-2007规约数据标识

| 序号 | 标识 编码 | 数据格式 | 字节 | 单位 | 功能 | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 1 | 00010000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功总电能 |
| 2 | 00010100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功尖电能 |
| 3 | 00010200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功峰电能 |
| 4 | 00010300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功平电能 |
| 5 | 00010400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功谷电能 |
| 6 | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （当前）正向有功电能数据块 |
| 7 | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （当前）反向有功电能数据块 |
| 8 | 00010001 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上1结算日组合有功总电能 |
| 9 | 00010101 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上1结算日组合有功尖电能 |
| 10 | 00010201 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上1结算日组合有功峰电能 |
| 11 | 00010301 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上1结算日组合有功平电能 |
| 12 | 00010401 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上1结算日组合有功谷电能 |
| 13 | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | 上1结算日组合有功电能数据块 |
| 14 | 00010002 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上2结算日组合有功总电能 |
| 15 | 00010102 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上2结算日组合有功尖电能 |
| 16 | 00010202 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上2结算日组合有功峰电能 |
| 17 | 00010302 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上2结算日组合有功平电能 |
| 18 | 00010402 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上2结算日组合有功谷电能 |
| 19 | 0001FF02 | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | 上2结算日组合有功电能数据块 |
| 20 | 02010100 | XXX.X | 2 | V | * |  | 电压 |
| 21 | 02020100 | XXX.XXX | 3 | A | * |  | 电流 |
| 22 | 02030100 | XX.XXXX | 3 | kW | * |  | 有功功率 |
| 23 | 02040100 | XX.XXXX | 3 | kvar | * |  | 无功功率 |
| 24 | 02050100 | XX.XXXX | 3 | kVA | * |  | 视在功率 |
| 25 | 02060100 | X.XXX | 2 |  | * |  | 功率因数 |
| 26 | 02800002 | XX.XX | 2 | H | * |  | 电网频率 |
| 27 | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日 | * | * | 日期及周次 |
| 28 | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | * | * | 时间 |
| 29 | 04000402 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | * | * | 表号 |
| 30 | 04010000 | MMDDNN | 3*4 |  |  |  | 时区表 |
| 31 | 04010001 | hhmmNN | 3*14 |  | * | * | 第一套时段表： |
| 32 | 04010002 | hhmmNN | 3*14 |  | * | * | 第二套时段表： |

8.4 DL/T645-1997规约数据标识

| 序号 | 标识 编码 | 数据格式 | 字节 | 单位 | 功能 | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 1 | 9010 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功总电能 |
| 2 | 9011 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功尖电能 |
| 3 | 9012 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功峰电能 |
| 4 | 9013 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功平电能 |
| 5 | 9014 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功谷电能 |
| 6 | 901F | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （当前）正向有功电能数据块 |
| 7 | 902F | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （当前）反向有功电能数据块 |
| 8 | 9410 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上月）组合有功总电能 |
| 9 | 9411 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上月）组合有功尖电能 |
| 10 | 9412 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上月）组合有功峰电能 |
| 11 | 9413 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上月）组合有功平电能 |
| 12 | 9414 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上月）组合有功谷电能 |
| 13 | 941F | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （上月）组合有功电能数据块 |
| 14 | 9810 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上上月）组合有功总电能 |
| 15 | 9811 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上上月）尖组合有功总电能 |
| 16 | 9812 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上上月）峰组合有功电能 |
| 17 | 9813 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上上月）平组合有功电能 |
| 18 | 9814 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上上月）谷组合有功电能 |
| 19 | 981F | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （上上月）组合有功电能数据块 |
| 20 | B611 | XXX.X | 2 | V | * |  | 电压 |
| 21 | B621 | XX.XX | 2 | A | * |  | 电流 |
| 22 | B631 | XX.XXXX | 3 | kW | * |  | 有功功率 |
| 23 | B641 | XX.XX | 2 | kvar | * |  | 无功功率 |
| 24 | B651 | X.XXX | 2 | kVA | * |  | 功率因数 |
| 25 | C010 | YYMMDDWW | 4 | 年月日 | * | * | 日期及周次 |
| 26 | C011 | hhmmss | 3 | 时分秒 | * | * | 时间 |
| 27 | C032 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | * | * | 表号 |

注：1.瞬时功率最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.0000～79.9999。

2.功率因数最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～1.000。

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

电话：0086-21-69158338  0086-21-69156052  0086-21-59156392  0086-21-69156971

传真：0086-21-69158303

网址：www.acrel.cn

邮箱：ACREL001@vip.163.com

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

电话：0086-510-86179966

传真：0086-510-86179975

网址：www.jsacrel.cn

邮箱：sales@email.acrel.cn

邮编：214405

# Text boxes

保存

密码错误

不保存

选择保存

校验位

复费率

645地址

高六位

645地址

低六位

波特率

地址

密码

主界面

输入密码

移位，修改