276

AM5SE系列微机保护测控装置

AM5SE Microcomputer Protection Device

操作说明书V1.4

Operational Manual V1.4

安科瑞电气股份有限公司

Acrel CO.,LTD

申  明

DECLARATION

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical photocopying, recording, or otherwise without prior permission of our company. The violator will bear the dependent legal responsibility.

We reserve all the rights.

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。

订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

We reserve all the rights to revise product specification without notice. Please consult local agent to get the latest information of our products specification.

目  录

第1章 装置介绍	1

1 概述	1

2 特点	1

3 装置功能对照表	2

4 装置型号命名及选型	4

第2章 技术参数	5

1 额定参数	5

1.4 输入激励电流（测量电流）	5

1.1 工作电源	5

1.2 输入激励电压	5

1.3 输入激励电流（保护电流）	5

1.5 频率	5

1.6 开关量输入	6

1.7 开关量输出	6

2 主要技术性能	6

3 正常工作环境条件	6

4 绝缘性能	6

5 电磁兼容性能	6

第3章 装置操作说明	7

1 前面板说明	7

2 按键说明	8

3 菜单说明	9

3.1 快速导航	10

3.2 配置	12

3.3 定值	12

第4章 装置外形尺寸及安装方法	18

1 外形及开孔尺寸	18

2 安装方法	18

第5章 装置背部端子图及接线方法	19

1 电气接线图	19

2 接线方法	19

第6章 维护及其他问题处理	22

AM5SE Series Protection Relay	24

1 Overview	24

2 Characteristic	24

3 Operation process	26

4 LCD Display	26

5 Functions	29

6 Technical Parameters	30

7 Cut-out dimensions	31

附录B 装置事件记录清单	102

# 第1章 装置介绍

## 1 概述

AM5SE系列微机保护测控装置（以下简称装置）集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体，资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定，适用于35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控，实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。

装置硬件设计采用可靠性配置，软件配以专门的保护算法，抗干扰性能强，可靠性高，保护实现方式灵活，能与Acrel-2000Z电力监控系统配套使用，为电力系统的安全可靠运行提供保障。

## 2 特点

高性能的硬件平台

装置采用主频为168MHz的处理器，16位同步采样A/D，每周波48点高速采样、实时并行计算；配置512K字节Flash、（192+4）K字节Sram、外置4M字节NorFlash、外置512K字节Sram，硬件资源充足，可靠性高。

- 统一的硬件设计和完善的保护功能

装置硬件包括电源模块、CPU模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计，通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计，实现35kV及以下电压等级的电力系统保护，适用于进线、馈线、主变（容量2000kVA以上）、配电变压器（容量2000kVA以下）、高压电动机、高压电容器、母联、PT等设备的保护和自动控制功能。

- 丰富的接口资源

12路（可扩展到14路）交流电压/电流通道，测量三相电流、两路零序电流、三相电压、零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量不仅反映基波，还可以通过逻辑可编程软件增加测量2~10次谐波，具有带谐波制动的保护功能。

独立操作回路，可自适应0.25~5A开关跳合闸电流；

2路4～20mA直流模拟量变送输出，可通过逻辑可编程软件自定义变送量；

20路有源开关量输入通道、10路独立无源开关量输出通道；

2路RS485串行通讯接口，支持IEC60870-5-103、Modbus-RTU规约；

2路以太网接口，支持TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU规约；

GPS对时功能，支持IRIG-B对时方式（RS485接口）；

1个USB接口，可通过U盘升级装置程序，也可导出装置的定值、故障录波数据，方便故障分析；

1个RS232接口，可通过USB转232数据线升级装置程序，还可上传装置定值、动作事件信息和故障录波数据，方便现场事故分析。

- 人性化

装置采用全汉化大屏幕液晶显示，人机界面清晰易懂。

灵活、舒适的按钮设计，菜单式操作简单、便捷。

保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置，方便用户选择要动作的继电器。

配备计算机界面的调试与分析软件，调试及维护简单方便。

- 透明化

实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。

装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据，共可记录16条故障录波，每条录波可触发12次录波，每次录波可录故障前8个周波、故障后4个周波波形，共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。

- 可靠性设计

装置采用全图形编程技术设计每个保护功能，以提高程序的可靠性及正确性。

软硬件具有持续完善的自检功能，抗干扰性能好，装置通过多项电磁兼容检测认证，电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到IV级标准。

## 3 装置功能对照表

| AM5SE 主要功能 | -F | -T | -M | -B | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -K | -UB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬 件 资 源 | 电流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 |
|  | 电压采集 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
|  | 开入量采集 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 继电器输出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 操作回路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 保 护 功 能 | 三段过流保护 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 三段过流带方向闭锁 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 比率制动差动保护 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
|  | 差动速断保护 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
|  | CT断线告警 | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  |
|  | 两段过流保护 |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 两段I01过流带方向 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 两段I02过流带方向 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 两段I01过流 |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 两段I02过流 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
|  | I01反时限过流保护 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
|  | I02反时限过流保护 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 两段式间隙零序过流保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 两段式正序过流保护 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正序反时限保护 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 两段式负序过流保护 |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 负序反时限保护 |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 过负荷保护 | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 启动风冷 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 调压闭锁 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 控制回路断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 低电压保护 |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 低电压告警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 失压跳闸 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 失压告警 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | PT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ |
|  | 三相一次重合闸 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 低频减载 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 高频保护 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 后加速过流 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 过电压保护 | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 堵转保护 |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 欠电压保护 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不平衡电压保护 |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 不平衡电流保护 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 零序过压保护 | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 零序过压告警 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 正序过压保护 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 负序过压保护 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非电量保护 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 启动时间过长 |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆功率保护 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 热过载保护 |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 相序保护 |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压断相保护 |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 进线备投/母联备投 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FC闭锁 | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |
|  | PT并列解列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 自产零序过流保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 检同期 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 频率突变跳闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 有压自动合闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 检修状态闭锁 | √ |
| 其 他 功 能 | 通讯 | 双RS485接口 | √ |
|  |  | 双以太网接口 | ■ |
|  | 故障录波 | √ |
|  | GPS对时 | √ |
|  | 4-20mA输出 | ■ |
|  | 断路器分合次数统计 | √ |  |
|  | 测量功能 | U、I、P、Q、PF、Fr、Ep、Eq | U、Fr |

注：√表示具备此功能，■表示可选功能， 空白表示无此功能。

## 4 装置型号命名及选型

# 第2章 技术参数

## 1 额定参数

### 1.4 输入激励电流（测量电流）

额 定 值：AC 5A 或1A

测量范围：0.04In～1.5In

功率损耗：每相功率损耗不大于0.5VA

过载能力：1.5倍额定电流，连续工作；

4倍额定电流，允许1s。

### 1.1 工作电源

额定电压：AC/DC 220V或AC/DC 110V

范    围：额定电压×（1±20%）

功    耗：≤15 VA

### 1.2 输入激励电压

额 定 值：线电压AC 100V或相电压V

测量范围：0.1V～120V

准 确 度：±1%

功率损耗：每相功率损耗不大于0.5VA

过载能力：1.2倍额定电压，连续工作；

2倍热过载，允许10s。

注：AM5SE-IS防孤岛保护装置额定电压为线电压AC380V或相电压220V

测量范围：0.1V～456V

### 1.3 输入激励电流（保护电流）

额 定 值：AC 5A 或1A

测量范围：0.04In～20In

功率损耗：每相功率损耗不大于0.5VA

过载能力：2倍额定电流，连续工作；

40倍额定电流，允许1s。

### 1.5 频率

额定频率：50Hz或60Hz

频率范围：47～63Hz

准 确 度：±0.1Hz

### 1.6 开关量输入

额定电压：AC/DC 220V或AC/DC 110V

电压范围：额定电压×（1±20%）

功率消耗：每通道功率消耗≤1W（DC220V）

### 1.7 开关量输出

机械寿命：≥10000次

接通容量：≥1000W, L/R = 40ms

导通电流：连续≥5A，短时（200ms）≥30A

断开容量：≥30W, L/R = 40ms

## 2 主要技术性能

电压元件：整定值容许误差应不大于±3%；过压返回系数0.95，欠压返回系数1.05；

电流元件：整定值容许误差应不大于±3%；过流返回系数0.95，欠流返回系数1.05；

频率元件：整定值容许误差应不大于±0.02 Hz；

比较元件：过量比较元件返回系数为0.95，欠量比较元件返回系数1.05；

反时限元件：反时限动作时间误差为±5%或±40ms；返回系数：0.95；

时间元件：延时时间2s内误差≤40ms；延时时间大于2s，误差≤（2%）整定值±40ms。

## 3 正常工作环境条件

环境温度： -10℃～＋55℃；

装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃～＋70℃；

相对湿度：5％～95％（产品内部不凝露，不结冰）；

海拔高度：≤2500m；

防护等级：IP20。

## 4 绝缘性能

绝缘电阻：>100MΩ, 500Vdc

介质强度：回路和地之间，独立回路之间：工频耐压2kV

冲击电压：±5kV(1.2/50μs, 0.5J)

## 5 电磁兼容性能

|  | 试 验 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辐射发射限值检验 | 满足GB/T 14598.26-2015规定 |
| 2 | 传导发射限值检验 | 满足GB/T 14598.26-2015规定 |
| 3 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定，严酷等级10V/m |
| 4 | 静电放电抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定，严酷等级为IV级 |
| 5 | 射频场感应传导骚扰抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定，严酷等级骚扰电平10V |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定，严酷等级为A级 |
| 7 | 慢速阻尼振荡波抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定，共模2.5kV，差模1kV |
| 8 | 浪涌抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定，严酷等级为IV级 |
| 9 | 交流和直流电压暂降中断 影响试验 | 满足GB/T 14598.26-2015规定 |
| 10 | 工频磁场抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定，严酷等级为IV级 |

# 第3章 装置操作说明

## 1 前面板说明

装置的人机交互主要在面板上进行，包括四个部分：液晶显示、LED灯指示、按键和RS232（DB9）维护口。

液晶显示屏采用256*160点阵，可以显示测量电流、电压、功率等电参量实时值，遥信量，事件记录，装置参数，定值参数，时间，装置版本号信息等。

LED灯用来指示装置的运行状态、保护动作等信息，具体指示内容可根据用户需要进行任意配置，图3.1中为出厂默认配置。

图3.1  AM5SE前面板

## 2 按键说明

按键包括上、下、左、右、确认键、返回键及功能键，实现人机交互功能。

表3.1  AM5SE按键功能说明

| 按键 | 主要功能 | 按键 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主菜单 |  | 向上移动选项或数字增大 |
|  | 复归 |  | 向下移动选项或数字减小 |
|  | 返回 |  | 向左移动选项或页面前翻 |
|  | 确认 |  | 向右移动选项或页面后翻 |
|  | 事件记录查看 |  | 保留 |

## 3 菜单说明

装置上电即进入主界面，主界面分四个界面显示：运行界面、遥测界面、遥信界面、DO配置界面，如图3.2～3.5所示。各个界面之间可以通过左右键来切换显示。

图3.2 运行界面

图3.3 遥测界面

图3.4 遥信界面

遥信界面中除AM5SE-B备自投装置外，遥信量“断路器合位/断路器分位”可选择由断路器辅助触点或操作回路的合位监视/分位监视关联；遥信量“远方指示”，当装置处于远方状态时，开入量“远方指示”显示“合”，当装置处于就地状态时，开入量“远方指示”显示“分”。

图3.5 DO配置界面

DO类型界面中，保护功能与开出量的映射关系如下表中1-15位二进制数表示。

1    2     3    4     5    6     7    8    9   10     11   12   13    14   15

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其中，1～10分别表示无源开出DO1～DO10；11～15分别表示经操作回路的保护跳闸、保护合闸、遥控跳闸、遥控合闸、事故总信号。序号1～15其中一个若为1时，表示保护功能配置到该出口；若为0时，表示未配置到该出口。

### 3.1 快速导航

装置菜单为多级菜单，在任一幅主界面里按“主菜单”键或者“确认”键即进入主菜单，主菜单分为8个子菜单，如图3.6，由子菜单名称、图标构成。选定任一子菜单后按“确认”键进入菜单，按“返回”键返回上级菜单。图3.7为装置的快速导航示意图，可以依据该图迅速查找相关参数。

图3.6 主菜单

图3.7 快速导航示意图

### 3.2 配置

“配置”菜单可以设置液晶背光时间，如图3.8，修改完成后，按“确认”键退出修改，再按“返回”键返回，装置会跳出数据保存界面，如图3.9，按“确认”键保存修改并返回主菜单，按“返回”键不保存修改且返回主菜单。

图3.8 液晶背光时间设置         图3.9 数据保存提示

### 3.3 定值

“定值”菜单里有定值显示、定值修改、定值切换三个子菜单，如图3.10。

##### 3.3.1 定值显示

“定值显示”菜单中有选择定值区、运行定值区两个子菜单。选择定值区里有四组有效定值，分别为00、01、02、03四个区号，选择相应区号，如图3.11，按“确认”键进入定值显示。所有定值分页显示，按左右键可分页查看，如图3.12。运行定值区里显示装置当前运行的定值区。

图3.10 定值菜单       图3.11 设置选择定值区       图3.12 定值显示

##### 3.3.2 定值修改

“定值修改”菜单有选择定值区、运行定值区两个子菜单，该菜单初始密码为“0008”。

在选择定值区内设置需修改的定值区号，按“确认”键进入定值修改界面。这里分页显示所有定值信息，可通过上下左右键选择需修改的定值，先按“确认”键，再按上下键设置修改内容，如图3.14。修改完成后，按“确认”键确定，再对下一个需修改的定值进行修改，待全部定值修改完成后，再按“返回”键退出，这时若数据有改动，则装置会弹出同图3.9所示的数据保存对话框，按“确认”键保存修改并返回定值管理菜单，按“返回”键不保存且返回定值管理菜单。

运行定值区只显示装置当前运行的定值区号，这里不做修改。

图3.13 输入密码对话框         图3.14 定值修改           图3.15 定值切换

##### 3.3.3 定值切换

“定值切换”菜单有切至定值区、运行定值区两个子菜单，该菜单初始密码为“0008”。切至定值区内有00-03四个有效定值区可供切换，设置好后，按“确认”键确定，再按“返回”键返回主菜单。运行定值区将显示当前运行的定值区号，如图3.15。

#### 3.4 调试

“调试”菜单用于装置出厂前的测试，可对装置进行零漂调整、幅值调整、继电器输出测试、指示灯输出测试、指示灯颜色配置、继电器输出配置。

该菜单功能使用时请与制造商联系。

#### 3.5 记录

“记录”菜单中可以查看事件记录、出错记录两类信息。

##### 3.5.1事件记录

“事件记录”菜单可显示事件序号、事件总数、事件代码、事件发生时间、事件名称、动作类型（动作或告警）等信息。如果是保护动作引起的事件记录，还会记录事件发生时刻动作元件动作值和时间，如图3.16所示。装置可保存大于200条事件记录。

##### 3.5.2 出错记录

“出错记录”菜单可显示出错序号、出错总数、出错时间、出错名称、出错码等信息，如图3.17所示。装置可保存大于200条记录。

图3.16 事件记录画面                  图3.17 出错记录画面

##### 3.5.3 系统日志

如图3.18所示，“系统日志”菜单记录装置所有的操作行为、设置变更行为等信息。

图3.18 日志记录画面

#### 3.6 通讯

“通讯”菜单可设置装置通讯地址及通讯方式，如图3.19。装置通讯地址设置如图3.20所示，通讯方式有以太网接口、RS485接口、RS232接口、USB接口共4种接口的设置。

如图3.21、3.22和表3.3，可设置两路以太网口（A网和B网）通讯参数。

表3.3 以太网口通讯参数设置

| 本地TCP端口 | 按需设置，同一网内可设为相同 |
| --- | --- |
| 本地TCP模式 | 按需设置，同一网内可设为相同 |
| 本地UDP端口 | 按需设置，同一网内可设为相同 |
| 本地Mac地址 | 同一网内不可重复 |
| 本地IP地址 | 同一网内不可重复 |
| 远程IP地址 | 即后台机的IP地址，同一网内可设为相同 |
| 远程TCP端口 | 即后台机的端口，同一网内可设为相同 |
| 网关 | 按需设置，同一网内可设为相同 |
| 子网掩码 | 按需设置，同一网内可设为相同 |

如图3.23，可设置两路RS485口（com1和com2）通讯参数。

如图3.24，可设置RS232口（com3）通讯参数，实现装置程序升级。

如图3.19，可直接进入“USB设置”菜单进行装置的程序升级。该菜单功能使用时请与制造商联系。

通讯参数可从表3.4选择参数进行设置。设置完成后先按“返回”键退出，然后按“确认”键保存后再按“返回”键返回主菜单。

图3.19 通讯设置界面     图3.20 装置地址设置界面

图3.21 以太网（A网）设置界面

图3.22 以太网（B网）设置界面

图3.23 RS485设置界面    图3.24 RS232设置界面

表3.4 通讯参数设置

| 设置量 | 参数 |
| --- | --- |
| 装置地址 | 0～255 |
| 波特率 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200、128000、256000 |
| 数据位 | 8、9 |
| 停止位 | 1、1.5、2 |
| 校验方式 | 无校验、偶检验、奇校验 |
| 规约选择 | Modbus-RTU、IEC103、IEC101、LoopBk |
| 本地TCP模式 | Server、Client |

#### 3.7 控制

“控制”菜单用于装置出厂前的测试，可对装置进行遥控分闸、遥控合闸、及信号复归操作。该菜单功能使用时请与制造商联系。

#### 3.8 时间

“时间”菜单用于修改时钟。如图3.25，时间设置完成后按“确认”键即修改成功，再按“返回”键返回主菜单。

#### 3.9 信息

“信息”菜单可显示装置的基本信息包括装置名称、软件版本号、校验码、硬件配置生成时间、软件配置生成时间、保护逻辑图生成时间及逻辑图版本号等，如图3.26所示。

图3.25 时间设置          图3.26 装置信息

# 第4章 装置外形尺寸及安装方法

## 1 外形及开孔尺寸

图4.1 外形及开孔尺寸图

注：1、方孔尺寸为245.5*158；

2、开孔尺寸以毫米（mm）为单位。

## 2 安装方法

装置采用面板嵌入式安装，首先在屏体面板上按开孔尺寸开孔，如图4.2。再将装置按图4.3所示放入开孔中，直到装置面板靠住机柜的面板。将支架放置于机柜面板的内部（上下各有一个支架），如图4.4，旋转4个固定螺丝，使装置牢固固定在机柜面板上，最后盖上4个翻盖即可。（翻盖上方有小缺口，拆卸时需用一字螺丝刀插入小缺口将翻盖取下。）

图4.2                            图4.3                          图4.4

# 第5章 装置背部端子图及接线方法

## 1 电气接线图

装置电气接线图如图5.1所示，包括交流量接线、开入开出接线、通讯接线和辅助电源接线等。

图5.1  装置电气接线图

## 2 接线方法

X1端子为交流输入量端子，Ia、Ib、Ic为保护相电流，IA、IB、IC为测量相电流，I01、I02为两路零序电流接入。UA、UB、UC为三路电压接入，U0为外接零序电压接入。U'、U''为备用输入。交流输入回路典型的2PT、2CT接线方式如图5.2所示。

选择不同的接线方式，需修改装置“定值”菜单的“定值修改”子菜单里的“电压接线方式”设置：2PT——三相三线制；3PT——三相四线制。

X2端子为通信端子，共有2路RS485通信端子和一路IRIG-B对时输入端子。 X2.1、X2.2、X2.3为第一路通信端子，X2.6、X2.7、X2.8为第二路通信端子，两路通讯均支持IEC60870-5-103和Modbus-RTU通讯规约。

X4端子为辅助电源端子，AC/DC 110V或AC/DC220V通用，X4.3为辅助电源保护地，必须可靠连接大地。

X5端子为开关量输入端子，共有20路，分为4组，每组有一公共端。第一组有DI1和DI2，第二组有DI3和DI4，第三组为DI5-DI12，第四组为DI13-DI20。所有开入允许接电压AC/DC 220V或AC/DC110V，同组的开入必须有相同的极性。

开入的电压接入AC/DC110V或AC/DC220V，需要在订货前注明。

X6端子为开关量输出和控制回路端子。端子号X6.1-X6.20开关量输出端子，共有DO1-DO10十路无源继电器输出接点，其中DO9、DO10出厂时为常闭接点，其他8路均为常开接点。端子号X6.21-X6.38为控制回路端子，具体定义如图5.1。十组开关量输出的具体定义可以通过装置的“DO类型  映射关系”界面查看。

其中控制回路中事故总信号的触发条件为：手合不成功、手分不成功、遥控分闸、保护跳闸，若首次合闸通过遥控合闸实现，此时也会触发事故总信号闭合；如不想在遥控操作时触发事故总信号，需将遥控分闸和遥控合闸配置到X6.1-X6.16中任意无源继电器输出接点，然后分别接入X6.31（手动分闸入口）和X6.37（手动合闸入口），此时，事故总信号的触发条件为：手合不成功、手分不成功、遥分不成功、遥合不成功、保护跳闸。

X7端子为直流模拟量输出端子，共有2路4-20mA模拟量变送输出。X7.1、X7.3为第一路4-20mA输出，默认定义为保护电流A相二次值；X7.2、X7.3为第二路4-20mA输出，默认定义为母线电压A相二次值。

XB1、XB2为以太网通讯端子，支持TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU规约。该端子为选配，若需要需在订货前说明。

XU为USB维护口。

图5.2 2PT 2CT接线方法

# 第6章 维护及其他问题处理

装置为免维护产品，只要安装运行环境满足要求，正常运行期间不需要日常及定期保养维护。但要留意因长期轻微震动引起的螺丝松动情况。

下表是在装置使用过程中可能会遇到的问题及相应处理建议。

表6.1 问题及相应处理建议

| 问题 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 继电器不跳闸 | 1、该功能投退未投入 2、条件闭锁 3、出口映射表配置错误 | 1、在定值表里投入相应保护投退 2、检查是否有闭锁条件满足 3、在调试菜单进行相应出口配置 4、请联系售后人员 |
| 与装置背面的RS485口无通讯 | 1、接线极性接反 2、通讯参数或规约不一致 3、通讯电缆断线 4、装置地址设置错误 | 1、调换极性接线 2、重新设置通讯参数或规约 3、维修或更换通讯电缆 4、在通讯菜单内设置装置地址 |
| 以太网接口无通讯 | 1、通讯参数或规约不一致 2、通讯电缆断线 | 1、重新设置通讯参数或规约 2、维修或更换通讯电缆 |
| 主界面一次电流显示不正确 | 配置选项错误 | 在配置菜单内选择正确的一次电流显示选项 |
| 指示灯显示异常或颜色与预期不符 | 1、装置为初始化状态 2、指示灯颜色配置错误 | 1、请按一次“RST”按键 2、在调试菜单进行相应指示灯颜色配置 3、请联系售后人员 |
| 装置电压显示不正常 | 电压接线方式设置与实际不符 | 根据实际电压接线方式进行定值相关设置 |
| 遥信无显示 | 对应遥信没采到信号 | 测量综保背后端子和公共端之间电压是否正常 |
| 一手动合闸就跳闸，断路器合不上 | 手跳和手合短路 | 将装置的X6.33、X6.35、X6.29所接线去掉，X6.37直接和正电源短接，测量X6.29和X6.32通断情况 |
| 手动合闸后，断路器合闸线圈一直得电 | 断路器合闸线圈内没有常闭点 | 在X6.35和断路器合闸线圈之间串入一组常闭触点 |
| 断路器无法进行手分操作 | 1、TBJ继电器回路异常 2、STJ继电器回路异常 3、X6.38接线不可靠 | 1、测试保护跳闸、遥控跳闸是否正常； 2、检查X6.38接线，确认接线无误且可靠； 3、将装置的X6.29所接线去掉，打到手分状态，测量X6.29和X6.32通断情况 |
| 断路器无法进行手合操作 | 1、HBJ继电器回路异常 2、SHJ继电器回路异常 3、X6.38接线不可靠 | 1、测试保护合闸、遥控合闸是否正常； 2、检查X6.38接线，确认接线无误且可靠； 3、将装置的X6.29所接线去掉，打到手分状态，测量X6.29和X6.34通断情况 |

防跳功能测试步骤如下：

1、取消综保X6.30防跳的接线，短接手动合闸接点，此时断路器合上，此时进行一次手动分闸操作，若断路器经过一系列分合操作后，保持在合闸状态，则代表断路器不带防跳；若断路器经过一系列分合操作后，保持在分闸状态，则代表断路器带防跳。

2、待确认断路器没有带防跳后，将综保X6.30防跳接至负电源，使用综保防跳。此时短接手动合闸接点，断路器合上，此时进行一次手动分闸操作，断路器经过一系列分合操作后，保持在分闸状态，则代表防跳功能触发；解除手动合闸短接线，等待10s后，然后手动合闸，此时可正常合闸，代表防跳闭锁状态解除。

AM5SE Series Protection Relay

## 1 Overview

- A complete set of protection, related to the application;

- 8 current input, 6 voltage input, 20 DI, 10DO;

- Circuit breaker operating circuit,adaptive 0.25 ~ 5A switching current;

- Auxiliary power supply adapts with AC220V, DC220V, DC110V, AC110V;

- 2 RS485 serial communication, IEC60870-5-103 and Modbus-RTU;

- 2 Ethernet interface,TCP IEC60870-5-103 and TCP Modbus-RTU;

- 2 4-20mA AO channels;

- 1 GPS for GPS timing;

- 1 USB interface;

- 1 RS232 interface;

- more than 200 sequence of event records, more than 400 system logs, and more than 10 seconds tripping context records;

- Powerful graphic programmable Logic.

## 2 Characteristic

- Rich protection functions

Feeder protection;

Transformer protection;

Voltage transformer supervision and parallel connection

Motor differential protection;

Motor protection;

Capactior protection;

Bus tie protection;

Transformer backup protection;

Transformer differential protection.

- Measurement

RMS current values;

RMS voltage values;

frequency;

Power factor;

RMS active power.

RMS reactive power.

- Control functions

Remote control;

Local control;

Programmable switchgear interlocking;

## 3 Operation process

## 4 LCD Display

Run interface           Telemetry interface         Remote interface

DO Mapping

LCD backlight time settings               Data saving

Parameter              Selection area                 Check

Enter password              Modify                  Group

Event record screen                     Error event screen

Communication setting         Device address setting

## 5 Functions

| AM5SE Function | -F | -T | -M | -B | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -K | -UB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overcurrent (with compound voltage dependant,3 stages) | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| Directional overcurrent (with voltage dependant，3 stages) | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| Differential with Ratio restraining |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| Instantaneous Differential |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| CT supervision | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  |
| Overcurrent (2 stages) |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| Directional earth fault (I01，2 stages) | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| Directional earth fault (I02，2 stages) | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 2 stages earth fault (I01) |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 2 stages earth fault (I02) |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overcurrent IDMT (Normal inverse,Very inverse, Extremely inverse) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| Earth fault IDMT (I01) | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| Earth fault IDMT (I02) | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| Clearance zero sequence protection(2 stages) |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| Positive sequence overcurrent (2 stages) |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Positive sequence overcurrent IDMT |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Negative sequence overcurrent (2 stages) |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Negative sequence overcurrent IDMT |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Overload | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| Starting air-cooled water chiller |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| On-load tap changer lock out |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| Trip and close circuit supervision (alarm) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| Undervoltage (trip) | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |
| Undervoltage (alarm) | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
| PT supervision | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ |
| Three phase auto-reclose | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| Under frenquency | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| Over frequency | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| Post-accelerated overcurrent | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| Overvoltage protection | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |
| Blocking rotor |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Unbalance voltage |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| Unbalance current |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| Residual overvoltage protection | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| Residual overvoltage (alarm) |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| Positive sequence overvoltage protection |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Negative sequence overvoltage protection |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Non-electricity | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| Starting time-out |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Directional power | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| Thermal overload |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Incorrect phase sequence |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Voltage Phase loss |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| BUS tie protection and standby power automatic switch |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FC block | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| PT supervision and parallel connection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| Self-produced zero over current protection |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| Synchro-check | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| Rate of change of frequency |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| Auto-close with voltage recovery |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| Over haul-lockout | √ |

## 6 Technical Parameters

| Power supply | Rated input | AC/DC220V, or AC/DC110V |
| --- | --- | --- |
|  | Range | Rated Voltage×（1±20%） |
|  | Consumption | ≤15VA |
| Rated Voltage | Rated input | AC 100V/100/V |
|  | Range | 0.1～120V |
|  | Accuracy | ±0.5% |
|  | Consumption | ≤0.5VA (single phase) |
| Rated Current | Rated input | AC 5A /1A |
|  | Range | 0.04In～20In |
|  | Accuracy | ±0.5% |
|  | Consumption | ≤0.5VA (single phase) |
| Frequence | Rated frequency | 50Hz or 60Hz |
|  | Range | 47～63Hz |
|  | Accuracy | ±0.1Hz |
| DI | Rated Voltage | AC/DC220V, or AC/DC110V |
|  | Range | Rated Voltage×（1±20%） |
|  | Cconsumption | ≤1W（DC220V）(single channel) |
| DO | Mechanical life | ≥10000 |
|  | Switching capacity | ≥1000W，L/R = 40ms |
|  | On current | continuous ≥5A, short time（200ms）≥30A |
|  | Interrupting capacity | ≥30W，L/R = 40ms |
| Environment | Temperature | -10℃～＋55℃ |
|  | Humidity | 5％～95％ (No condensation and freeze inside) |
|  | Altitude | ≤2500m |

## 7 Cut-out dimensions

附录A 装置出厂默认定值表

| AM5SE-F 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | CT变比 CT | 10 | 0.1～9999 |  |
|  | PT变比 PT | 100 | 0.1～9999 |  |
|  | 一次电压显示 U Unit | 0 | 0～1 | kV;V |
|  | 电压接线方式 PT Mode | 0 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | 电流接线方式 CT Mode | 0 | 0～1 | 3CT；2CT |
| 过流一段 3I>>> | 过流一段投退 E.3I>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 一段带方向 E.3I>>>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 一段经低压 E.3I>>>.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流一段定值 3I>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 过流一段延时 3I>>>.T | 0s | 0～60 |  |
| 过流二段 3I>> | 过流二段投退 E.3I>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 二段带方向 E.3I>>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 二段经低压 E.3I>>.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流二段定值 3I>> | 7.5A | 0.04～100 |  |
|  | 过流二段延时 3I>>.T | 0.2s | 0～60 |  |
| 过流三段 3I> | 过流三段投退 E.3I> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 三段带方向 E.3I>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 三段经低压 E.3I>.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流三段定值 3I> | 7A | 0.04～100 |  |
|  | 过流三段延时 3I>.T | 0.5s | 0～60 |  |
| 反时限过流 Inver.Time I> | 反时限过流投退 E.I>.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限经低压 E.I>.Inv.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限启动电流 I>.Inv | 5A | 0.04～100 |  |
|  | 反时限时间系数 I>.Inv.K | 0.5s | 0.1～100 |  |
|  | 反时限曲线类型 I>.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 过负荷告警 Overload Alarm | 过负荷告警投退 E.I>Lo.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷告警定值 I>Lo.A | 6.5A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷告警延时 I>Lo.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 过负荷跳闸 Overload Trip | 过负荷跳闸投退 E.I>Lo.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷跳闸定值 I>Lo.T | 6A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷跳闸延时 I>Lo.T.T | 10s | 0～60 |  |
| 后加速过流 Post AcceleratingI> | 后加速过流投退 E.I>P | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 后加速经低压 E.I>P.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 后加速过流定值 I>P | 6.5A | 0.04～100 |  |
|  | 后加速过流延时 I>P.T | 0s | 0～60 |  |
| I01过流一段 I01>>> | I01一段投退 E.I01>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I01一段带方向 E.I01>>>D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | I01一段定值 I01>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | I01一段延时 I01>>>.T | 5s | 0～60 |  |
|  | I01一段3U0值 I01>>>.3U0 | 2V | 0～200 |  |
| I01过流二段 I01>> | I01二段投退 E.I01>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I01二段带方向 E.I01>>D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | I01二段定值 I01>> | 9A | 0.04～100 |  |
|  | I01二段延时 I01>>.T | 10s | 0～60 |  |
|  | I01二段3U0值 I01>>.3U0 | 2V | 0～200 |  |
| I02过流一段 I02>>> | I02一段投退 E.I02>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I02一段带方向 E.I02>>>D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | I02一段定值 I02>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | I02一段延时 I02>>>.T | 5s | 0～60 |  |
|  | I02一段3U0值 I02>>>.3U0 | 2V | 0～200 |  |
| I02过流二段 I02>> | I02二段投退 E.I02>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I02二段带方向 E.I02>>D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | I02二段定值 I02>> | 9A | 0.04～100 |  |
|  | I02二段延时 I02>>.T | 10s | 0～60 |  |
|  | I02二段3U0值 I02>>.3U0 | 2V | 0～200 |  |
| PT断线告警 PT Break Alarm | PT断线告警投退 E.PtBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线告警延时 PtBr.T | 10s | 0～999 |  |
|  | 无压定值 U.None | 15V | 0～200 |  |
|  | 无流定值 I.None | 0.2A | 0.04～100 |  |
|  | PT断线负序电压 U2.Pt | 35V | 0～200 |  |
| 控故障告警 Control Failure Alarm | 控故障告警投退 E.CB.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 控故障告警延时 CB.A.T | 10s | 0～999 |  |
|  | 低压阈值 U.Less | 15V | 0～200 |  |
|  | 低电压定值 U.Under | 70V | 0～200 |  |
| 低频减载 Under-frequency Protection | 低频减载投退 E.UnderFr. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低压闭锁 E.UnderFr.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 欠流闭锁 E.UnderFr.I | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 滑差闭锁 E.UnderFr.dHz. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低频减载定值 UnderFr | 49Hz | 45～60 |  |
|  | 低频减载延时 UnderFr.T | 3s | 0～60 |  |
|  | 滑差闭锁值 dHz.B | 0.1Hz/s | 0.1～10 |  |
|  | 欠流闭锁值 I.B | 5A | 0.2～100 |  |
|  | 低压闭锁值 U.B | 50V | 0～200 |  |
| 重合闸 Auto-reclose | 重合闸投退 E.Reclose | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 重合闸延时 Reclose.T | 5s | 0.1～9999.999 |  |
|  | 重合闸方式 Reclose.X | 0 | 0～1 | 不检；检无压 Not Check；Check |
|  | 重合闸充电延时 Rec.C.T | 5s | 0.1～9999.999 |  |
|  | 重合闸充电返回T RecC.RT | 1s | 0～9999.999 |  |
|  | 保护重合返回延时 T.R.T | 30s | 0～9999.999 |  |
|  | 不对应重合投退 E.nonP. | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| FC配合的过流闭锁功能 FC Block | FC闭锁投退 E.FCBlock | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | FC闭锁电流定值 FCB.I | 10A | 0.04～100 |  |
|  | FC闭锁延时 FCB.T | 5s | 0～60 |  |
| I01反时限过流 Inver.Time I01> | I01反时限投退 E.I01.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I01反时限启动值 I01.Inv | 5A | 0.04～100 |  |
|  | I01反时限系数 I01.Inv.K | 0.5s | 0～100 |  |
|  | I01反时限曲线 I01.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| I02反时限过流 Inver.Time I02> | I02反时限投退 E.I02.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I02反时限启动值 I02.Inv | 5A | 0.04～100 |  |
|  | I02反时限系数 I02.Inv.K | 0.5s | 0～100 |  |
|  | I02反时限曲线 I02.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 低电压跳闸 Under Voltage Protecion Trip | 低电压跳闸投退 E.LVP.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低电压跳闸定值 LVP.T | 50V | 1～200 |  |
|  | 低电压跳闸延时 LVP.T.T | 5s | 0～60 |  |
|  | 无流闭锁跳闸 E.LVPT.I.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线闭锁跳闸 E.T.PT.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 合位允许跳闸 E.CB OnT.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低压阈值跳闸 E.T.LVThr. | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| 低电压告警 Under Voltage Protecion Alarm | 低电压告警投退 E.LVP.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低电压告警定值 LVP.A | 50V | 1～200 |  |
|  | 低电压告警延时 LVP.A.T | 5s | 0～60 |  |
|  | 无流闭锁告警 E.LVPA.I.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线闭锁告警 E.A.PT.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 合位允许告警 E.CB OnA.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低压阈值告警 E.A.LVThr. | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| 零序过压保护 U0.Over Voltage Protection | 零序过压投退 E.U0.OVP | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 零序过压定值 U0.OVP | 20V | 0～200 |  |
|  | 零序过压延时 U0.OVP.T | 5s | 0～60 |  |
| 过电压保护 Over Voltage Protection | 过电压保护投退 E.OVP | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 过电压保护定值 U.OVP | 120V | 0～200 |  |
|  | 过电压告警延时 OVP.A.T | 5s | 0～999 |  |
|  | 过电压跳闸延时 OVP.T.T | 5s | 0～60 |  |
| 逆功率保护 Reverse-power Protection | 逆功率保护投退 E.RP | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 逆功率保护定值 RP | 0 | 0～10000000000 |  |
|  | 逆功率保护延时 RP.T | 0 | 0～99 |  |
| 高频保护 Over Frequency Protection | 高频保护投退 E.OF | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 高频保护定值 OF | 50Hz | 45～60 |  |
|  | 高频保护延时 OF.T | 5s | 0～999 |  |
| 非电量1保护 Non-electric1 protection | 非电量1投退 E.Non-el1 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量1方式 E.Non-el1.M | 0 | 0～1 | 告警；跳闸 Alarm；Trip |
|  | 非电量1延时 Non-el1.T | 1s | 0～999 |  |
| 非电量2保护 Non-electric2 protection | 非电量2投退 E.Non-el2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量2方式 E.Non-el2.M | 0 | 0～1 | 告警；跳闸 Alarm；Trip |
|  | 非电量2延时 Non-el2.T | 1s | 0～999 |  |
| 检同期 Check synchronization | 同期控制字 E.SameP. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 同期稳定延时 SameP.StaT | 0.2s | 0～999.999 |  |
|  | 同期对象类型 SameP.Type | 1 | 0～1 | 差频(准同期合闸)； 同频(环网合闸) Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 系统侧通道号 Sy.CH | 9 | 0～14 |  |
|  | 系统侧一次电压 SyPr.U | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 系统侧PT一次值 SyPT.Pr | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 系统侧PT二次值 SyPT.Se | 100V | 0～9999 |  |
|  | 待并侧通道号 Gr.C.CH | 13 | 0～14 |  |
|  | 待并侧一次电压 GrC.PriU | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 待并侧PT一次值 GrC.PTPr | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 待并侧PT二次值 GrC.PTSe | 100V | 0～9999 |  |
|  | 允许正压差% Po.U.Dif% | 5% | 0～30 |  |
|  | 允许负压差% Ne.U.Dif% | 5% | 0～30 |  |
|  | 额定频率 Rated Fr | 50Hz | 40～70 |  |
|  | 系统侧频率偏差 Sy.Fr.Di | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 待并侧频率偏差 GrC.FrDi | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 允许正频差 Po.Fr.Di | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 允许负频差 Ne.Fr.Di | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 允许频差加速度 Fr.Dif.A | 1Hz/s | 0～10 |  |
|  | 同频并网相角差 SaFr.PhD | 5° | 0～60 |  |
|  | 差频并网相角差 DiFr.PhD | 5° | 0～60 |  |
|  | 系统侧相角补偿 Sys.Ph.C | 0° | 0～330 |  |
|  | 同期导前时间 SameP.Le.T | 0.1s | 0.02～999 |  |
|  | 跳闸内部时间 Default.T | 0s | 0～999 |  |
|  | 事故总信号延时 Acci.S.T | 0.3s | 0.01～60 |  |
|  | EMC闭锁投退 E.EMC.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 断路器位置采集 CB Po.Ac | 1 | 0～1 | 辅助触点；分合位监视 Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 断路器动作时间 Cir.Br.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 弹簧未储能延时 Sp.En.D. | 0s | 0～999 |  |
|  | 过量返回系数 Excess R.C | 0.95 | 0.001～1 |  |
|  | 欠量返回系数 Under R.C | 1.05 | 1～2 |  |
| CT断线告警 CT Break Alarm | CT断线告警投退 E.CTBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | CT断线无流定值 CTBr.I.N | 0.125A | 0.04～100 |  |
|  | CT断线有流定值 CTBr.I.S | 0.2A | 0.04～100 |  |
|  | CT断线告警延时 CTBr.T | 5s | 0～999 |  |
| 检修状态闭锁 Over haul-lockout | 检修闭锁通讯投退 E.M.BC | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 检修闭锁出口投退 E.M.BE | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |

| AM5SE-T 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | CT变比 CT | 20 | 0.1～9999 |  |
|  | PT变比 PT | 100 | 0.1～9999 |  |
|  | 电压接线方式 PT Mode | 0 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | 电流接线方式 CT Mode | 0 | 0～1 | 3CT；2CT |
|  | 一次电压显示 U Unit | 0 | 0～1 | kV;V |
| 过流一段 3I>>> | 过流一段投退 E.3I>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 一段经复压 E.3I>>>.U2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流一段定值 E.3I>>>.U2 | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 过流一段延时 3I>>>.T | 0s | 0～60 |  |
| 过流二段 3I>> | 过流二段投退 E.3I>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 二段经复压 E.3I>>.U2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流二段定值 3I>> | 7.5A | 0.04～100 |  |
|  | 过流二段延时 3I>>.T | 1s | 0～60 |  |
| 过流三段 3I> | 过流三段投退 E.3I> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 三段经复压 E.3I>.U2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流三段定值 3I> | 7A | 0.04～100 |  |
|  | 过流三段延时 3I>.T | 2s | 0～60 |  |
| 反时限过流 Inver.Time I> | 反时限过流投退 E.I>.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限经复压 E.I>.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限启动电流 I>.Inv | 6A | 0.04～100 |  |
|  | 反时限时间系数 I>.Inv.K | 0.1s | 0～100 |  |
|  | 反时限曲线类型 I>.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 过负荷告警 Overload Alarm | 过负荷告警投退 E.I>Lo.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷告警定值 I>Lo.A | 6A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷告警延时 I>Lo.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 过负荷跳闸 Overload Trip | 过负荷跳闸投退 E.I>Lo.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷跳闸定值 I>Lo.T | 7A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷跳闸延时 I>Lo.T.T | 10s | 0～60 |  |
| I01过流一段 I01>>> | I01一段投退 E.I01>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I01一段定值 I01>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | I01一段延时 I01>>>.T | 5s | 0～60 |  |
| I01过流二段 I01>> | I01二段投退 E.I01>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I01二段定值 I01>> | 9A | 0.04～100 |  |
|  | I01二段延时 I01>>.T | 10s | 0～60 |  |
| I01反时限过流 Inver.Time I01> | I01反时限投退 E.I01.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I01反时限启动值 I01.Inv | 6A | 0.04～100 |  |
|  | I01反时限系数 I01.Inv.K | 0.1s | 0～100 |  |
|  | I01反时限曲线 I01.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| I02过流一段 I02>>> | I02一段投退 E.I02>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I02一段定值 I02>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | I02一段延时 I02>>>.T | 5s | 0～60 |  |
| I02过流二段 I02>> | I02二段投退 E.I02>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I02二段定值 I02>> | 9A | 0.04～100 |  |
|  | I02二段延时 I02>>.T | 5s | 0～60 |  |
| I02反时限过流 Inver.Time I02> | I02反时限投退 E.I02.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I02反时限启动值 I02.Inv | 6A | 0.04～100 |  |
|  | I02反时限系数 I02.Inv.K | 0.1s | 0～100 |  |
|  | I02反时限曲线 I02.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| PT断线告警 PT Break Alarm | PT断线告警投退 E.PtBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线告警延时 PtBr.T | 5s | 0～999 |  |
|  | 无压定值 U.None | 15V | 0～200 |  |
|  | 无流定值 I.None | 0.2A | 0.04～100 |  |
|  | PT断线负序电压 U2.Pt | 35V | 1～200 |  |
| 控故障告警 Control Failure Alarm | 控故障告警投退 E.CB.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 控故障告警延时 CB.A.T | 10s | 0～999 |  |
|  | 低压阈值 U.Less | 15V | 0～200 |  |
|  | 低电压定值 U.Under | 70V | 0～200 |  |
|  | 复合电压负序定值 U2 | 35V | 0～200 |  |
| 轻瓦斯告警 LightGas alarm | 轻瓦斯告警投退 E.LGas.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 轻瓦斯告警延时 LGas.T | 1s | 0～999 |  |
| 重瓦斯跳闸 HeavyGastrip | 重瓦斯跳闸投退 E.SGas.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 重瓦斯跳闸延时 SGas.T | 1s | 0～60 |  |
| 压力释放 Pressure Release | 压力释放投退 E.Pre.Re | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 压力释放延时 Pre.Re.T | 1s | 0～60 |  |
| 高温告警 High Temperation Alarm | 高温告警投退 E.OTem.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 高温告警延时 OTem.T | 1s | 0～999 |  |
| 超温跳闸 Over Temperation Ttip | 超温跳闸投退 E.HTem.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 超温跳闸延时 HTem.T | 1s | 0～60 |  |
| 变压器门误开 Transformer door opening protection | 门开投退 E.DoOp. | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 门开延时 DoOp.T | 1s | 0～60 |  |
| 温控器故障 Thermostat failure protection | 温控器故障投退 E.Th.Fa. | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 温控器故障延时 Th.Fa.T | 1s | 0～60 |  |
| 非电量1保护 Non-electric1 protection | 非电量1投退 E.Non-el1 | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 非电量1延时 Non-el1.T | 1s | 0～60 |  |
| 非电量2保护 Non-electric2 protection | 非电量2投退 E.Non-el2 | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 非电量2延时 Non-el2.T | 1s | 0～60 |  |
| 负序一段跳闸 I2>>>.T | I2一段跳闸投退 E.I2>>>T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I2一段跳闸定值 I2>>>T | 10A | 0.04～100 |  |
|  | I2一段跳闸延时 I2>>>T.T | 2s | 0～60 |  |
| 负序一段告警 I2>>>.A | I2一段告警投退 E.I2>>>A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I2一段告警定值 I2>>>A | 10A | 0.04～100 |  |
|  | I2一段告警延时 I2>>>A.T | 1s | 0～60 |  |
| 负序二段跳闸 I2>>.T | I2二段跳闸投退 E.I2>>T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I2二段跳闸定值 I2>>T | 9A | 0.04～100 |  |
|  | I2二段跳闸延时 I2>>T.T | 4s | 0～999 |  |
| 负序二段告警 I2>>.A | I2二段告警投退 E.I2>>A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I2二段告警定值 I2>>A | 9A | 0.04～100 |  |
|  | I2二段告警延时 I2>>A.T | 3s | 0～999 |  |
| 负序反时限 I2.Inv.Tr | I2反时限投退 E.I2>Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I2反时限电流 I2>Inv | 6A | 0.04～100 |  |
|  | I2反时限系数 I2>Inv.K | 0.1s | 0～100 |  |
|  | I2反时限曲线 I2>Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| FC配合的过流闭锁功能 FC Block | FC闭锁投退 E.FCBlock | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | FC闭锁电流定值 FCB.I | 10A | 0.04～75 |  |
|  | FC闭锁延时 FCB.T | 5s | 0～60 |  |
|  | 事故总信号延时 Acci.S.T | 0.3s | 0～60 |  |
|  | EMC闭锁投退 E.EMC.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 内部延时 Default.T | 0s | 0～60 |  |
|  | 断路器位置采集 CB Po.Ac | 1 | 0～1 | 辅助触点；分合位监视 Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 断路器动作时间 Cir.Br.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 弹簧未储能延时 Sp.En.D. | 0s | 0～999 |  |
|  | 过量返回系数 Excess R.C | 0.95 | 0.001～1 |  |
|  | 欠量返回系数 Under R.C | 1.05 | 1～2 |  |
| CT断线告警 CT Break Alarm | CT断线告警投退 E.CTBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | CT断线无流定值 CTBr.I.N | 0.125A | 0.04～100 |  |
|  | CT断线有流定值 CTBr.I.S | 0.2A | 0.04～100 |  |
|  | CT断线告警延时 CTBr.T | 5s | 0～999 |  |
| 零序过压保护 U0 Over Voltage Protection | 零序过压投退 E.U0.OVP | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 零序过压定值 U0.OVP | 20V | 0～200 |  |
|  | 零序过压延时 U0.OVP.T | 5s | 0～60 |  |
| 检修状态闭锁 Over haul-lockout | 检修闭锁通讯投退 E.M.BC | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 检修闭锁出口投退 E.M.BE | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |

| AM5SE-M 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | CT变比 CT | 300 | 0.1～9999 |  |
|  | PT变比 PT | 100 | 0.1～9999 |  |
|  | 电压接线方式 PT mode | 0 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | 电流接线方式 CT Mode | 0 | 0～1 | 3CT；2CT |
|  | 一次电压显示 U Unit | 0 | 0～1 | kV；V |
|  | 额定电流一次值 Ie1 | 300A | 0.04～9999 |  |
|  | 电动机额定启动时间 Te | 5 | 0～9999 |  |
|  | 启动延时 Start Delay | 0.04s | 0～10 |  |
| 启动时过流一段 3I>>>.S | 过流一段投退 E.3I>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 启动一段定值 3I>>>.S | 30A | 0.04～100 |  |
|  | 启动一段延时 3I>>>.Ts | 0s | 0～60 |  |
| 运行时过流一段 3I>>>.R | 运行一段定值 3I>>>.R | 15A | 0.04～100 |  |
|  | 运行一段延时 3I>>>.Tr | 0s | 0～60 |  |
| 过流二段 3I>> | 过流二段投退 E.3I>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流二段定值 3I>> | 2A | 0.04～100 |  |
|  | 过流二段延时 3I>>.T | 2s | 0～60 |  |
| 反时限过流 Inver.Time I> | 反时限过流投退 E.I>.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限启动电流 I>.Inv | 6A | 0.04～100 |  |
|  | 反时限时间系数 I>.Inv.K | 0.1s | 0～100 |  |
|  | 反时限曲线类型 I>.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 过负荷告警 Overload Alarm | 过负荷告警投退 E.I>Lo.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷告警定值 I>Lo.A | 6A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷告警延时 I>Lo.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 过负荷跳闸 Overload Trip | 过负荷跳闸投退 E.I>Lo.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷跳闸定值 I>Lo.T | 7A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷跳闸延时 I>Lo.T.T | 10s | 0～60 |  |
| 启动时间过长 StartOutTime | 启动超时投退 E.SoutT | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 启动超时定值 SoutT.I | 1.125 | 0.04～100 |  |
| 堵转保护 StallTrip | 堵转保护投退 E.Stall | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 堵转电流定值 Stall.I | 6.5A | 0.04～100 |  |
|  | 堵转保护延时 Stall.T | 5s | 0～60 |  |
| I01过流一段 I01>>> | I01一段投退 E.I01>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I01一段定值 I01>>> | 5A | 0.04～100 |  |
|  | I01一段延时 I01>>>.T | 1s | 0～60 |  |
| I01过流二段 I01>> | I01二段投退 E.I01>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I01二段定值 I01>> | 3A | 0.04～100 |  |
|  | I01二段延时 I01>>.T | 2s | 0～60 |  |
| 负序过流一段 I2>>> | 负序一段投退 E.I2>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 负序一段定值 I2>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 负序一段延时 I2>>>.T | 5s | 0～60 |  |
| 负序过流二段 I2>> | 负序二段投退 E.I2>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 负序二段定值 I2>> | 9A | 0.04～100 |  |
|  | 负序二段延时 I2>>.T | 10s | 0～999 |  |
| 负序反时限 I2.Inv.Tr | 负序反时限投退 E.I2>Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 负序反时限电流 I2>Inv | 6A | 0.04～100 |  |
|  | 负序反时限系数 I2>Inv.K | 0.1s | 0～100 |  |
|  | 负序反时限曲线 I2>Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 热过载保护 OverHeat | 热过载投退 E.OverHeat | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 告警百分比 Heat.Al.P | 70% | 0～100 |  |
|  | 跳闸百分比 Heat.Tr.P | 100% | 0～200 |  |
|  | 发热时间常数 HeatPro.K | 15min | 0～100 |  |
|  | 散热时间常数 HeatEmi.K | 30min | 0～300 |  |
|  | 重启动过热闭锁值 HeatRe | 50% | 0～100 |  |
| 低电压跳闸 Under Voltage Protection Trip | 低电压跳闸投退 E.LVP.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低电压跳闸定值 LVP.T | 50V | 1～200 |  |
|  | 低电压跳闸延时 LVP.T.T | 5s | 0～60 |  |
|  | 无流闭锁跳闸 E.LVPT.I.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线闭锁跳闸 E.T.PT.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 合位允许跳闸 E.CB OnT.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低压阈值跳闸 E.T.LVThr. | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| 低电压告警 Under Voltage Protection Alarm | 低电压告警投退 E.LVP.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低电压告警定值 LVP.A | 50V | 1～200 |  |
|  | 低电压告警延时 LVP.A.T | 5s | 0～60 |  |
|  | 无流闭锁告警 E.LVPA.I.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线闭锁告警 E.A.PT.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 合位允许告警 E.CB OnA.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低压阈值告警 E.A.LVThr. | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| 零序过电压 U0 Over Voltage Protection | 零序过压投退 E.U0.OVP | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 零序过压定值 U0.OVP | 120V | 0～200 |  |
|  | 零序过压延时 U0.OVP.T | 10s | 0～999 |  |
| PT断线告警 PT Break Alarm | PT断线告警投退 E.PtBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线告警延时 PtBr.T | 10s | 0～999 |  |
|  | 无压定值 U.None | 15V | 0～200 |  |
|  | 无流定值 I.None | 0.2A | 0.04～100 |  |
|  | PT断线负序电压 U2.Pt | 35V | 0～200 |  |
| 控故障告警 Control Failure Alarm | 控故障告警投退 E.CB.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 控故障告警延时 CB.A.T | 10s | 0～999 |  |
| 非电量1保护 Non-electric1 protection | 非电量1投退 E.Non-el1 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量1延时 Non-el1.T | 2s | 0～60 |  |
| 非电量2保护 Non-electric2 protection | 非电量2投退 E.Non-el2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量2延时 Non-el2.T | 2s | 0～999 |  |
| FC配合的过流闭锁功能 FC Block | FC闭锁投退 E.FCBlock | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | FC闭锁电流定值 FCB.I | 10A | 0.04～120 |  |
|  | FC闭锁延时 FCB.T | 5s | 0～60 |  |
| 电压不平衡保护 Unbalance Voltage Protection | 电压不平衡投退 E.Unb.V | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 电压不平衡度 Unb.V.R. | 20% | 0～100 |  |
|  | 电压不平衡值 Unb.V | 30V | 0～200 |  |
|  | 电压不平衡延时 Unb.V.T | 0.03s | 0～100 |  |
| 相序保护 Staggered Phase Protection | 相序保护投退 E.Ph.Se. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 线电压高定值 LiV.HSet. | 120V | 0～200 |  |
|  | 线电压低定值 LiV.LSet. | 70V | 0～200 |  |
|  | 正序电压比例 U1 Ratio | 30% | 0～100 |  |
|  | 负序电压比例 U2 Ratio | 50% | 0～100 |  |
|  | 相序保护延时 Ph.Se.T | 0s | 0～100 |  |
|  | 相序信号返回T Ph.Se.SRT | 2s | 0～60 |  |
| 电压断相保护 Voltage Phase Break Protection | 电压断相投退 E.Ph.Br | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 电压断相延时 Ph.Br.T | 5s | 0～60 |  |
|  | 断相最大电压定值 Ph.BrUmax | 30V | 0～200 |  |
|  | 断相最小电压定值 Ph.BrUmin | 18V | 0～200 |  |
|  | 断相电压差值 Ph.BrU.Dif | 18V | 0～200 |  |
| 过电压保护 Over Voltage Protection | 过电压保护投退 E.OVP | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 过电压保护定值 U.OVP | 120V | 0～200 |  |
|  | 过电压保护延时 OVP.T | 5s | 0～60 |  |
| 电流不平衡 Unbalance Current Protection | 电流不平衡投退 E.Unb.I | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 电流不平衡定值 Unb.I | 15% | 0～200 |  |
|  | 电流不平衡延时 Unb.I.T | 5s | 0～999 |  |
|  | 事故总信号投退 E.Acci.S | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 事故总信号延时 Acci.S.T | 0.3s | 0～60 |  |
|  | EMC闭锁投退 E.EMC.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 断路器位置采集 CB Po.Ac | 1 | 0～1 | 辅助触点；分合位监视 Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 断路器动作时间 Cir.Br.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 弹簧未储能延时 Sp.En.D. | 0s | 0～999 |  |
| I01反时限过流 Inver.Time I01> | I01反时限投退 E.I01.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I01反时限启动值 I01.Inv | 6A | 0.04～100 |  |
|  | I01反时限系数 I01.Inv.K | 0.1s | 0～100 |  |
|  | I01反时限曲线 I01.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| I02过流一段 I02>>> | I02一段投退 E.I02>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I02一段定值 I02>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | I02一段延时 I02>>>.T | 5s | 0～60 |  |
| I02过流二段 I02>> | I02二段投退 E.I02>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I02二段定值 I02>> | 9A | 0.04～100 |  |
|  | I02二段延时 I02>>.T | 5s | 0～60 |  |
| I02反时限过流 Inver.Time I02> | I02反时限投退 E.I02.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I02反时限启动值 I02.Inv | 6A | 0.04～100 |  |
|  | I02反时限系数 I02.Inv.K | 0.1s | 0～100 |  |
|  | I02反时限曲线 I02.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
|  | 过量返回系数 Excess R.C | 0.95 | 0.001～1 |  |
|  | 欠量返回系数 Under R.C | 1.05 | 1～2 |  |
| 检修状态闭锁 Over haul-lockout | 检修闭锁通讯投退 E.M.BC | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 检修闭锁出口投退 E.M.BE | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |

| AM5SE-B 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | PT变比 PT | 100 | 0.1～999 |  |
|  | CT变比 CT | 50 | 0.1～999 |  |
|  | 一次图显示方式 Pri.Sys. | 0 | 0～4 | 方式0-方式4 Mode0～4 |
|  | 一次电压显示 U Unit | 0 | 0～1 | KV；V |
|  | 电压接线方式 PT mode | 1 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | 电流接线方式 CT Mode | 0 | 0～1 | 3CT；2CT |
|  | 1QF位置 1QF On | 8 | 1～16 |  |
|  | 2QF位置 2QF On | 9 | 1～16 |  |
| 进线/母联备投 Incoming/Bus standby power automatic switch | 备投判进线电压控制字 E.In.V.C | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 备投方式 Spa.Mode | 0 | 0～4 | 退出；分段备投；进线备投；自适应备投；联切备投 OFF;Bus.S;Incoming.S;Self-adapt.S;JOint Cut.S |
|  | 进线1备投投退 E.1-In.Spa. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 进线2备投投退 E.2-In.Spa. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 4路进线电压做备投 4U.S | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 分合指示灯关联 On OFF.I | 0 | 0～2 | 分段柜;进线1柜;进线2柜 Busbar;1-Incoming;2-Incoming |
|  | 进线1电流来源 I1 Source | 0 | 0～2 | 通道4；通道5；通道1 CH4;CH5;CH1 |
|  | 进线2电流来源 I1 Source | 1 | 0～2 | 通道4；通道5；通道1 CH4;CH5;CH1 |
|  | 零流来源 I0 Source | 0 | 0～3 | 自产;外接通道2；外接通道4；外接通道5 Self-produced；CH2;CH4;CH5 |
|  | 进线无压定值 In.U.None | 10V | 0～200 |  |
|  | 母线无压定值 B.U.None | 10V | 0～200 |  |
|  | 进线有压定值 In.Vo.St.V | 20V | 0～200 |  |
|  | 母线有压定值 B.Vo.St.V | 20V | 0～200 |  |
|  | 进线1无流定值 I1.None | 0.1A | 0.04～100 |  |
|  | 进线2无流定值 I2.None | 0.1A | 0.04～100 |  |
|  | 分段充电延时 B.Cha.D | 15s | 0～99 |  |
|  | 进线1充电延时 1-I.C.D | 15s | 0～99 |  |
|  | 进线2充电延时 2-I.C.D | 15s | 0～99 |  |
|  | 跳进线1延时 1-In.T.D. | 2s | 0～99 |  |
|  | 跳进线2延时 2-In.T.D. | 2s | 0～99 |  |
|  | 跳母联延时 Bus.T.D. | 2s | 0～99 |  |
|  | 备投合闸延时 Spa.C.T | 2s | 0～99 |  |
|  | 低压阈值 U.Less | 15V | 0～200 |  |
|  | 低电压定值 U.Under | 70V | 0～200 |  |
|  | 复合电压负序定值 U2 | 35V | 0～200 |  |
|  | 无流定值 I.None | 0.2A | 0～100 |  |
|  | 无压定值 U.None | 15V | 0～200 |  |
| 过流一段 3I>>> | 过流一段投退 E.3I>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流一段经复压闭锁 E.3I>>>.U2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流一段带方向 E.3I>>>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF;Line;Bus |
|  | 过流一段定值 3I>>> | 6A | 0.04～100 |  |
|  | 过流一段延时 3I>>>.T | 1s | 0～99 |  |
| 过流二段 3I>> | 过流二段投退 E.3I>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流二段经复压闭锁 E.3I>>.U2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流二段带方向 E.3I>>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF;Line;Bus |
|  | 过流二段定值 3I>> | 5A | 0.04～100 |  |
|  | 过流二段延时 3I>>.T | 2s | 0～99 |  |
| 过流三段 3I> | 过流三段投退 E.3I> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流三段经复压闭锁 E.3I>.U2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流三段带方向 E.3I>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF;Line;Bus |
|  | 过流三段定值 3I> | 5A | 0.04～100 |  |
|  | 过流三段延时 3I>.T | 5s | 0～99 |  |
| 后加速过流 PostAcceleratingI> | 后加速过流投退 E.I>P | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 后加速过流经复压闭锁 E.I>P.U2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 后加速过流定值 I>P | 4A | 0.04～100 |  |
|  | 后加速过流延时 I>P.T | 1s | 0～99 |  |
| I0一段 I0>>> | I0一段投退 E.I0>>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I0一段带方向 E.I0>>>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF;Line;Bus |
|  | I0一段定值 I0>>> | 5A | 0.04～100 |  |
|  | I0一段延时 I0>>>T | 5s | 0～99 |  |
|  | I0一段方向启动3U0值 I0>>>.3U0 | 2V | 0～200 |  |
| I0二段 I0>> | I0二段投退 E.I0>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I0二段带方向 E.I0>>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF;Line;Bus |
|  | I0二段定值 I0>> | 5A | 0.04～100 |  |
|  | I0二段延时 I0>>T | 5s | 0～99 |  |
|  | I0二段方向启动3U0值 I0>>.3U0 | 2V | 0～200 |  |
| I0后加速 PostAcceleratingI0> | I0后加速投退 E.I01>P | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I0后加速定值 I01>P | 5A | 0～100 |  |
|  | I0后加速延时 I01>P.T | 5s | 0～99 |  |
| 母线充电保护 Bus Charge Protection | 母线充电保护投退 E.B.Cha. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 充电保护电流定值 B.Cha. | 5A | 0～100 |  |
|  | 充电保护作用时间 Cha.Ac.T | 3s | 0～60 |  |
|  | 充电保护延时 B.Cha.T | 5s | 0～60 |  |
| 反时限过流 Inver.Time I> | 反时限过流投退 E.I>.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限过流经复压闭锁 E.I>.InvU2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限启动电流 I>.Inv | 5A | 0.04～100 |  |
|  | 反时限时间系数 I>.Inv.K | 0.5s | 0.1～100 |  |
|  | 反时限曲线类型 I>.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1;S2;S3 |
| 重合闸 Auto-reclose | 三相一次重合闸投退 E.Reclose | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 三相一次重合闸延时 Reclose.T | 5s | 0～9999.999 |  |
|  | 三相一次重合闸方式 Reclose.X | 0 | 0～1 | 不检；检无压 Not Check;Check |
|  | 重合闸充电延时 Rec.C.T | 15s | 0～9999.999 |  |
|  | 保护重合返回延时 T.R.T | 15s | 0～9999.999 |  |
|  | 不对应重合投退 E.nonP. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| 过负荷联切 Overload Trip | 过负荷联切投退 E.I>Lo.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷联切定值 I>Lo.T | 5A | 0～100 |  |
|  | 过负荷联切延时 I>Lo.T.T | 5s | 0～99 |  |
| 过负荷告警 Overload Alarm | 过负荷告警投退 E.I>Lo.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷告警定值 I>Lo.A | 5A | 0～100 |  |
|  | 过负荷告警延时 I>Lo.A.T | 5s | 0～99 |  |
| 控故障告警 Control Failure Alarm | 控故障告警投退 E.CB.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 控故障告警延时 CB.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 母线PT断线 Bus PT Break | 母线PT断线控制字 E.BPtBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 母线PT断线延时 BPtBr.T | 5s | 0～999 |  |
|  | EMC闭锁投退 E.EMC.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 内部延时 Default.T | 0s | 0～60 |  |
|  | 事故总信号延时 Acci.S.T | 0.3s | 0～999 |  |
| 检同期 Check synchronization | 同期控制字 E.SameP. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 同期稳定延时 SameP.StaT | 0.2s | 0～999.999 |  |
|  | 同期对象类型 SameP.Type | 1 | 0～1 | 差频(准同期合闸)； 同频(环网合闸) Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 同期系统侧通道号 Sy.CH | 13 | 0～14 |  |
|  | 同期系统侧一次电压 SyPr.U | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 同期系统侧PT一次值 SyPT.Pr | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 同期系统侧PT二次值 SyPT.Se | 100V | 0～9999 |  |
|  | 同期待并侧通道号 Gr.C.CH | 14 | 0～14 |  |
|  | 同期待并侧一次电压 GrC.PriU | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 同期待并侧PT一次值 GrC.PTPr | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 同期待并侧PT二次值 GrC.PTSe | 100V | 0～9999 |  |
|  | 同期允许正压差% Po.U.Dif% | 5% | 0～30 |  |
|  | 同期允许负压差% Ne.U.Dif% | 5% | 0～30 |  |
|  | 同期额定频率 Rated Fr | 50Hz | 40～70 |  |
|  | 系统侧允许频率偏差 Sy.Fr.Di | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 待并侧允许频率偏差 GrC.FrDi | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 同期允许正频差 Po.Fr.Di | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 同期允许负频差 Ne.Fr.Di | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 同期允许频差加速度 Fr.Dif.A | 1Hz/s | 0～10 |  |
|  | 同频并网允许相角差 SaFr.PhD | 5° | 0～60 |  |
|  | 差频并网允许相角差 DiFr.PhD | 5° | 0～60 |  |
|  | 同期系统侧相角补偿 Sys.Ph.C | 0° | 0～330 |  |
|  | 同期导前时间 SameP.Le.T | 0.1s | 0.02～999 |  |
|  | 断路器动作时间 Cir.Br.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 弹簧未储能动作延时 Sp.En.D. | 0s | 0～999 |  |
| 检修状态闭锁 Over haul-lockout | 检修闭锁通讯投退 E.M.BC | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 检修闭锁出口投退 E.M.BE | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |

| AM5SE-C 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | CT变比 CT | 300 | 0.1～9999 |  |
|  | PT变比 PT | 100 | 0.1～9999 |  |
|  | 电压接线方式 PT Mode | 0 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | 电流接线方式 CT Mode | 0 | 0～1 | 3CT；2CT |
|  | 一次电压显示 U Unit | 0 | 0～1 | kV；V |
| 过流一段 3I>>> | 过流一段投退 E.3I>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流一段定值 3I>>> | 30A | 0.04～100 |  |
|  | 过流一段延时 3I>>>.T | 0s | 0～60 |  |
| 过流二段 3I>> | 过流二段投退 E.3I>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流二段定值 3I>> | 2A | 0.04～100 |  |
|  | 过流二段延时 3I>>.T | 2s | 0～60 |  |
| 反时限过流 Inver.Time I> | 反时限过流投退 E.I>.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限启动电流 I>.Inv | 6A | 0.04～100 |  |
|  | 反时限时间系数 I>.Inv.K | 0.5s | 0～100 |  |
|  | 反时限曲线类型 I>.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| I0过流一段 I0>>> | I0过流一段投退 E.I0>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I0一段定值 I0>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | I0一段延时 I0>>>.T | 5s | 0～60 |  |
| I0过流二段 I0>> | I0过流二段投退 E.I0>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I0二段定值 I0>> | 9A | 0.04～100 |  |
|  | I0二段延时 I0>>.T | 10s | 0～60 |  |
| 欠电压保护 Low Voltage Protection | 欠电压保护投退 E.LVP | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 无流闭锁投退 E.LVP.I.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 欠电压定值 U.LVP | 70V | 0～200 |  |
|  | 欠电压延时 LVP.T | 5s | 0～999 |  |
|  | PT断线闭锁投退 E.PT.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 合位允许投退 E.CB On.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低压阈值投退 E.LVThr. | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| PT断线告警 PT Break Alarm | PT断线告警投退 E.PtBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线告警延时 PtBr.T | 10s | 0～999 |  |
|  | 无压定值 U.None | 15V | 0～200 |  |
|  | 无流定值 I.None | 0.2A | 0.04～100 |  |
|  | PT断线负序电压 U2.Pt | 35V | 0～200 |  |
| 控故障告警 Control Failure Alarm | 控故障告警投退 E.CB.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 控故障告警延时 CB.A.T | 10s | 0～999 |  |
| 非电量1保护 Non-electric1 protection | 非电量1投退 E.Non-el1 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量1延时 Non-el1.T | 5s | 0～60 |  |
| 非电量2保护 Non-electric2 protection | 非电量2投退 E.Non-el2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量2延时 Non-el2.T | 5s | 0～999 |  |
| 非电量3保护 Non-electric3 protection | 非电量3投退 E.Non-el3 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量3延时 Non-el3.T | 5s | 0～999 |  |
| 过电压保护 Over Voltage Protection | 过电压保护投退 E.OVP | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 过电压保护定值 U.OVP | 120V | 0～200 |  |
|  | 过电压保护延时 OVP.T | 5s | 0～999 |  |
| 零序过压保护 U0 Over Voltage Protection | U4电压类型 U4 Type | 0 | 0～2 | 外接零序电压；自产零序电压；不平衡电压 U0；3U0；Uub |
|  | 零序过压投退 E.U0.OVP | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 零序过压定值 U0.OVP | 120V | 0～200 |  |
|  | 零序过压延时 U0.OVP.T | 10s | 0～999 |  |
| 不平衡电压保护 Unbalance Voltage Protection | 不平衡电压投退 E.Unb.V | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 不平衡电压定值 Unb.V | 5V | 0～200 |  |
|  | 不平衡电压延时 Unb.V.T | 0.03s | 0～100 |  |
| 不平衡电流保护 Unbalance Current Protection | 不平衡电流投退 E.Unb.I | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 不平衡电流定值 Unb.I | 5A | 0.04～100 |  |
|  | 不平衡电流延时 Unb.I.T | 5s | 0～60 |  |
|  | 事故总信号延时 Acci.S.T | 0.3s | 0～60 |  |
|  | EMC闭锁投退 E.EMC.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 断路器位置采集 CB Po.Ac | 1 | 0～1 | 辅助触点；分合位监视 Auxiliary.C；CB M. |
|  | 断路器动作时间 Cir.Br.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 弹簧未储能延时 Sp.En.D. | 0s | 0～999 |  |
|  | 过量返回系数 Excess R.C | 0.95 | 0.001～1 |  |
|  | 欠量返回系数 Under R.C | 1.05 | 1～2 |  |
| 过负荷告警 Overload Alarm | 过负荷告警投退 E.I>Lo.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷告警定值 I>Lo.A | 6A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷告警延时 I>Lo.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 过负荷跳闸 Overload Trip | 过负荷跳闸投退 E.I>Lo.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷跳闸定值 I>Lo.T | 7A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷跳闸延时 I>Lo.T.T | 10s | 0～60 |  |
| 检修状态闭锁 Over haul-lockout | 检修闭锁通讯投退 E.M.BC | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 检修闭锁出口投退 E.M.BE | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |

| AM5SE-MD 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | 电动机额定二次电流Ie Ie | 1A | 0.04～120 |  |
|  | 电动机额定启动时间Te Te | 5s | 0～100000 |  |
|  | 电压接线方式 PT mode | 0 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | PT额定一次值 Ue1 | 110kV | 0～100000 |  |
|  | PT额定二次值 Ue | 100V | 0～200 |  |
|  | 首端CT额定一次值 Ie1.H | 100A | 0～100000 |  |
|  | 首端CT额定二次值 Ie.H | 5A | 1～100 |  |
|  | 尾端CT额定一次值 Ie1.L | 100A | 0～100000 |  |
|  | 尾端CT额定二次值 Ie.L | 5A | 1～100 |  |
|  | 零序电流来源 I0 Source | 1 | 0～1 | 外接；自产 I0；3I0 |
|  | 零序电压来源 U0 Source | 1 | 0～1 | 外接；自产 U0；3U0 |
|  | 无压定值 U.None | 15V | 0～200 |  |
|  | 无流定值 I.None | 0.2A | 0.04～100 |  |
| 差动速断 Instantaneous Differential | 差动速断投退 E.Ins.Dif | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 差动速断定值 Ins.Dif | 8* | 0.05*～100* |  |
| 比率差动 Differential protection with ratio restraining | 比率差动投退 E.Dif.P.R | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 比率差动定值 Dif.P.R | 0.5* | 0.05*～100* |  |
|  | 差流2次谐波制动系数 SHD | 0.15 | 0.001～2 |  |
|  | 差流越限延时 Dif.I.OT | 10s | 0～999 |  |
| CT断线告警 CT Break Alarm | CT断线闭锁比率差动 E.CTBr.B.Dif.R | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | CT断线告警投退 E.CTBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | CT断线告警延时 CTBr.T | 0.5s | 0～999 |  |
|  | 后备经突变量闭锁投退 E.Ba.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 自启动判据投退 E.S.Sta. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| 启动中过流一段 3I>>>.S | 启动中过流一段投退 E.3I>>>.S | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 启动中过流一段定值 3I>>>.S | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 启动中过流一段延时 3I>>>.Ts | 0s | 0～999 |  |
| 运行中过流一段 3I>>>.R | 运行中过流一段投退 E.3I>>>.R | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 运行中过流一段定值 3I>>>.R | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 运行中过流一段延时 3I>>>.Tr | 0s | 0～999 |  |
| 过流二段 3I>> | 过流二段投退 E.3I>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流二段定值 3I>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 过流二段延时 3I>>.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 过流反时限 Inver.Time I> | 过流反时限投退 E.I>.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流反时限启动电流 I>.Inv | 1A | 0.04～100 |  |
|  | 过流反时限时间系数 I>.Inv.K | 0.1s | 0～999 |  |
|  | 过流反时限曲线类型 I>.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 零序过流一段 I0>>> | 零序过流一段投退 E.I0>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 零序过流一段定值 I0>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 零序过流一段延时 I0>>>.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 零序过流二段 I0>> | 零序过流二段投退 E.I0>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 零序过流二段定值 I0>> | 2A | 0.04～100 |  |
|  | 零序过流二段延时 I0>>.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 零序反时限过流 Inver.Time I0> | 零序反时限投退 E.I0.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 零序反时限启动电流 I0.Inv | 1A | 0.04～100 |  |
|  | 零序反时限时间系数 I0.Inv.K | 0.1s | 0～999 |  |
|  | 零序反时限曲线类型 I0.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 正序过流一段 I1>>> | 正序过流一段投退 E.I1>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 正序过流一段定值 I1>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 正序过流一段延时 I1>>>.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 正序过流二段 I1>> | 正序过流二段投退 E.I1>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 正序过流二段定值 I1>> | 2A | 0.04～120 |  |
|  | 正序过流二段延时 I1>>.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 正序反时限过流 Inver.Time I1> | 正序反时限投退 E.I1>Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 正序反时限启动电流 I1>Inv | 1A | 0.04～100 |  |
|  | 正序反时限时间系数 I1>Inv.K | 0.1s | 0～999 |  |
|  | 正序反时限曲线类型 I1>Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 负序过流一段 I2>>> | 负序过流一段投退 E.I2>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 负序过流一段定值 I2>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 负序过流一段延时 I2>>>.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 负序过流二段 I2>> | 负序过流二段投退 E.I2>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 负序过流二段定值 I2>> | 2A | 0.04～100 |  |
|  | 负序过流二段延时 I2>>.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 负序反时限过流 Inver.Time I2> | 负序反时限投退 E.I2>Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 负序反时限启动电流 I2>Inv | 1A | 0.04～100 |  |
|  | 负序反时限时间系数 I2>Inv.K | 0.1s | 0～999 |  |
|  | 负序反时限曲线类型 I2>Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 过负荷保护告警 Overload Alarm | 过负荷保护告警投退 E.I>Lo.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷保护告警定值 I>Lo.A | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷保护告警延时 I>Lo.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 过负荷保护跳闸 Overload Trip | 过负荷保护跳闸投退 E.I>Lo.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷保护跳闸定值 I>Lo.T | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷保护跳闸延时 I>Lo.T.T | 1s | 0～999 |  |
| 堵转保护 StallTrip | 堵转保护投退 E.Stall | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 堵转保护电流定值 Stall.I | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 堵转保护延时 Stall.T | 1s | 0～999 |  |
| 过热保护 OverHeat | 过热时间常数τ HeatPro.K | 60s | 0～999 |  |
|  | 过热保护告警投退 E.OverHeat.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过热保护告警定值 OverHeat.A | 70% | 0～200 |  |
|  | 过热保护跳闸投退 E.OverHeat.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过热保护跳闸定值 OverHeat.T | 100% | 0～200 |  |
| 重启过热闭锁 HeatRe Block | 重启过热闭锁投退 E.HeatRe | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 重启过热闭锁定值 HeatRe | 80% | 0～200 |  |
| 长启动保护 StartOutTime | 长启动保护定值 SoutT.I | 1.125 | 0～200 |  |
|  | 长启动保护告警投退 E.SoutT.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 长启动保护告警时间 SoutT.A.T | 0.8s | 0～200 |  |
|  | 长启动保护跳闸投退 E.SoutT.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 长启动保护跳闸时间 SoutT.T.T | 1.2s | 0～200 |  |
| 电流不平衡告警 Unbalance Current Protection Alarm | 电流不平衡告警投退 E.Unb.I.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 电流不平衡告警定值 Unb.I.A | 15% | 0～200 |  |
|  | 电流不平衡告警延时 Unb.I.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 电流不平衡跳闸 Unbalance Current Protection Trip | 电流不平衡跳闸投退 E.Unb.I.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 电流不平衡跳闸定值 Unb.I.T | 30% | 0～200 |  |
|  | 电流不平衡跳闸延时 Unb.I.T.T | 1s | 0～999 |  |
| 电压不平告警 Unbalance Voltage Protection Alarm | 电压不平衡告警投退 E.Unb.U.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 电压不平衡告警定值 Unb.U.A | 15% | 0～200 |  |
|  | 电压不平衡告警延时 Unb.U.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 电压不平衡跳闸 Unbalance Voltage Protection Trip | 电压不平衡跳闸投退 E.Unb.U.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 电压不平衡跳闸定值 Unb.U.T | 30% | 0～200 |  |
|  | 电压不平衡跳闸延时 Unb.U.T.T | 1s | 0～999 |  |
| 相序保护告警 Staggered Phase Protection Alarm | 相序保护告警投退 E.Ph.Se.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 相序保护告警延时 Ph.Se.A.T | 0.1s | 0～200 |  |
|  | 相序保护告警负压比例 U2 Ratio.A | 50% | 0～200 |  |
|  | 相序保护告警正压比例 U1 Ratio.A | 30% | 0～200 |  |
|  | 相序保护告警电压上限 LiV.HSet.A | 120V | 0～200 |  |
|  | 相序保护告警电压下限 LiV.LSet.A | 70V | 0～200 |  |
| 相序保护跳闸 Staggered Phase Protection Trip | 相序保护跳闸投退 E.Ph.Se.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 相序保护跳闸延时 Ph.Se.T.T | 0.1s | 0～200 |  |
|  | 相序保护跳闸负压比例 U2 Ratio.T | 50% | 0～200 |  |
|  | 相序保护跳闸正压比例 U1 Ratio.T | 30% | 0～200 |  |
|  | 相序保护跳闸电压上限 LiV.HSet.T | 120V | 0～200 |  |
|  | 相序保护跳闸电压下限 LiV.LSet.T | 70V | 0～200 |  |
| 断相保护 Voltage Phase Break Protection | 断相保护投退 E.Ph.Br | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 断相保护延时 Ph.Br.T | 0.5s | 0～200 |  |
|  | 断相保护最大电压 Ph.BrUmax | 50V | 0～200 |  |
|  | 断相保护最小电压 Ph.BrUmin | 30V | 0～200 |  |
|  | 断相保护电压差值 Ph.BrU.Dif | 120V | 0～200 |  |
| 过电压保护告警 Over Voltage Protection Alarm | 过电压保护告警投退 E.OVP.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过电压保护告警定值 OVP.A | 40V | 0.04～200 |  |
|  | 过电压保护告警延时 OVP.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 过电压保护跳闸 Over Voltage Protection Trip | 过电压保护跳闸投退 E.OVP.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过电压保护跳闸定值 OVP.T | 40V | 0.04～200 |  |
|  | 过电压保护跳闸延时 OVP.T.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 零序过压保护告警 U0 Over Voltage Protection Alarm | 零序过压保护告警投退 E.U0.OVP.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 零序过压保护告警定值 U0.OVP.A | 40V | 0.04～200 |  |
|  | 零序过压保护告警延时 U0.OVP.A.T | 5s | 0～100000 |  |
| 零序过压保护跳闸 U0 Over Voltage Protection Trip | 零序过压保护跳闸投退 E.U0.OVP.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 零序过压保护跳闸定值 U0.OVP.T | 40V | 0.04～200 |  |
|  | 零序过压保护跳闸延时 U0.OVP.T.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 正序过压保护告警 U1 Over Voltage Protection Alarm | 正序过压保护告警投退 E.U1.OVP.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 正序过压保护告警定值 U1.OVP.A | 40V | 0.04～200 |  |
|  | 正序过压保护告警延时 U1.OVP.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 正序过压保护跳闸 U1 Over Voltage Protection Trip | 正序过压保护跳闸投退 E.U1.OVP.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 正序过压保护跳闸定值 U1.OVP.T | 40V | 0.04～200 |  |
|  | 正序过压保护跳闸延时 U1.OVP.T.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 负序过压保护告警 U2 Over Voltage Protection Alarm | 负序过压保护告警投退 E.U2.OVP.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 负序过压保护告警定值 U2.OVP.A | 40V | 0.04～200 |  |
|  | 负序过压保护告警延时 U2.OVP.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 负序过压保护跳闸 U2 Over Voltage Protection Trip | 负序过压保护跳闸投退 E.U2.OVP.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 负序过压保护跳闸定值 U2.OVP.T | 40V | 0.04～200 |  |
|  | 负序过压保护跳闸延时 U2.OVP.T.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 低电压保护告警 Loss Voltage Protection Alarm | 低电压保护告警投退 E.LVP.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低电压保护告警定值 LVP.A | 40V | 0.04～200 |  |
|  | 低电压保护告警延时 LVP.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 低电压保护跳闸 Loss Voltage Protection Trip | 低电压保护跳闸投退 E.LVP.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低电压保护跳闸定值 LVP.T | 40V | 0.04～200 |  |
|  | 低电压保护跳闸延时 LVP.T.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 非电量1跳闸 Non-electric1 Trip | 非电量1跳闸投退 E.Non-el1.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量1跳闸延时 Non-el1.T.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 非电量1告警 Non-electric1 Alarm | 非电量1告警投退 E.Non-el1.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量1告警延时 Non-el1.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 非电量2跳闸 Non-electric2 Trip | 非电量2跳闸投退 E.Non-el2.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量2跳闸延时 Non-el2.T.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 非电量2告警 Non-electric2 Alarm | 非电量2告警投退 E.Non-el2.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量2告警延时 Non-el2.A.T | 5s | 0～999 |  |
| FC闭锁 FC Block | FC闭锁后备投退 E.FCBlock | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | FC闭锁后备定值 FCB.I | 70A | 0～100 |  |
|  | FC闭锁后备延时 FCB.T | 0s | 0～999 |  |
|  | 无流闭锁低电压投退 E.LVP.I.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| PT断线 PT Break Alarm | PT断线闭锁低电压投退 E.PT.B.LVP | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线告警投退 E.PtBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线负序电压判据 U2.Pt | 30V | 0～200 |  |
|  | PT断线告警延时 PtBr.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 控故障告警 Control Failure Alarm | 控故障告警投退 E.CB.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 控故障告警延时 CB.A.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 事故总信号延时 Acci.S.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 断路器位置采集 CB Po.Ac | 0 | 0～1 | 辅助触点；分合位监视 Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 断路器动作时间 Cir.Br.T | 0.3s | 0～999 |  |

| AM5SE-D2 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | 变压器额定容量 RL | 120MVA | 1～3000.00 | MVA |
|  | I侧PT变比 I_PT | 350 | 0.1～10000 |  |
|  | I侧接线方式 I_Mode | 0 | 0～1 | Y；D |
|  | II侧接线方式 II_Mode | 11 | 1～12 |  |
|  | I侧接地变在引线上 I_Lead | 0 | 0～1 | 否；是 NO;Yes |
|  | II侧接地变在引线上 II_Lead | 0 | 0～1 | 否；是 NO;Yes |
|  | I侧额定电压 I_Ue | 35kV | 0～1000 | kV |
|  | II侧额定电压 II_Ue | 10kV | 0～1000 | kV |
|  | I侧CT一次值 I_CT Ie1 | 600A | 0～99999 |  |
|  | I侧CT二次值 I_CT Ie | 5A | 0～10000 |  |
|  | II侧CT一次值 II_CT Ie1 | 1000A | 0～99999 |  |
|  | II侧CT二次值 II_CT Ie | 5A | 0～10000 |  |
|  | 电压接线方式 PT mode | 0 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | 电流接线方式 CT Mode | 0 | 0～1 | 3CT；2CT |
|  | 零序电压来源 U0 Source | 1 | 0～1 | 外接；自产 U0;3U0 |
|  | 低压阈值 U.Less | 15V | 0～200 |  |
|  | 低电压定值 U.Under | 70V | 0～200 |  |
|  | 复合电压负序定值 U2 | 35V | 0～200 |  |
| 差动速断 Instantaneous Differential | 差动速断投退 E.Ins.Dif | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 差动速断定值 Ins.Dif | 8* | 0.05*～100* |  |
| 比率差动 Differential protection with ratio restraining | 比率差动投退 E.Dif.P.R | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 比率差动定值 Dif.P.R | 0.5* | 0.05*～100* |  |
|  | 差流越限延时 Dif.I.OT | 10s | 0～999 |  |
|  | 差动保护长期启动延时 Dif.S.T | 20s | 0～999 |  |
|  | CT断线闭锁比率差动 E.CTBr.B.Dif.R | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| CT断线告警 CT Break Alarm | CT断线告警投退 E.CTBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | CT断线告警延时 CTBr.T | 0.5s | 0～999 |  |
| FC闭锁 FC Block | FC闭锁后备投退 E.FCBlock | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | FC闭锁后备定值 FCB.I | 70A | 0～100 |  |
|  | FC闭锁后备延时 FCB.T | 0s | 0～999 |  |
| 控故障告警 Control Failure Alarm | 控故障告警投退 E.CB.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 控故障告警延时 CB.A.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 事故总信号延时 Acci.S.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 断路器位置采集 CB Po.Ac | 0 | 0～1 | 辅助触点；分合位监视 Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 断路器动作时间 Cir.Br.T | 0.3s | 0～999 |  |
| 检修状态闭锁 Over haul-lockout | 检修闭锁通讯投退 E.M.BC | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 检修闭锁出口投退 E.M.BE | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |

| AM5SE-TB 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | 变压器额定容量 RL | 120MVA | 1～3000 |  |
|  | PT变比 PT | 100 | 0.1～10000 |  |
|  | CT变比 CT | 50 | 0.1～10000 |  |
|  | 一次电压显示 U Unit | 0 | 0～1 | kV;V |
|  | 电压接线方式 PT Mode | 0 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | 电流接线方式 CT Mode | 0 | 0～1 | 3CT；2CT |
|  | 零序电压来源 U0 Source | 1 | 0～1 | 外接；自产 U0;3U0 |
|  | 低压阈值 U.Less | 15V | 0～200 |  |
|  | 低电压定值 U.Under | 70V | 0～200 |  |
|  | 复合电压负序定值 U2 | 35V | 0～200 |  |
| 启动风冷 Start Air Cooling | 启动风冷投退 E.S.Air.C | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 启动风冷定值 S.Air.C | 2A | 0.04～120 |  |
|  | 启动风冷延时 S.Air.C.T | 2s | 0～999 |  |
| 闭锁调压 Block Voltage regulation | 闭锁调压投退 E.Vol.Re.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 闭锁调压定值 Vol.Re.B | 3A | 0.04～120 |  |
|  | 闭锁调压延时 Vol.Re.B.T | 2s | 0～999 |  |
| 过流一段 3I>>> | 过流一段投退 E.3I>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流一段定值 E.3I>>>.U2 | 10A | 0.04～120 |  |
|  | 过流一段复压闭锁 E.3I>>>.U2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流一段带方向 E.3I>>>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 过流一段延时 3I>>>.T | 0s | 0～999 |  |
| 过流二段 3I>> | 过流二段投退 E.3I>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流二段定值 3I>> | 10A | 0.04～120 |  |
|  | 过流二段复压闭锁 E.3I>>.U2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流二段带方向 E.3I>>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 过流二段延时 3I>>.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 过流三段 3I> | 过流三段投退 E.3I> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流三段定值 3I> | 10A | 0.04～120 |  |
|  | 过流三段复压闭锁 E.3I>.U2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流三段带方向 E.3I>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 过流三段延时 3I>.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 过流反时限 Inver.Time I> | 过流反时限投退 E.I>.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限经复压闭锁 E.I>.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流反时限启动I I>.Inv | 1A | 0.04～120 |  |
|  | 过流反时限时间T I>.Inv.K | 0.1s | 0～999 |  |
|  | 过流反时限曲线 I>.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 零序过流一段 I0>>> | 零序过流一段投退 E.I0>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 零序过流一段定值 I0>>> | 10A | 0.04～120 |  |
|  | 零序过流一段延时 I0>>>.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 零序过流二段 I0>> | 零序过流二段投退 E.I0>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 零序过流二段定值 I0>> | 2A | 0.04～120 |  |
|  | 零序过流二段延时 I0>>.T | 0.5s | 0～999 |  |
| 零序反时限 Inver.Time I0> | 零序反时限投退 E.I0.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 零序反时限启动I I0.Inv | 1A | 0.04～120 |  |
|  | 零序反时限时间T I0.Inv.K | 0.1s | 0～999 |  |
|  | 零序反时限曲线 I0.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 过负荷告警 Overload Alarm | 过负荷告警投退 E.I>Lo.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷告警定值 I>Lo.A | 10A | 0.04～120 |  |
|  | 过负荷告警延时 I>Lo.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 过负荷跳闸 Overload Trip | 过负荷跳闸投退 E.I>Lo.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷跳闸定值 I>Lo.T | 10A | 0.04～120 |  |
|  | 过负荷跳闸延时 I>Lo.T.T | 1s | 0～999 |  |
| 轻瓦斯告警 LightGas alarm | 轻瓦斯告警投退 E.LGas.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 轻瓦斯告警延时 LGas.T | 5s | 0～999 |  |
| 重瓦斯跳闸 HeavyGastrip | 重瓦斯跳闸投退 E.SGas.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 重瓦斯跳闸延时 SGas.T | 0s | 0～999 |  |
| 压力释放跳闸 Pressure Release Trip | 压力释放跳闸投退 E.Pre.Re.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 压力释放跳闸延时 Pre.Re.T.T | 5s | 0～999 |  |
| 高温告警 High Temperation Alarm | 高温告警投退 E.OTem.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 高温告警延时 OTem.T | 5s | 0～999 |  |
| 超温跳闸 Over Temperation Ttip | 超温跳闸投退 E.HTem.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 超温跳闸延时 HTem.T | 0s | 0～999 |  |
| 开关气体跳闸 Switch Gas Trip | 开关气体跳闸投退 E.S.G.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 开关气体跳闸延时 S.G.T.T | 5s | 0～999 |  |
| 开关气体告警 Switch Gas Alarm | 开关气体告警投退 E.S.G.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 开关气体告警延时 S.G.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 本体油位高 跳闸 Body High oil Trip | 本体油位高跳闸投退 E.B.H.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 本体油位高跳闸延时 B.H.T.T | 5s | 0～999 |  |
| 本体油位高 告警 Body High oil Alarm | 本体油位高告警投退 E.B.H.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 本体油位高告警延时 B.H.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 非电量跳闸 Non-electric Trip | 非电量跳闸投退 E.Non-el.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量跳闸延时 Non-el.T.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 非电量告警 Non-electric Alarm | 非电量告警投退 E.Non-el.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量告警延时 Non-el.A.T | 1s | 0～999 |  |
| 间隙零序 过流一段 Clearance I0>>> | 间隙零序过流一段投退 E.C.I0>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 间隙零序过流一段定值 C.I0>>> | 10A | 0.04～120 |  |
|  | 间隙零序过流一段延时 C.I0>>>.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 间隙零序 过流二段 Clearance I0>> | 间隙零序过流二段投退 E.C.I0>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 间隙零序过流二段定值 C.I0>> | 10A | 0.04～120 |  |
|  | 间隙零序过流二段延时 C.I0>>.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 自产零序 过流一段 3I0>>> | 自产零序过流一段投退 E.3I0>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 自产零序一段带方向 E.3I0>>>D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 自产零序过流一段定值 3I0>>> | 10A | 0.04～120 |  |
|  | 自产零序电压定值1 3U01 | 5V | 0～200 |  |
|  | 自产零序过流一段延时 3I0>>>.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 自产零序 过流二段 3I0>> | 自产零序过流二段投退 E.3I0>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 自产零序二段带方向 E.3I0>>D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 自产零序过流二段定值 3I0>> | 10A | 0.04～120 |  |
|  | 自产零序电压定值2 3U02 | 5V | 0～200 |  |
|  | 自产零序过流二段延时 3I0>>.T | 0.1s | 0～999 |  |
| 零序过压 一段跳闸 U0 Over Voltage Protection Trip | 零序过压一段跳闸投退 E.U0.OVP | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 零序过压一段跳闸定值 U0.OVP | 5V | 0～200 |  |
|  | 零序过压一段跳闸延时 U0.OVP.T | 5s | 0～999 |  |
| 零序过压 二段告警 U0 Over Voltage Protection Alarm | 零序过压二段告警投退 E.U0.OVP.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 零序过压二段告警定值 U0.OVP.A | 5V | 0～200 |  |
|  | 零序过压二段告警延时 U0.OVP.A.T | 5s | 0～999 |  |
| PT断线告警 PT Break Alarm | PT断线告警投退 E.PtBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线负序电压 U2.Pt | 35V | 0～200 |  |
|  | 无压定值 U.None | 10V | 0～200 |  |
|  | 无流定值 I.None | 0.2A | 0.04～100 |  |
|  | PT断线告警延时 PtBr.T | 5s | 0～999 |  |
| FC闭锁 FC Block | FC闭锁后备投退 E.FCBlock | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | FC闭锁后备定值 FCB.I | 70A | 0～120 |  |
|  | FC闭锁后备延时 FCB.T | 0s | 0～999 |  |
| 控故障告警 Control Failure Alarm | 控故障告警投退 E.CB.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 控故障告警延时 CB.A.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 事故总信号延时 Acci.S.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | EMC闭锁投退 E.EMC.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 断路器位置采集 CB Po.Ac | 0 | 0～1 | 辅助触点；分合位监视 Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 断路器动作时间 Cir.Br.T | 0.3s | 0～999 |  |
| BCD码 开入配置 BCD DI Configure | 开入配置组1（BCD码个位） DI.Conf.1 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 开入配置组2（BCD码十位） DI.Conf.2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 开入配置组3（BCD码百位） DI.Conf.3 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 遥控脉宽 Remote.P.W | 2000ms | 0～999999999 |  |
|  | 遥调脉宽 Remote.M.P.W | 3000ms | 0～999999999 |  |
| 本体油位低 跳闸 Body Low Oil Trip | 本体油位低跳闸投退 E.B.L.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 本体油位低跳闸延时 B.L.T.T | 5s | 0～999 |  |
| 本体油位低 告警 Body Low Oil Alarm | 本体油位低告警投退 E.B.L.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 本体油位低告警延时 B.L.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 开关油位高 跳闸 Switch High oil Trip | 开关油位高跳闸投退 E.S.H.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 开关油位高跳闸延时 S.H.T.T | 5s | 0～999 |  |
| 开关油位高 告警 Switch High oil Alarm | 开关油位高告警投退 E.S.H.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 开关油位高告警延时 S.H.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 开关油位低 跳闸 Switch Low oil Trip | 开关油位低跳闸投退 E.S.L.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 开关油位低跳闸延时 S.L.T.T | 5s | 0～999 |  |
| 开关油位低 告警 Switch Low oil Alarm | 开关油位低告警投退 E.S.L.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 开关油位低告警延时 S.L.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 检修状态闭锁 Over haul-lockout | 检修闭锁通讯投退 E.M.BC | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 检修闭锁出口投退 E.M.BE | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |

| AM5SE-UB 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | 柜号 Cabinet No. | 0 | 0～1 | I母PT柜；II母PT柜 I_PT；II_PT |
|  | PT变比 PT | 100 | 0.1～10000 |  |
|  | 电压接线方式 PT Mode | 0 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | 零序电压来源 U0 Source | 1 | 0～1 | 外接；自产 U0；3U0 |
|  | 低压阈值 U.Less | 15V | 0～200 |  |
|  | 低电压定值 U.Under | 70V | 0～200 |  |
|  | 复合电压负序定值 U2 | 35V | 0～200 |  |
|  | I_PT投入延时 I_PT.T | 5s | 0～999 |  |
|  | II_PT投入延时 II_PT.T | 5s | 0～999 |  |
|  | 判母联工作位 J.B.W.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT自动并列投退 E.PTAu.P | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT自动并列延时 PTAu.P.T | 0s | 0～999 |  |
|  | PT遥控并列投退 E.PTRe.P | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 遥控并列返回延T Re.P.RT | 5s | 0～999 |  |
|  | 遥控解列返回T Re.S.RT | 10s | 0～999 |  |
| I母低电压告警 I_Low Voltage Protecion Alarm | 1#低压告警投退 E.1#LVPA | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 1#低压告警定值 1#LVPA | 70V | 0～200 |  |
|  | 1#低压告警延时 1#LVPA.T | 5s | 0～999 |  |
| I母过电压告警 I_Over Voltage Protection Alarm | 1#过压告警投退 E.1#OVPA | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 1#过压告警定值 1#OVPA | 70V | 0～200 |  |
|  | 1#过压告警延时 1#OVPA.T | 5s | 0～999 |  |
| I母PT断线告警 I_PT Break Alarm | 1#PT断线投退 E.1#PtBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 1#PT断线电压值 1#PtBr.U | 16V | 0～200 |  |
|  | 1#PT断线U2定值 1#PtBrU2 | 35V | 0～200 |  |
|  | 1#PT断线延时 1#PtBr.T | 5s | 0～999 |  |
| I母零序过压告警 I_U0 Over Voltage Protection Alarm | 1#U0过压投退 E.1#U0.OVP | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 1#U0过压定值 1#U0.OVP | 5V | 0～200 |  |
|  | 1#U0过压延时 1#UO.OVP.T | 5s | 0～999 |  |
| II母低电压告警 II_Low Voltage Protecion Alarm | 2#低压告警投退 E.2#LVPA | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 2#低压告警定值 2#LVPA | 70V | 0～200 |  |
|  | 2#低压告警延时 2#LVPA.T | 5s | 0～999 |  |
| II母过电压告警 II_Over Voltage Protection Alarm | 2#过压告警投退 E.2#OVPA | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 2#过压告警定值 2#OVPA | 70V | 0～200 |  |
|  | 2#过压告警延时 2#OVPA.T | 5s | 0～999 |  |
| II母PT断线告警 II_PT Break Alarm | 2#PT断线投退 E.2#PtBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 2#PT断线电压值 2#PtBr.U | 16V | 0～200 |  |
|  | 2#PT断线U2定值 2#PtBrU2 | 35V | 0～200 |  |
|  | 2#PT断线延时 2#PtBr.T | 5s | 0～999 |  |
| II母零序过压告警 II_U0 Over Voltage Protection Alarm | 2#U0过压投退 E.2#U0.OVP | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 2#U0过压定值 2#U0.OVP | 5V | 0～200 |  |
|  | 2#U0过压延时 2#UO.OVP.T | 5s | 0～999 |  |
|  | 继电器脉冲宽度 R.Pul.W | 0.3s | 0.1～999 |  |

| AM5SE-D3 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | 变压器额定容量 RL | 120MVA | 1～3000.00 | MVA |
|  | I侧PT变比 I_PT | 100 | 0.1～10000 |  |
|  | I侧接线方式 I_Mode | 0 | 0～1 | Y；D |
|  | II侧接线方式 II_Mode | 11 | 1～12 |  |
|  | III侧接线方式 III_Mode | 11 | 1～12 |  |
|  | I侧接地变在引线上 I_Lead | 0 | 0～1 | 否；是 NO;Yes |
|  | II侧接地变在引线上 II_Lead | 0 | 0～1 | 否；是 NO;Yes |
|  | III侧接地变在引线上 III_Lead | 0 | 0～1 | 否；是 NO;Yes |
|  | I侧额定电压 I_Ue | 110kV | 0～1000 | kV |
|  | II侧额定电压 II_Ue | 35kV | 0～1000 | kV |
|  | III侧额定电压 III_Ue | 10kV | 0～1000 | kV |
|  | I侧CT一次值 I_CT Ie1 | 600A | 0～100000 |  |
|  | I侧CT二次值 I_CT Ie | 5A | 0～120 |  |
|  | II侧CT一次值 II_CT Ie1 | 1000A | 0～100000 |  |
|  | II侧CT二次值 II_CT Ie | 5A | 0～120 |  |
|  | III侧CT一次值 III_CT Ie1 | 2000A | 0～100000 |  |
|  | III侧CT二次值 III_CT Ie | 5A | 0～120 |  |
|  | 电压接线方式 PT mode | 0 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | 电流接线方式 CT Mode | 0 | 0～1 | 3CT；2CT |
|  | 零序电压来源 U0 Source | 1 | 0～1 | 外接；自产 U0;3U0 |
|  | 低压阈值 U.Less | 15V | 0～200 |  |
|  | 低电压定值 U.Under | 70V | 0～200 |  |
|  | 复合电压负序定值 U2 | 35V | 0～200 |  |
| 差动速断 Instantaneous Differential | 差动速断投退 E.Ins.Dif | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 差动速断定值 Ins.Dif | 8* | 0.05*～120* |  |
| 比率差动 Differential protection with ratio restraining | 比率差动投退 E.Dif.P.R | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 比率差动定值 Dif.P.R | 0.5* | 0.05*～120* |  |
|  | 差流越限延时 Dif.I.OT | 10s | 0～100000 |  |
|  | 差动保护长期启动延时 Dif.S.T | 20s | 0～100000 |  |
|  | CT断线闭锁比率差动 E.CTBr.B.Dif.R | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| CT断线告警 CT Break Alarm | CT断线告警投退 E.CTBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | CT断线告警延时 CTBr.T | 0.5s | 0～100000 |  |
| FC闭锁 FC Block | FC闭锁后备投退 E.FCBlock | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | FC闭锁后备定值 FCB.I | 70A | 0～120 |  |
|  | FC闭锁后备延时 FCB.T | 0s | 0～100000 |  |
| 控故障告警 Control Failure Alarm | 控故障告警投退 E.CB.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 控故障告警延时 CB.A.T | 0.3s | 0～100000 |  |
|  | 事故总信号延时 Acci.S.T | 0.3s | 0～100000 |  |
|  | 断路器位置采集 CB Po.Ac | 0 | 0～1 | 辅助触点；分合位监视 Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 断路器动作时间 Cir.Br.T | 0.3s | 0～100000 |  |

| AM5SE-IS 定 值 表 |
| --- |
| 保护名称 | 定 值 名 称 | 默认值 | 范 围 | 备 注 |
|  | CT变比 CT | 10 | 0.1～9999 |  |
|  | PT变比 PT | 100 | 0.1～9999 |  |
|  | 一次电压显示 U Unit | 0 | 0～1 | kV;V |
|  | 电压接线方式 PT Mode | 0 | 0～1 | 3PT；2PT |
|  | 电流接线方式 CT Mode | 0 | 0～1 | 3CT；2CT |
| 过流一段 3I>>> | 过流一段投退 E.3I>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 一段带方向 E.3I>>>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 一段经低压 E.3I>>>.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流一段定值 3I>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | 过流一段延时 3I>>>.T | 0s | 0～60 |  |
| 过流二段 3I>> | 过流二段投退 E.3I>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 二段带方向 E.3I>>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 二段经低压 E.3I>>.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流二段定值 3I>> | 7.5A | 0.04～100 |  |
|  | 过流二段延时 3I>>.T | 0.2s | 0～60 |  |
| 过流三段 3I> | 过流三段投退 E.3I> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 三段带方向 E.3I>.D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | 三段经低压 E.3I>.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过流三段定值 3I> | 7A | 0.04～100 |  |
|  | 过流三段延时 3I>.T | 0.5s | 0～60 |  |
| 反时限过流 Inver.Time I> | 反时限过流投退 E.I>.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限经低压 E.I>.Inv.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 反时限启动电流 I>.Inv | 5A | 0.04～100 |  |
|  | 反时限时间系数 I>.Inv.K | 0.5s | 0.1～100 |  |
|  | 反时限曲线类型 I>.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 低电压跳闸 Under Voltage Protecion Trip | 低电压跳闸投退 E.LVP.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低电压跳闸定值 LVP.T | 50V | 1～500 |  |
|  | 低电压跳闸延时 LVP.T.T | 5s | 0～60 |  |
|  | 无流闭锁跳闸 E.LVPT.I.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线闭锁跳闸 E.T.PT.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 合位允许跳闸 E.CB OnT.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低压阈值跳闸 E.T.LVThr. | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| 低电压告警 Under Voltage Protecion Alarm | 低电压告警投退 E.LVP.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低电压告警定值 LVP.A | 50V | 1～500 |  |
|  | 低电压告警延时 LVP.A.T | 5s | 0～60 |  |
|  | 无流闭锁告警 E.LVPA.I.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线闭锁告警 E.A.PT.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 合位允许告警 E.CB OnA.B | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低压阈值告警 E.A.LVThr. | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| 过电压保护 Over Voltage Protection | 过电压保护投退 E.OVP | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 过电压保护定值 U.OVP | 120V | 0～500 |  |
|  | 过电压告警延时 OVP.A.T | 5s | 0～999 |  |
|  | 过电压跳闸延时 OVP.T.T | 5s | 0～60 |  |
| 低频减载 Under-frequency Protection | 低频减载投退 E.UnderFr. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低压闭锁 E.UnderFr.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 欠流闭锁 E.UnderFr.I | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 滑差闭锁 E.UnderFr.dHz. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 低频减载定值 UnderFr | 49Hz | 45～60 |  |
|  | 低频减载延时 UnderFr.T | 3s | 0～60 |  |
|  | 滑差闭锁值 dHz.B | 0.1Hz/s | 0.1～10 |  |
|  | 欠流闭锁值 I.B | 5A | 0.2～100 |  |
|  | 低压闭锁值 U.B | 50V | 0～200 |  |
| 高频保护 Over Frequency Protection | 高频保护投退 E.OF | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 高频保护定值 OF | 50Hz | 45～60 |  |
|  | 高频保护延时 OF.T | 5s | 0～999 |  |
| 频率突变跳闸 Rate of change of frequency | 频率突变投退 E.Fr.Muta. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 频率突变定值 Fr.Muta. | 0.1Hz/s | 0.01～100 |  |
|  | 频率突变启动延时 Fr.S | 0.2s | 0～3 |  |
|  | 频率突变延时 Fr.Muta.T | 0.4s | 0～999 |  |
|  | 电流判断来源 I Source | 1 | 0～1 | 保护电流；测量电流Protect.I；Measure.I |
|  | 有流定值 I.Set | 0.1A | 0.04～100 |  |
| 逆功率保护 Reverse-power Protection | 逆功率保护投退 E.RP | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 逆功率保护定值 RP | 0 | 0～10000000000 |  |
|  | 逆功率保护延时 RP.T | 0 | 0～99 |  |
| 有压自动合闸 Auto-close with voltage recovery | 有压自动合闸投退 E.U.C | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 有压自动合闸定值 U.C | 10V | 0～9999 |  |
|  | 有压自动合闸延时 U.C.T | 0.4s | 0～999 |  |
|  | 有压合闸频率上限 Fr.U.U | 50Hz | 40～60 |  |
|  | 有压合闸频率下限 Fr.U.D | 49.8Hz | 40～60 |  |
|  | 同期允许投退 E.SameP.A. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 录波选择 Record.S | 0 | 0～1 | 同期录波；有压合闸录波 Same.P；U.C. |
| 检同期 Check synchronization | 同期控制字 E.SameP. | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 同期稳定延时 SameP.StaT | 0.2s | 0～999.999 |  |
|  | 同期对象类型 SameP.Type | 1 | 0～1 | 差频(准同期合闸)； 同频(环网合闸) Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 系统侧通道号 Sy.CH | 9 | 0～14 |  |
|  | 系统侧一次电压 SyPr.U | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 系统侧PT一次值 SyPT.Pr | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 系统侧PT二次值 SyPT.Se | 100V | 0～9999 |  |
|  | 待并侧通道号 Gr.C.CH | 13 | 0～14 |  |
|  | 待并侧一次电压 GrC.PriU | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 待并侧PT一次值 GrC.PTPr | 10kV | 0～9999 |  |
|  | 待并侧PT二次值 GrC.PTSe | 100V | 0～9999 |  |
|  | 允许正压差% Po.U.Dif% | 5% | 0～30 |  |
|  | 允许负压差% Ne.U.Dif% | 5% | 0～30 |  |
|  | 额定频率 Rated Fr | 50Hz | 40～70 |  |
|  | 系统侧频率偏差 Sy.Fr.Di | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 待并侧频率偏差 GrC.FrDi | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 允许正频差 Po.Fr.Di | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 允许负频差 Ne.Fr.Di | 0.1Hz | 0～5 |  |
|  | 允许频差加速度 Fr.Dif.A | 1Hz/s | 0～10 |  |
|  | 同频并网相角差 SaFr.PhD | 5° | 0～60 |  |
|  | 差频并网相角差 DiFr.PhD | 5° | 0～60 |  |
|  | 系统侧相角补偿 Sys.Ph.C | 0° | 0～330 |  |
|  | 同期导前时间 SameP.Le.T | 0.1s | 0.02～999 |  |
| 过负荷告警 Overload Alarm | 过负荷告警投退 E.I>Lo.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷告警定值 I>Lo.A | 6.5A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷告警延时 I>Lo.A.T | 5s | 0～999 |  |
| 过负荷跳闸 Overload Trip | 过负荷跳闸投退 E.I>Lo.T | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 过负荷跳闸定值 I>Lo.T | 6A | 0.04～100 |  |
|  | 过负荷跳闸延时 I>Lo.T.T | 10s | 0～60 |  |
| 后加速过流 Post AcceleratingI> | 后加速过流投退 E.I>P | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 后加速经低压 E.I>P.U | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 后加速过流定值 I>P | 6.5A | 0.04～100 |  |
|  | 后加速过流延时 I>P.T | 0s | 0～60 |  |
| I01过流一段 I01>>> | I01一段投退 E.I01>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I01一段带方向 E.I01>>>D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | I01一段定值 I01>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | I01一段延时 I01>>>.T | 5s | 0～60 |  |
|  | I01一段3U0值 I01>>>.3U0 | 2V | 0～200 |  |
| I01过流二段 I01>> | I01二段投退 E.I01>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I01二段带方向 E.I01>>D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | I01二段定值 I01>> | 9A | 0.04～100 |  |
|  | I01二段延时 I01>>.T | 10s | 0～60 |  |
|  | I01二段3U0值 I01>>.3U0 | 2V | 0～200 |  |
| I02过流一段 I02>>> | I02一段投退 E.I02>>> | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I02一段带方向 E.I02>>>D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | I02一段定值 I02>>> | 10A | 0.04～100 |  |
|  | I02一段延时 I02>>>.T | 5s | 0～60 |  |
|  | I02一段3U0值 I02>>>.3U0 | 2V | 0～200 |  |
| I02过流二段 I02>> | I02二段投退 E.I02>> | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | I02二段带方向 E.I02>>D | 0 | 0～2 | 不带方向；指向线路；指向母线 OFF；Line；Bus |
|  | I02二段定值 I02>> | 9A | 0.04～100 |  |
|  | I02二段延时 I02>>.T | 10s | 0～60 |  |
|  | I02二段3U0值 I02>>.3U0 | 2V | 0～200 |  |
| PT断线告警 PT Break Alarm | PT断线告警投退 E.PtBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | PT断线告警延时 PtBr.T | 10s | 0～999 |  |
|  | 无压定值 U.None | 15V | 0～200 |  |
|  | 无流定值 I.None | 0.2A | 0.04～100 |  |
|  | PT断线负序电压 U2.Pt | 35V | 0～200 |  |
| 控故障告警 Control Failure Alarm | 控故障告警投退 E.CB.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 控故障告警延时 CB.A.T | 10s | 0～999 |  |
|  | 低压阈值 U.Less | 15V | 0～200 |  |
|  | 低电压定值 U.Under | 70V | 0～200 |  |
| 重合闸 Auto-reclose | 重合闸投退 E.Reclose | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 重合闸延时 Reclose.T | 5s | 0.1～9999.999 |  |
|  | 重合闸方式 Reclose.X | 0 | 0～1 | 不检；检无压 Not Check；Check |
|  | 重合闸充电延时 Rec.C.T | 5s | 0.1～9999.999 |  |
|  | 重合闸充电返回T RecC.RT | 1s | 0～9999.999 |  |
|  | 保护重合返回延时 T.R.T | 30s | 0～9999.999 |  |
|  | 不对应重合投退 E.nonP. | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
| FC配合的过流闭锁功能 FC Block | FC闭锁投退 E.FCBlock | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | FC闭锁电流定值 FCB.I | 10A | 0.04～100 |  |
|  | FC闭锁延时 FCB.T | 5s | 0～60 |  |
| I01反时限过流 Inver.Time I01> | I01反时限投退 E.I01.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I01反时限启动值 I01.Inv | 5A | 0.04～100 |  |
|  | I01反时限系数 I01.Inv.K | 0.5s | 0～100 |  |
|  | I01反时限曲线 I01.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| I02反时限过流 Inver.Time I02> | I02反时限投退 E.I02.Inv | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | I02反时限启动值 I02.Inv | 5A | 0.04～100 |  |
|  | I02反时限系数 I02.Inv.K | 0.5s | 0～100 |  |
|  | I02反时限曲线 I02.Inv.X | 0 | 0～2 | 一般；非常；极端 S1；S2；S3 |
| 零序过压保护 U0.Over Voltage Protection | 零序过压投退 E.U0.OVP | 0 | 0～2 | 退出；告警；跳闸 OFF；Alarm；Trip |
|  | 零序过压定值 U0.OVP | 20V | 0～200 |  |
|  | 零序过压延时 U0.OVP.T | 5s | 0～60 |  |
| 非电量1保护 Non-electric1 protection | 非电量1投退 E.Non-el1 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量1方式 E.Non-el1.M | 0 | 0～1 | 告警；跳闸 Alarm；Trip |
|  | 非电量1延时 Non-el1.T | 1s | 0～999 |  |
| 非电量2保护 Non-electric2 protection | 非电量2投退 E.Non-el2 | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 非电量2方式 E.Non-el2.M | 0 | 0～1 | 告警；跳闸 Alarm；Trip |
|  | 非电量2延时 Non-el2.T | 1s | 0～999 |  |
|  | 跳闸内部时间 Default.T | 0s | 0～999 |  |
|  | 事故总信号延时 Acci.S.T | 0.3s | 0.01～60 |  |
|  | EMC闭锁投退 E.EMC.B | 1 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 断路器位置采集 CB Po.Ac | 1 | 0～1 | 辅助触点；分合位监视 Dif.Fr；Same.Fr |
|  | 断路器动作时间 Cir.Br.T | 0.3s | 0～999 |  |
|  | 弹簧未储能延时 Sp.En.D. | 0s | 0～999 |  |
|  | 过量返回系数 Excess R.C | 0.95 | 0.001～1 |  |
|  | 欠量返回系数 Under R.C | 1.05 | 1～2 |  |
| CT断线告警 CT Break Alarm | CT断线告警投退 E.CTBr.A | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | CT断线无流定值 CTBr.I.N | 0.125A | 0.04～100 |  |
|  | CT断线有流定值 CTBr.I.S | 0.2A | 0.04～100 |  |
|  | CT断线告警延时 CTBr.T | 5s | 0～999 |  |
| 检修状态闭锁 Over haul-lockout | 检修闭锁通讯投退 E.M.BC | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |
|  | 检修闭锁出口投退 E.M.BE | 0 | 0～1 | 退出；投入 OFF；ON |

# 附录B 装置事件记录清单

| AM事件记录 AM Event Record |
| --- |
| 事件代码 Event code | 事件名称 Event name | 参数名称 Parameter name | 参数值 Parameter values | 参数单位 Parameter unit |
| 0 | 过流一段保护 3I>>> | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
|  |  | A相二次谐波电流 Ia_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相二次谐波电流 Ib_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相二次谐波电流 Ic_H2 | 浮点数 Float | A |
| 1 | 过流二段保护 3I>> | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
|  |  | A相二次谐波电流 Ia_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相二次谐波电流 Ib_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相二次谐波电流 Ic_H2 | 浮点数 Float | A |
| 2 | 过流三段保护 3I> | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
|  |  | A相二次谐波电流 Ia_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相二次谐波电流 Ib_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相二次谐波电流 Ic_H2 | 浮点数 Float | A |
| 3 | 启动时过流一段保护 3I>>>.S | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
| 4 | 运行时过流一段保护 3I>>>.R | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
| 5 | A相反时限过流保护 Ia>InverseT. | 时间 t | 浮点数 | s |
|  |  | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
| 6 | B相反时限过流保护 Ib>InverseT. | 时间 t | 浮点数 | s |
|  |  | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
| 7 | C相反时限过流保护 Ic>InverseT. | 时间 t | 浮点数 | s |
|  |  | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
| 8 | I01过流一段 I01>>> | I01 | 浮点数 Float | A |
| 9 | I01过流二段 I01>> | I01 | 浮点数 Float | A |
| 10 | I02过流一段 I02>>> | I02 | 浮点数 Float | A |
| 11 | I02过流二段 I02>> | I02 | 浮点数 Float | A |
| 12 | I01反时限 I01>InverseT. | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I01 | 浮点数 Float | A |
| 13 | I02反时限 I02>InverseT. | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I02 | 浮点数 Float | A |
| 14 | 后加速过流保护 I>P.T | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
| 15 | 重合闸 Reclose | —— | —— | —— |
| 16 | 低频减载 UnderFr. | 频率 Frequency | 浮点数 Float | Hz |
| 17 | 手动合闸 ManualClose | —— | —— | —— |
| 18 | 手动分闸 ManualTrip | —— | —— | —— |
| 19 | 过负荷跳闸 OverLoadTrip | 最大相电流 Im | 浮点数 Float | A |
| 20 | 负序过流一段保护 I2>>> | 负序电流 I2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | 最大相电流 Im | 浮点数 Float | A |
| 21 | 负序反时限保护 I2>InverseT | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | 负序电流 I2 | 浮点数 Float | A |
| 22 | 热过载跳闸 OverHeat.T | 跳闸百分比 Trip Percent | 浮点数 Float | % |
|  |  | 最大相电流 Im | 浮点数 Float | A |
|  |  | 正序电流 I1 | 浮点数 Float | A |
|  |  | 负序电流 I2 | 浮点数 Float | A |
| 23 | 堵转保护 StallTrip | 最大相电流 Im | 浮点数 Float | A |
| 24 | 启动时间过长保护 StartOutTime | 最大相电流 Im | 浮点数 Float | A |
| 25 | 低电压保护 LVP.T | 最大线电压 Um | 浮点数 Float | V |
| 26 | 欠电压保护 LVP.T | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
| 27 | 过电压保护 OVP.T | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
| 28 | 零序过电压保护/自产零序过压保护 U0.OVP/3U0.OVP | 零序电压 U0 | 浮点数 Float | V |
| 29 | 不平衡电压保护 Unb.V.T | 不平衡U Unb.V | 浮点数 Float | V |
| 30 | 不平衡电流保护 Unb.I.T | 不平衡I Unb.I | 浮点数 Float | A |
| 31 | 重瓦斯跳闸 SevereGas.T | —— | —— | —— |
| 32 | 压力释放跳闸 Pre.Re.T | —— | —— | —— |
| 33 | 超温跳闸 HighTemp.T | —— | —— | —— |
| 34 | 非电量1跳闸/计量门1跳闸 Non-el1.T/Me.do1.T | —— | —— | —— |
| 35 | 非电量2跳闸/计量门2跳闸 Non-el2.T/Me.do2.T | —— | —— | —— |
| 36 | 分段备投合母联 B.S.C.B. | —— | —— | —— |
| 37 | 分段备投跳进线1 B.S.T.1 | —— | —— | —— |
| 38 | 分段备投跳进线2 B.S.T.2 | —— | —— | —— |
| 39 | 2备1跳进线1 2S.1T.1-In. | —— | —— | —— |
| 40 | 2备1合进线2 2S.1C.2-In. | —— | —— | —— |
| 41 | 1备2跳进线2 1S.2T.2-In. | —— | —— | —— |
| 42 | 1备2合进线1 1S.2C.1-In. | —— | —— | —— |
| 43 | 分段复归合进线1 B.R.C.1 | —— | —— | —— |
| 44 | 分段复归合进线2 B.R.C.2 | —— | —— | —— |
| 45 | 分段复归跳母联 B.R.T.B. | —— | —— | —— |
| 46 | 2备1复归合进线1 2S.1R.C.1 | —— | —— | —— |
| 47 | 2备1复归跳进线2 2S.1R.T.2 | —— | —— | —— |
| 48 | 1备2复归合进线2 1S.2R.C.2 | —— | —— | —— |
| 49 | 1备2复归跳进线1 1S.2R.T.1 | —— | —— | —— |
| 50 | FC闭锁 FC Block | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
| 51 | 变压器门误开跳闸 DoorOpenT | —— | —— | —— |
| 52 | 遥控合闸 RemoteClose | —— | —— | —— |
| 53 | 遥控分闸 RemoteTrip | —— | —— | —— |
| 54 | 失压保护 LVP.T | 最大线电压 Um | 浮点数 Float | V |
| 55 | 油位低跳闸 Low oil.T | —— | —— | —— |
| 56 | 油位高跳闸 High oil.T | —— | —— | —— |
| 57 | 反时限过流保护 I>InverseT. | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
| 58 | I01过流三段 I01> | I01 | 浮点数 Float | A |
| 59 | I01后加速过流 I01>P.T | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I01 | 浮点数 Float | A |
| 60 | 高温保护跳闸 OverTemp.T | —— | —— | —— |
| 61 | 轻瓦斯保护跳闸 LightGasT | —— | —— | —— |
| 62 | 2备1跳母联 2S.1T.B. | —— | —— | —— |
| 63 | 2备1复归合母联 2S.1R.C.B. | —— | —— | —— |
| 64 | 柴发机备投跳进线1 Die.S.T.1 | —— | —— | —— |
| 65 | 柴发机备投跳进线2 Die.S.T.2 | —— | —— | —— |
| 66 | 柴发机备投合母联 Die.S.C.B. | —— | —— | —— |
| 67 | 柴发机备投合柴发机 Die.S.C.D. | —— | —— | —— |
| 68 | 非电量3跳闸 Non-el3.T | —— | —— | —— |
| 69 | 非电量4跳闸 Non-el4.T | —— | —— | —— |
| 70 | 备用1跳闸 Spare1.T | —— | —— | —— |
| 71 | 备用2跳闸 Spare2.T | —— | —— | —— |
| 73 | 备用3跳闸 Spare3.T | —— | —— | —— |
| 74 | 隔离柜连跳 Iso.Cab.T | —— | —— | —— |
| 75 | 系统谐振跳闸 Sys.Res.T | —— | —— | —— |
| 76 | 高频保护 OF.T | 频率 Frequency | 浮点数 Float | Hz |
| 77 | 温控器故障跳闸 Th.Fa.T | —— | —— | —— |
| 78 | 自产3I0保护一段跳闸 3I0>>> | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
|  |  | 3I0 | 浮点数 Float | A |
| 79 | 自产3I0保护二段跳闸 3I0>> | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
|  |  | 3I0 | 浮点数 Float | A |
| 80 | 过负荷告警 OverLoadAla. | 最大相电流 Im | 浮点数 Float | A |
| 81 | PT断线告警（AM5、AM4-U） PT BreakAla. | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
| 82 | 控故障告警 CtrErrorAla. | —— | —— | —— |
| 83 | 负序过流二段告警 I2>>.A | 负序电流 I2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | 最大相电流 Im | 浮点数 Float | A |
| 84 | 热过载告警 OverHeat.A | 告警百分比 Alarm percent | 浮点数 Float | % |
|  |  | 最大相电流 Im | 浮点数 Float | A |
|  |  | 正序电流 I1 | 浮点数 Float | A |
|  |  | 负序电流 I2 | 浮点数 Float | A |
| 85 | Ⅰ母低电压告警（AM5\AM4-U1） I Bus LVP.A | 最大线电压 Um | 浮点数 Float | V |
| 86 | Ⅰ母过电压告警（AM5\AM4-U1） I Bus OVP.A | 最大线电压 Um | 浮点数 Float | V |
| 87 | Ⅰ母零序过压告警（AM5\AM4-U1） I Bus U0.OVP.A | 零序电压 U0 | 浮点数 Float | V |
| 88 | 轻瓦斯告警 LightGasA |  |  |  |
| 89 | 高温告警 OverTemp.A |  |  |  |
| 90 | 非电量2告警 Non-el2.A | —— | —— | —— |
| 91 | 非电量3告警 Non-el3.A | —— | —— | —— |
| 92 | 分段充电完成 BusCharge | —— | —— | —— |
| 93 | 进线1充电完成 I-In.Charge | —— | —— | —— |
| 94 | 进线2充电完成 2-In.Charge | —— | —— | —— |
| 95 | Ⅰ母自产零序过压告警（AM5\AM4-U1） I Bus 3U0.OVP.A | 零序电压 U0 | 浮点数 Float | V |
| 96 | Ⅱ母低电压告警（AM5\AM4-U2） II Bus LVP.A | 最大线电压 Um | 浮点数 Float | V |
| 97 | Ⅱ母零序过压告警（AM5\AM4-U2） II Bus U0.OVP.A | 零序电压 U0 | 浮点数 Float | V |
| 98 | Ⅱ母PT断线告警 （AM5\AM4-U2） II Bus PT BreakAla. | UAB2 | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC2 | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA2 | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
| 99 | Ⅱ母过电压告警（AM5\AM4-U2） II Bus OVP.A | 最大线电压 Um | 浮点数 Float | V |
| 100 | Ⅱ母自产零序过压告警（AM5\AM4-U2） II Bus 3U0.OVP.A | 自产3U0 3U0 | 浮点数 Float | V |
| 101 | 电机备投跳进线1,2 M.S.T.1,2 | —— | —— | —— |
| 102 | 电机备投合电机 M.S.C.M. | —— | —— | —— |
| 103 | 过流三段告警 3I>.A | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
| 104 | I01过流一段告警 I01>>>.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I01 | 浮点数 Float | A |
| 105 | I01过流二段告警 I01>>.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I01 | 浮点数 Float | A |
| 106 | I01过流三段告警 I01>.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I01 | 浮点数 Float | A |
| 107 | I01反时限过流告警 I01>InverseT.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I01 | 浮点数 Float | A |
| 108 | I01后加速告警 I01>P.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I01 | 浮点数 Float | A |
| 109 | I02过流告警 I02>.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I02 | 浮点数 Float | A |
| 110 | I02反时限过流告警 I02>InverseT.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I02 | 浮点数 Float | A |
| 111 | 负序过流一段告警 I2>>>.A | 负序电流 I2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | 最大相电流 Im | 浮点数 Float | A |
| 112 | 超温保护告警 HighTemp.A |  |  |  |
| 113 | 重瓦斯保护告警 SevereGas.A |  |  |  |
| 114 | 失压告警 LVP.A | 最大线电压 Um | 浮点数 Float | V |
| 115 | I02过流一段告警 I02>>>.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I02 | 浮点数 Float | A |
| 116 | I02过流二段告警 I02>>.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I02 | 浮点数 Float | A |
| 117 | 门开告警 DoorOpenA | 时间 t | 浮点数 Float | s |
| 118 | 进线PT断线 I.PtBr.A | —— | —— | —— |
| 119 | 非电量1告警 Non-el1.A |  |  | s |
| 120 | 非电量4告警 Non-el4.A |  |  | s |
| 121 | 重合闸充电完成 chargeOK | —— | —— | —— |
| 122 | 备用1告警 Spare1.A | —— | —— | —— |
| 123 | 备用2告警 Spare2.A | —— | —— | —— |
| 124 | 备用3告警 Spare3.A | —— | —— | —— |
| 125 | 市电充电 Mark.Charge | —— | —— | —— |
| 126 | 市电备投跳发电机 Mark.S.T.D. | —— | —— | —— |
| 127 | 市电备投合进线1 Mark.S.C.1 | —— | —— | —— |
| 128 | 市电备投合进线2 Mark.S.C.2 | —— | —— | —— |
| 129 | 逆功率保护 RP.T | 有功功率 Active power | 浮点数 Float | kW |
|  |  | 功率因数 Power factor | 浮点数 Float |  |
| 130 | 压力释放告警 Pre.Re.A | —— | —— | —— |
| 131 | 发电机备1充电 Al.S.1.Charge | —— | —— | —— |
| 132 | 发电机备2充电 Al.S.2.Charge | —— | —— | —— |
| 133 | 柴发机备1跳1QF Die.S.1T.1QF | —— | —— | —— |
| 134 | 柴发机备1合4QF Die.S.1C.4QF | —— | —— | —— |
| 135 | 柴发机备2跳2QF Die.S.2T.2QF | —— | —— | —— |
| 136 | 柴发机备2合4QF Die.S.2C.4QF | —— | —— | —— |
| 137 | 温控器故障告警 Th.Fa.A | —— | —— | —— |
| 138 | 二次过压告警（非电量） Se.OVP.A | —— | —— | —— |
| 139 | 不平衡电流3I0保护告警 Unb.3I0.A | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
|  |  | 3I0 | 浮点数 Float | A |
| 150 | DI1变位 DI1 | —— | —— | —— |
| 151 | DI2变位 DI2 | —— | —— | —— |
| 152 | DI3变位 DI3 | —— | —— | —— |
| 153 | DI4变位 DI4 | —— | —— | —— |
| 154 | DI5变位 DI5 | —— | —— | —— |
| 155 | DI6变位 DI6 | —— | —— | —— |
| 156 | DI7变位 DI7 | —— | —— | —— |
| 157 | DI8变位 DI8 | —— | —— | —— |
| 158 | DI9变位 DI9 | —— | —— | —— |
| 159 | DI10变位 DI10 | —— | —— | —— |
| 160 | DI11变位 DI1 | —— | —— | —— |
| 161 | DI12变位 DI12 | —— | —— | —— |
| 162 | DI13变位 DI13 | —— | —— | —— |
| 163 | DI14变位 DI14 | —— | —— | —— |
| 164 | DI15变位 DI15 | —— | —— | —— |
| 165 | DI16变位 DI16 | —— | —— | —— |
| 166 | DI17变位 DI17 | —— | —— | —— |
| 167 | DI18变位 DI18 | —— | —— | —— |
| 168 | DI19变位 DI19 | —— | —— | —— |
| 169 | DI20变位 DI20 | —— | —— | —— |
| 170 | 合后位置变位 Position after closing set | —— | —— | —— |
| 171 | 合位监视变位 CCB On set | —— | —— | —— |
| 172 | 分位监视变位 CCB Off set | —— | —— | —— |
| 173 | 防跳监视变位 Anti-pumping set | —— | —— | —— |
| 174 | 装置上电 Device on power | —— | —— | —— |
| 179 | PT断线 PT Break | —— | —— | —— |
| 180 | 3备1充电 3S.1 Charge | —— | —— | —— |
| 181 | 3备2充电 3S.2 Charge | —— | —— | —— |
| 182 | A相差压跳闸 UdA.T | A相差压 UdA | 浮点数 Float | V |
| 183 | B相差压跳闸 UdB.T | B相差压 UdB | 浮点数 Float | V |
| 184 | C相差压跳闸 UdC.T | C相差压 UdC | 浮点数 Float | V |
| 185 | 备投再恢复1#合3QF S.R.1#.C.3QF | —— | —— | —— |
| 186 | 均无压恢复充电 No-Vol.R.Charge | —— | —— | —— |
| 187 | 均无压复2跳4 No-Vol.R.2.T.4 | —— | —— | —— |
| 188 | 均无压复2合2 No-Vol.R.2.C.2 | —— | —— | —— |
| 189 | 均无压复1跳4 No-Vol.R.1.T.4 | —— | —— | —— |
| 190 | 均无压复1合1 No-Vol.R.1.C.1 | —— | —— | —— |
| 191 | 均无压复1合3 No-Vol.R.1.C.3 | —— | —— | —— |
| 192 | 远方按钮合闸 Remote button close | —— | —— | —— |
| 193 | 远方按钮分闸 Remote button trip | —— | —— | —— |
| 194 | 急停分闸 Emergency trip | —— | —— | —— |
| 195 | 2备1合柴发 2S.1C.Die. | —— | —— | —— |
| 196 | 2备1复归跳柴发 2S.1R.T.Die. | —— | —— | —— |
| 197 | 负控跳闸 Neg.Con.T | —— | —— | —— |
| 198 | 绝缘监测告警 Insul.Monit.A | —— | —— | —— |
| 199 | 绝缘监测跳闸 Insul.Monit.T | —— | —— | —— |
| 200 | 均无压充电 No-Vol.Charge | —— | —— | —— |
| 201 | 均无压跳2 No-Vol.T.2 | —— | —— | —— |
| 202 | 均无压合1 No-Vol.C.1 | —— | —— | —— |
| 203 | 备用进线备1充电 Sp.In.S1 Charge | —— | —— | —— |
| 204 | 备用进线备2充电 Sp.In.S2 Charge | —— | —— | —— |
| 205 | 备用进线备1跳进线1 Sp.In.S1.T.1 | —— | —— | —— |
| 206 | 备用进线备1合备用 Sp.In.S1.C.Sp. | —— | —— | —— |
| 207 | 备用进线备2跳进线2 Sp.In.S2.T.2 | —— | —— | —— |
| 208 | 备用进线备2合备用 Sp.In.S2.C.Sp | —— | —— | —— |
| 209 | 均无压跳进线1,2 No-Vol.T.1,2 | —— | —— | —— |
| 210 | 均无压合母联 No-Vol.C.B. | —— | —— | —— |
| 211 | 均无压合备用进线 No-Vol.C.Sp.In. | —— | —— | —— |
| 212 | 欠流告警 LIP.A | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
| 213 | 电压不平衡开入跳闸 Unb.V.DI.T | —— | —— | —— |
| 214 | 分段备投合进线3 B.S.C.3 | —— | —— | —— |
| 215 | 分段备投合进线4 B.S.C.4 | —— | —— | —— |
| 216 | 进线1逆功率 1-In.RP.T | —— | —— | —— |
| 217 | 2备1退进线1手车 2S.1T.1-In.Hand. | —— | —— | —— |
| 218 | 2备1复归合进线1手车 2S.1R.C.1-In.Hand. | —— | —— | —— |
| 219 | 低侧网门告警 Low S.D.A | —— | —— | —— |
| 220 | 低侧网门跳闸 Low S.D.T | —— | —— | —— |
| 221 | 事故总信号 Accident Signal | —— | —— | —— |
| 222 | 电压不平衡跳闸 Unb.V.T | —— | —— | —— |
| 223 | 相序保护跳闸 Ph.Se.T | —— | —— | —— |
| 224 | 断相保护跳闸 Break ph.T | —— | —— | —— |
| 225 | Ⅰ段PT投入 I PT Invest. | —— | —— | —— |
| 226 | Ⅱ段PT投入 II PT Invest. | —— | —— | —— |
| 227 | PT并列 PT Juxtaposition | —— | —— | —— |
| 228 | 1号2号主供断电警报 1,2 Main supply outage.A | —— | —— | —— |
| 229 | 遥控并列 Remote Juxtaposition | —— | —— | —— |
| 230 | 遥控解列 Remote Splitting | —— | —— | —— |
| 231 | 母线充电保护 B.Cha.T | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
| 232 | CT二次过压跳闸 CT Se.OVP.T | —— | —— | —— |
| 233 | CT二次过压告警 CT Se.OVP.A | —— | —— | —— |
| 234 | 隔离手车连跳动作 Iso.Handcart.T | —— | —— | —— |
| 235 | 备投允许 Standby allowed | —— | —— | —— |
| 236 | 允许合闸信号 Allowable C.signal | —— | —— | —— |
| 237 | 柴发机备投跳母联 Die.S.T.B. |  |  |  |
| 238 | 备投启动柴发信号 S.Sta.Die.Sig. |  |  |  |
| 239 | 油位高告警 High oil.A |  |  |  |
| 240 | 均无压跳母联 No-Vol.T.B. |  |  |  |
| 241 | 负序过流二段跳闸 I2>> | 负序电流 I2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | 最大相电流 Im | 浮点数 Float | A |
| 242 | 差动总启动标志 Differential total start flag | —— | —— | —— |
| 243 | 差动速断保护 Differential quick break protection | 动作时间 Action time | 浮点数 Float | s |
|  |  | A相差流 IdA | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相差流 IdB | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相差流 IdC | 浮点数 Float | A |
|  |  | A相制动 IrA | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相制动 IrB | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相制动 IrC | 浮点数 Float | A |
| 244 | 比率差动保护 Ratio differential protection | 动作时间 Action time | 浮点数 Float | s |
|  |  | A相差流 IdA | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相差流 IdB | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相差流 IdC | 浮点数 Float | A |
|  |  | A相制动 IrA | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相制动 IrB | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相制动 IrC | 浮点数 Float | A |
| 245 | 差流越限 Differential current overshoot | A相差流 IdA | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相差流 IdB | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相差流 IdC | 浮点数 Float | A |
| 246 | 正序过流一段保护 I1>>> | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | A |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | 正序电流 I1 | 浮点数 Float | A |
| 247 | 正序过流二段保护 I1>> | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | A |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | 正序电流 I1 | 浮点数 Float | A |
| 248 | 正序过流反时限保护 I1>InverseT. | 曲线类型 Curve type | 整数 Integer | 一般/非常/极端 S1/S2/S3 |
|  |  | 启动电流 Starting current | 浮点数 Float | A |
|  |  | 时间系数 Time coefficient | 浮点数 Float | s |
|  |  | 动作时间 Action time | 浮点数 Float | s |
|  |  | 正序电流 I1 | 浮点数 Float | A |
| 249 | 长启动保护告警 Long start protection alarm | 计时门槛 Timing threshold | 浮点数 Float | A |
|  |  | 动作时间 Action time | 浮点数 Float | s |
| 250 | 电流不平衡告警 Unb.I.A | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | A |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | 动作值 Action value | 浮点数 Float | A |
|  |  | 平均电流 Iavg | 浮点数 Float | A |
| 251 | 电压不平衡告警 Unb.V.A | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | V |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | 动作值 Action value | 浮点数 Float | V |
|  |  | 平均线电压 Uavg | 浮点数 Float | V |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
| 252 | 过电压保护告警 OVP.A | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | V |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 零序电压 U0 | 浮点数 Float | V |
| 253 | 零序过压保护告警 U0.OVP.A | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | V |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 零序电压 U0 | 浮点数 Float | V |
| 254 | 正序过压保护告警 U1.OVP.A | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | V |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 正序电压 U1 | 浮点数 Float | V |
| 255 | 正序过压保护跳闸 U1.OVP.T | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | V |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 正序电压 U1 | 浮点数 Float | V |
| 256 | 负序过压保护告警 U2.OVP.A | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | V |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
| 257 | 负序过压保护跳闸 U2.OVP.T | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | V |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
| 258 | 低电压保护告警 LVP.A | 定值 Fixed value | 浮点数 Float | V |
|  |  | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 零序电压 U0 | 浮点数 Float | V |
| 259 | 相序保护告警 Ph.Se.A | 延时 Delayed | 浮点数 Float | s |
|  |  | UAB | 浮点数 Float | V |
|  |  | UBC | 浮点数 Float | V |
|  |  | UCA | 浮点数 Float | V |
|  |  | 零序电压 U0 | 浮点数 Float | V |
|  |  | 正序电压 U1 | 浮点数 Float | V |
|  |  | 负序电压 U2 | 浮点数 Float | V |
|  |  | 平均线电压 Uavg | 浮点数 Float | V |
| 260 | 首端CT断线告警 F.CT Break.A | —— | —— | —— |
| 261 | 尾端CT断线告警 T.CT Break.A | —— | —— | —— |
| 262 | I02后加速过流 I02>P.T | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I02 | 浮点数 Float | A |
| 263 | I02后加速告警 I02>P.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
|  |  | I02 | 浮点数 Float | A |
| 264 | 差动保护长期启动 Long term start of differential protection | A相差流 IdA | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相差流 IdB | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相差流 IdC | 浮点数 Float | A |
| 265 |  |  |  |  |
| 266 |  |  |  |  |
| 267 | Ⅰ侧CT断线告警 I CT Break.A | —— | —— | —— |
| 268 | Ⅱ侧CT断线告警 II CT Break.A | —— | —— | —— |
| 269 | Ⅲ侧CT断线告警 III CT Break.A | —— | —— | —— |
| 270 | Ⅳ侧CT断线告警 IV CT Break.A | —— | —— | —— |
| 271 | 有压有流出口动作 Pressure and current outlet action | —— | —— | —— |
| 272 | 预留 （告警事件代码） Reserve |  |  |  |
| 289 |  |  |  |  |
| 290 | 启动风冷 Starting air cooling | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
| 291 | 闭锁调压 Blocking voltage regulation | A相电流 Ia | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相电流 Ib | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相电流 Ic | 浮点数 Float | A |
| 292 | 间隙零序过流一段跳闸 Clearance I0>>> | 间隙零序电流 Clearance I0 | 浮点数 Float | A |
| 293 | 间隙零序过流二段跳闸 Clearance I0>> | 间隙零序电流 Clearance I0 | 浮点数 Float | A |
| 294 | Ⅰ段PT投入 I PT Invest. | —— | —— | —— |
| 295 | Ⅱ段PT投入 II PT Invest. | —— | —— | —— |
| 296 | PT自动并列 PT Juxtaposition | —— | —— | —— |
| 297 | 遥控并列 Remote Juxtaposition | —— | —— | —— |
| 298 | 遥控解列 Remote Splitting | —— | —— | —— |
| 299 | 负控保护跳闸 Neg.Con.T | 时间 t | 浮点数 Float | s |
| 300 | 负控保护告警 Neg.Con.A | 时间 t | 浮点数 Float | s |
| 301 | PT自动解列 PT Splitting | —— | —— | —— |
| 302 | 二次谐波闭锁 SHB. | A相二次谐波电流 Ia_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相二次谐波电流 Ib_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相二次谐波电流 Ic_H2 | 浮点数 Float | A |
| 303 | 1备2跳非重要负荷 1S.2T.Unimp.Lo. | —— | —— | —— |
| 304 | 2备1跳非重要负荷 2S.1T.Unimp.Lo. | —— | —— | —— |
| 305 | I02过流三段 I02> | I02 | 浮点数 Float | A |
| 306 | I02过流三段告警 I02>.A | I02 | 浮点数 Float | A |
| 307 | 检修状态闭锁 Maint.Sta.B. | —— | —— | —— |
| 308 | 电机温度1跳闸 M.Tem1.T | —— | —— | —— |
| 309 | 电机温度1告警 M.Tem1.A | —— | —— | —— |
| 310 | 电机温度2跳闸 M.Tem2.T | —— | —— | —— |
| 311 | 电机温度2告警 M.Tem2.A | —— | —— | —— |
| 312 | 电源监视跳闸 Pow.Monit.T | —— | —— | —— |
| 313 | 电源监视告警 Pow.Monit.A | —— | —— | —— |
| 314 | 备投停止柴发信号 S.St.Die.Sig. |  |  |  |
| 315 | 启动柜故障跳闸 St.Cab.Fa.T | —— | —— | —— |
| 316 | 启动柜故障告警 St.Cab.Fa.A | —— | —— | —— |
| 317 | 同期合闸 Synchronous.C | —— | —— | —— |
| 318 | 进线侧恢复充电 In.R.Charge | —— | —— | —— |
| 319 | 柴发充电 Die.Charge | —— | —— | —— |
| 320 | 市电恢复充电 Mark.R.Charge | —— | —— | —— |
| 321 | 柴发恢复充电 Die.R.Charge | —— | —— | —— |
| 322 | 柴发备投合柴发 Die.S.C.D. | —— | —— | —— |
| 323 | 市电恢复跳柴发 Mark.R.T.D. | —— | —— | —— |
| 324 | 市电恢复合市电 Mark.R.C.Mark. | —— | —— | —— |
| 325 | 柴发恢复合柴发 Mark.R.C.D. | —— | —— | —— |
| 326 | 弧光保护跳闸 Arc.Pro.T | —— | —— | —— |
| 327 | 弧光保护告警 Arc.Pro.A | —— | —— | —— |
| 328 | 均无压进线1充电 No-Vol.1-In.Charge | —— | —— | —— |
| 329 | 均无压进线2充电 No-Vol.2-In.Charge | —— | —— | —— |
| 330 | 均无压合2 No-Vol.C.2 | —— | —— | —— |
| 331 | 均无压跳1 No-Vol.T.1 | —— | —— | —— |
| 332 | 均无压跳3 No-Vol.T.3 | —— | —— | —— |
| 333 | A相二次谐波 A.SH. | A相二次谐波电流 Ia_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相二次谐波电流 Ib_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相二次谐波电流 Ic_H2 | 浮点数 Float | A |
| 334 | B相二次谐波 B.SH. | A相二次谐波电流 Ia_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相二次谐波电流 Ib_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相二次谐波电流 Ic_H2 | 浮点数 Float | A |
| 335 | C相二次谐波 C.SH. | A相二次谐波电流 Ia_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | B相二次谐波电流 Ib_H2 | 浮点数 Float | A |
|  |  | C相二次谐波电流 Ic_H2 | 浮点数 Float | A |

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路253号

电话：18702111076

QQ: 2885206556

邮箱：2885206556@qq.com

邮编:201801

# Text boxes

确认键

RS232维护口

主菜单

操作光标移动键

256*160液晶显示

复归键

事件记录查看

保留

返回键

LED指示灯