149

外置开合式互感器

单相导轨式多功能电力仪表

安装使用说明书V1.4

安科瑞电气股份有限公司

申    明

在使用本产品前请仔细阅读本说明，其中涉及的图片、标识、符号等均为安科瑞电气股份有限公司所有。非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。

本说明内容将不断更新、修正，但难免存在与实物稍有不符或错误的情况。用户请以所购产品实物为准，并可通过www. ACREL.cn或销售渠道下载索取最新版本的说明书。

目录

1． 概述 	1

2． 产品规格 	1

3．产品功能	1

4．技术参数 	2

5．安装 	2

5.1外形及安装尺寸 	2

5.2开口式互感器尺寸 	3

5.3安装方法	3

5.4接线方法	3

6．编程与使用	4

6.1面板说明	4

6.2 按键功能说明	4

6.3 操作说明	5

6.4编程菜单	5

6.4.1仪表通用编程菜单	5

6.5编程示例	6

6.5.1如何修改电流倍数(CT变比)	6

6.5.2编程实例	7

7．通讯接线	8

7.1传输方式	8

7.2信息帧格式	8

7.3功能码简介	9

7.3.1功能码03H或04H：读寄存器	9

7.3.2功能码10H：写寄存器	9

7.4通讯应用细节	9

7.5通讯地址表(MODBUS-RTU协议)	10

7.6通讯接线实例	11

注意事项：仪表现场安装时必须与配套的开合式互感器一起使用。

# 概述

外置开合式互感器的导轨式多功能电力仪表，适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程，也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单方便、施工安全，为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择：带有RS485通讯接口，采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要；带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能，采用LCD显示界面，通过面板按键来实现参数设置和控制，非常适合于实时电力监控系统。

# 产品规格

# 3．产品功能

| 型 号 功 能 特 性 | ACR10R-DxxTE |
| --- | --- |
| 测 量 参 数 | 单相电流 | ■ |
|  | 单相电压 | ■ |
|  | 单相（有功功率、 无功功率、功率因素） | ■ |
|  | 单相 （有功电能、无功电能） | ■ |

注：1、“■”为标配功能，以上仪表标配1路RS485通讯；

# 4．技术参数

| 技术参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 输入 | 网络 | 单相 |
|  | 频率 | 45～65Hz |
|  | 电压 | 额定值：AC 100V、400V |
|  |  | 过负荷：1.2 倍额定值（连续）； 2 倍额定值持续1 秒 |
|  |  | 功耗： 小于 0.2VA |
|  | 电流 | 额定值：10A，20A，40A，80A，120A，200A等（具体见产品规格） |
|  |  | 过负荷：1.2 倍额定值（连续）； 10倍额定值持续1 秒 |
|  |  | 功耗： 小于 0.2VA |
| 输出 | 通讯 | RS485接口、Modbus-RTU |
|  | 显示 | LCD |
| 测量精度 | 电压：0.2级，电流、功率、有功电能：0.5级，频率0.01Hz、无功电能：1级 |
| 电源 | AC85～265V或DC100～350V；功耗≤10VA |
| 安全性 | 工频耐压 | 电源// //电流输入//电压输入和通讯之间AC2kV 1min； 电源、电流输入、电压输入两两之间AC2kV 1min； |
|  | 绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ |
| 环境 | 工作温度：-10℃～+55℃；储存温度：-20℃～+70℃ 相对湿度：5%～95% 不结露；海拔高度：≤2500m |

# 5．安装

## 5.1外形及安装尺寸（单位：mm）

## 5.2开口式互感器尺寸（单位：mm）

Φ10mm                                       Φ16mm

Φ24mm                                        Φ36mm

## 5.3安装方法

开合式互感器安装方式

## 5.4接线方法

（注：如与仪表壳体上接线图不一致，以仪表壳体上接线图为准）

根据不同的设计要求，推荐在电源、电压输入端子增加保险丝以满足相关电气规范的安全性要求

注：接线图中保险丝推荐使用0.5A或者3A；

RS485通讯端口接线可以选用RJ45母头或者普通接线端子，二者选其一。

# 6．编程与使用

## 6.1面板说明

|  | 熄灭 | 常亮 | 闪烁 |
| --- | --- | --- | --- |
| Run （绿色） | 仪表未运行 | / | 仪表正常运行 |
| Com （红色） | 仪表未通讯 | / | 处于通讯状态 |
| R-P（红色） | 功率为正 | 功率为负 | / |
| — （红色） | / | 负值指示灯 | / |

## 6.2 按键功能说明

仪表五个按键从左到右依次为FN键、SET键、      、     、回车键。

| FN键 | 该按键功能暂未开放 |
| --- | --- |
| SET键 | 测量模式下，按该键进入编程模式，仪表提示输入密码PASS，输入正确密码后，可对仪表进行编程设置；编程模式下，用于返回上一级菜单 |
|  | 测量模式下，用于切换显示项目； 编程模式下，用于切换同级菜单或个位数的减小。 |
|  | 测量模式下，可查看相关参数，具体见显示菜单； 编程模式下，用于切换同级菜单或个位数的增加。 |
| 回车键 | 编程模式下，用于菜单项目的选择确认和参数的修改确认。 |
|  | 编程模式下，该组合键用于百位数的减小 |
|  | 编程模式下，该组合键用于百位数的增加 |

## 6.3 操作说明

## 6.4编程菜单

### 6.4.1仪表通用编程菜单

| 第一级菜单 | 第二级菜单 | 第三级菜单 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开机显示画面选择，为零自动翻页 |
|  |  | 0-9999 | 密码设置（初始密码0001） |
|  |  |  | 电能清零,清除成功显示OK |
|  |  |  | 异常次数统计 |
|  |  | 1P2L,3P3L、3P4L | 接线方式(单相、三相三线、三相四线) |
|  |  | 100、400 | 输入电压范围 |
|  |  | 10,20,40,80,120,200,300等（详细见产品规格） | 输入电流范围（用户不可操作） |
|  |  | 0-9999 | 电压倍数 |
|  |  | 0-9999 | 电流倍数 |
|  |  | 1-247 | 通讯地址 |
|  |  | 4800、9600、19200、38400 | 通讯波特率 |
|  |  | None/2bit/odd/even | 通信模式 (无校验、2位停止位、奇校验、偶校验) |

## 6.5编程示例

编程示例以流程图的形式介绍改变编程菜单中的某些选项，如电流倍数、变送设置等。

注：在设置或选择完成后，需按回车键进行确认，确认完成后连续点按SET键直到出现SAVE/YES页面，此时必须按回车键确认，否则设置无效。

### 6.5.1如何修改电流倍数(CT变比)

按回车键 按左键或右键修改密码， 密码正确后按回车键

### 6.5.2编程实例

# 7．通讯接线

该仪表提供异步半双工RS485通讯接口，采用MODBUS-RTU协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128个仪表，每个仪表均可设定其通讯地址（Addr），通讯速率（baud）也可通过设置选择。

通讯连接建议使用三芯屏蔽线分别接A、B、COM2，屏蔽层接大地，COM2禁止接大地，布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。

建议最末端仪表的A、B之间加匹配电阻，阻值范围为120Ω～10kΩ。

具体接线实例见7.6所示。

## 7.1传输方式

信息传输为异步方式，并以字节为单位，在主机和从机之间传递的通讯信息是10位字格式，包含1个起始位、8个数据位（最小的有效位先发送）、无奇偶校验位、1个停止位，如设置为及奇偶校验位或2位停止位，则为11位字格式。

## 7.2信息帧格式

| 地址码 | 功能码 | 数据区 | CRC效验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | n字节 | 2字节 |

地址码：地址码在帧的开始部分，由一个字节（8位二进制码）组成，十进制为0～255，在PZ仪表中只使用1～247,其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

功能码：功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码，以及它们的意义和功能。

| 功能 | 定义 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 03H/04H | 读数据寄存器 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
| 10H | 预置多寄存器 | 设定二进制值到一系列多寄存器中 |

数据区：数据区包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能码告诉终端读取一个寄存器，数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。

CRC效验码：错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC值，然后与接收到的CRC域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个CRC的流程为：

- 预置一个16位寄存器为0FFFFH（全1），称之为CRC寄存器。

b、把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

c、将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。

d、如果最低位为0，重复第三步（下一次移位）；如果最低位为1，将CRC寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

e、重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

f、重复第2步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

g、最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

此外还有一种利用预设的表格计算CRC的方法，它的主要特点是计算速度快，但是表格需要较大的存储空间，该方法此处不再赘述，请参阅相关资料

## 7.3功能码简介

### 7.3.1功能码03H或04H：读寄存器

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出

定义的地址范围。

下面的例子是从01号从机读3个采集到的基本数据 （数据帧中每个地址占用2个字节）UAB、UBC、UCA，其中UAB的地址为0028H, UBC的地址为0029H, UCA的地址为002AH。

| 主机发送 | 发送信息 |  | 从机返回 | 返回信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址码 | 01H |  | 地址码 | 01H |
| 功能码 | 03H |  | 功能码 | 03H |
| 起始地址 | 高字节UB | 00H |  | 字节数 | 06H |
|  | 低字节LB | 28H |  | 寄存器数据 | 高字节 | 不定值 |
| 寄存器数量 | 高字节UB | 00H |  |  | 低字节 | 不定值 |
|  | 低字节LB | 03H |  | 寄存器数据 | 高字节 | 不定值 |
| CRC校验码 | 低字节LB | 85H |  |  | 低字节 | 不定值 |
|  | 高字节UB | C3H |  | 寄存器数据 | 高字节 | 不定值 |
|  |  |  |  |  | 低字节 | 不定值 |
|  |  |  |  | CRC效验码 | 低字节 | 不定值 |
|  |  |  |  |  | 高字节 | 不定值 |

### 7.3.2功能码10H：写寄存器

功能码10H允许用户改变多个寄存器的内容，该仪表中系统参数、开关量输出状态等可用此功能号写入。主机一次最多可以写入16个(32字节)数据。

下面的例子是预置地址为01的仪表输出开关量Do1。开关量输入/输出状态指示寄存器地址为0022H，第9-12位对应DI1-DI4, 第13-14位分别对应DO1-DO2。

| 主机发送 | 发送信息 |  | 从机返回 | 返回信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址码 | 01H |  | 地址码 | 01H |
| 功能码 | 10H |  | 功能码 | 10H |
| 起始地址 | 高字节 | 00H |  | 起始地址 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 22H |  |  | 低字节 | 22H |
| 寄存器数量 | 高字节 | 00H |  | 寄存器数量 | 高字节 | 00H |
|  | 低字节 | 01H |  |  | 低字节 | 01H |
| 字节数 | 02H |  | CRC校验码 | 低字节 | A1H |
| 0022H待写入数据 | 高字节 | 10H |  |  | 高字节 | C3H |
|  | 低字节 | 00H |  |  |  |  |
| CRC效验码 | 低字节 | ADH |  |  |  |  |
|  | 高字节 | 12H |  |  |  |  |

## 7.4通讯应用细节

仪表在设计时对通讯地址表进行了统一规划，用户根据下面的介绍可以方便地实现遥测、遥信、遥控等功能。

## 7.5通讯地址表(MODBUS-RTU协议)

(1Float=2Word，1Word=8Byte)

| 地址 | 参数 | 读写属性 R/W | 数值范围 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 保护密码 | R/W | 0001-9999 | word |  |
| 0001H高字节 | 通讯地址 | R/W | 0001-0247 | word |  |
| 0001H低字节 | 通讯波特率 | R/W | 0-3：38400、19200、 9600、4800bps |  |  |
| 0002H | 保留 | R | 厂家参数，禁止用户写命令 | word |  |
| 0003H | PT变比 | R/W | 1-9999 | word |  |
| 0004H | CT变比 | R/W | 1-9999 | word |  |
| 0005H～0021H | 保留 | R | 厂家参数，禁止用户写命令. | word |  |
| 0061H | U | R | 0-65535 | word | 保留1位小数 |
| 0062H～0063H | 保留 | R |  | word |  |
| 0064H | I | R | 0-65535 | word | 保留2位小数2 |
| 0065H～0066H | 保留 | R |  | word |  |
| 0067H | P | R | -32760―+32760 | word | 保留3位小数，单位为KW |
| 0068H～006AH | 保留 | R |  | word |  |
| 006BH | Q | R | -32760―+32760 | word | 保留3位小数，单位为KVar |
| 006CH～006EH | 保留 | R |  | word |  |
| 006FH | S | R | 0―65535 | word | 保留3位小数，单位为KVA |
| 0070H～0072H | 保留 | R |  | word |  |
| 0073H | PF | R | 0-100 | word | 保留2位小数 |
| 0074H～0076H | 保留 | R |  | word |  |
| 0077H | F | R | 4500-6500 |  | 保留2位小数 |
| 0078H～007AH | 保留Reserve |  |  |  |  |
| 以下为电能地址表 |
| 0047H～0048H | 吸收有功电能 | R | 0-99999999999 | Float | 一次侧电能 |
| 0049H～004AH | 释放有功电能 | R | 0-99999999999 | Float | 一次侧电能 |
| 004BH～004CH | 感性无功电能 | R | 0-99999999999 | Float | 一次侧电能 |
| 004DH～004EH | 容性无功电能 | R | 0-99999999999 | Float | 一次侧电能 |

## 7.6通讯接线实例

关于通讯的接线实例如下图所示

更改记录：

| 更改时间 | 更改前版本 | 更改后版本 | 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.10.20 | V1.3 | V1.4 | 1、删除21、22端子接线 |

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路253号

电话：18702111076

QQ: 2885206556

邮箱：2885206556@qq.com

邮编:201801

# Text boxes

测量状态

按SET键

按回车键

Press the Enter button

按左键或右键

Press the left or right button

按左键或右键

Press the left or right button

按回车键

按左键或右键设置变化，完成后按回车键确定