201

DTSD1352导轨式多功能电能表

安装使用说明书V2.14

安科瑞电气股份有限公司

申明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落、章节内容均不得摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的当前规格。

说明书修订记录

| 日期 | 旧版本 | 新版本 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.02.28 |  | V1.0 | 第一次编写 |
| 2017.09.05 | V1.0 | V1.1 | 1. 增加7.4部分校验设置说明； 2. 修改8.1部分功率寄存器地址，增加日需量寄存器地址、增加数据长度； 3. 修改8.2部分历史电能寄存器地址增加冻结时间设定寄存器； 4. 增加8.4部分 DL/T645-2007规约数据标识。 |
| 2017.10.24 | V1.1 | V1.2 | 1. 表8通讯地址表增加电压不平度、电流不平衡度、第二路通讯通讯参数地址表 2. 开关量端口更改为30、39。 |
| 2017.12.01 | V1.2 | V2.0 | 1. 版本号升级为V2.0； 2. 增加条款2型号说明； 3. 增加测温功能、SOE事件记录，具体更新见条款3、4、7.7、9.3； 4. 完善条款9.1地址表、9.4 DL/T645-2007规约数据标识。 |
| 2018.11.08 | V2.0 | V2.1 | 1. 去除广告法敏感词。 |
| 2019.1.30 | V2.1 | V2.2 | 1.更换新的互感器。 |
| 2019.3.1 | V2.2 | V2.3 | 1.规范尺寸图和接线力矩。 |
| 2019.6.26 | V2.3 | V2.4 | 1.表1中电表型号标错，更改之。 2.图7图8 AC相电流画反，更改。 |
| 2020.3.11 | V2.4 | V2.5 | 1.在接线与安装处增加注 2.在8.2显示页面增加总电能显示 |
| 2020.3.31 | V2.5 | V2.6 | 1.增加报文解析和数据计算方法。 |
| 2020.4.30 | V2.6 | V2.7 | 1.修正6.2中开关量端子号 |
| 2020.11.23 | V2.7 | V2.8 | 增加电流规格：3×10(100)A(互感器外置) |
| 2021.04.08 | V2.8 | V2.9 | 外形尺寸图更换为打印清晰图样，并修正说明书中部分笔误 |
| 2021.12.31 | V2.9 | V2.10 | 修改直接接入的孔径大小 |
| 2022.03.30 | V2.10 | V2.11 | 删除部分97规约的标识符 |
| 2022.06.23 | V2.11 | V2.12 | 谐波功能由选配改为标配 |
| 2022.07.18 | V2.12 | V2.13 | 增加DTSD1352-CT的接线说明 |
| 2022.07.20 | V2.13 | V2.14 | 1.删除DL/T645-97规约 2.增添第三，第四时段表地址 |

目      录

1 概述	- 1 -

2 型号说明	- 1 -

3 功能列表	- 1 -

4 技术参数	- 2 -

5 外形尺寸	- 3 -

6 接线与安装	- 4 -

7 主要功能特点	- 7 -

8操作与显示	- 8 -

9 通信说明	- 11 -

# 1 概述

DTSD1352导轨式多功能电能表，是主要针对电力系统，工矿企业，公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表，产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理，提供上48月的各类电能数据统计。具有2~31次分次谐波与总谐波含量检测，带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能，并具备报警输出。带有RS485通信接口，可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统，SCADA系统和能源管理系统中。产品符合企业标准Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。

# 2 型号说明

# 3 功能列表

表1 功能说明列表

| 功能 | 功能说明 | DTSD1352 |
| --- | --- | --- |
| 电能计量 | 有功电能计量（正、反向） | ■ |
|  | 无功电能计量（正、反向） | ■ |
|  | A、B、C分相正向有功电能 | ■ |
| 电量测量 | U、I | ■ |
|  | P、Q、S、PF、F | ■ |
| 谐波测量 | 2~31次谐波电压电流 | ■ |
| LCD显示 | 8位段式LCD显示、背光显示 | ■ |
| 按键编程 | 4按键可编程通信、变比等参数 | ■ |
| 脉冲输出 | 有功脉冲输出 | ■ |
|  | 无功脉冲输出 | □注1 |
|  | 时钟脉冲输出 | □注1 |
| LED报警 | 失压、过压报警 | ■ |
| 复费率及 附带功能 | 有源开关量输入 | □注2 |
|  | 开关量输出 | □注2 |
|  | 支持4个时区、4个时段表、 14个日时段、4个费率 | □ |
|  | 最大需量及发生时间 | □ |
|  | 上48月、上90日历史冻结数据 | □ |
|  | 日期、时间 | □ |
| 通讯 | 红外通讯 | ■ |
|  | 第一路通讯：RS485接口， 同时支持Modbus、DL/T645 | □ |
|  | 第二路通讯：RS485接口， 同时支持Modbus、DL/T645 | □注2 |
| 测温 | 支持3外置NTC测温 | □注3 |

注：1：默认无功脉冲、时钟脉冲、开关量输出三选一；

2：有源开关量和第二路通讯二选一；

3：选配测温功能时1所述选配功能均不可选。

# 4 技术参数

表2 技术参数说明

| 项目 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 规格 | 三相三线、三相四线 |
| 测 量 | 电 压 | 参比电压 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
|  |  | 功耗 | <10VA(单相) |
|  |  | 阻抗 | >2MΩ |
|  |  | 精度等级 | 误差±0.2% |
|  | 电 流 | 输入电流 | 3×1(6)A，3×1(6)A(互感器外置)，3×10(80)A，3×10(100)A(互感器外置) |
|  |  | 功耗 | <1VA(单路额定电流) |
|  |  | 精度等级 | 误差±0.2% |
|  | 功率 | 有功、无功、视在功率，误差±0.5℅ |
|  | 电网频率 | 45～65Hz，误差±0.2% |
|  | 温度 | -40℃～99℃ |
| 计 量 | 电能 | 有功电能（准确度等级0.5S级） 无功电能（准确度等级2级） |
|  | 时钟 | ≤0.5s/d |
| 数 字 信 号 | 电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出、1路无功光耦输出 |
|  | 开关量输出 | 1路开关量输出，允许接入最大电压：DC/AC 220V |
|  | 开关量输入 | 1路光耦输入，允许接入最大电压：DC/AC 220V |
| 脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
|  | 脉冲常数 | 6400imp/kWh,400imp/kWh（与基本电流对应） |
| 通 信 | 接口与通信规约 | RS485口：Modbus RTU规约、DL/T645规约 |
|  | 通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247； |
|  | 波特率 | 支持1200bps~19200bps |
| 环 境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
|  | 相对湿度 | ≤95℅（无凝露） |

# 5 外形尺寸

图1 经互感器接入

图2 直接接入

注：直接接入的接线力矩不应大于4.0N·m，经互感器接入的接线力矩应不大于2.0N·m。

# 6 接线与安装

# 6.1接线说明

DTSD1352-CT采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入时，需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。

备注：

1．DTSD1352-CT外接互感器为红白两根线，红接仪表IA*、IB*、IC*，白接仪表IA、IB、；

2. DTSD1352-CT使用自带mA级互感器，严禁接入普通5A或1A输出互感器，否则会导致仪表损坏；

3. DTSD1352-CT在接线时，互感器端子禁止短接、禁止接地，否则会导致计量不准或仪表损坏；

4. DTSD1352-CT用于测量现场互感器二次线时，仪表自带互感器应与现场一次侧互感器保持距离（大于30cm），以免出现干扰。

## 6.2电压电流接线示意图

图3 三相四线经互感器接入

图4 三相四线直接接入

图5 三相三线经互感器接入

图6 三相三线直接接入

图7三相四线3CT

图8三相三线2CT

图9互感器外形尺寸

注：1.接线方式为下进下出。

2.HCT16K-FJ引出线为2芯屏蔽线，引出线长为2米。

3.HCT16K-FJ与一次侧互感器间距建议保持在1米以上。

## 6.3 开关量输入、输出、NTC测温端子

图10 通讯、脉冲接线

图11 通讯、开关量接线

图12 外置NTC测温

开关量输出为继电器输出，可实现“遥控”和报警输出。

开关量输入是采用开关信号输入方式，由外部电源供电。当外部接通或断开时，经过仪表开关输入模块采集其接通或断开信息并通过仪表本地显示。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息，同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能，即“遥信”功能。

注：（17-18）为有功电能脉冲，（60-61-62-69）为三路NTC测温端口，（15-16）时钟脉冲、（19-20）无功电能脉冲、（40-41）开关量输出与（60-61）端子复用，（24-25）2路通讯、（30-39）开关量输入与（62-69）端子复用。

# 7 主要功能特点

## 7.1 测量功能

能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、频率、31次分次谐波及总谐波含量。其中电压U保留1位小数，频率F保留2位小数，电流I保留2位小数，功率P保留3位小数。

如：U = 220.1V，f = 49.98Hz,  I = 1.99A，P = 0.439kW

## 7.2计量功能

能计量当前组合有功电能，正向有功电能，反向有功电能，正向无功电能，反向无功电能。

## 7.3分时功能

两套时段表，一年可以分为4个时区，每套时段表可设14个日时段，4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品，利用经济杠杆，用电高峰期电价高，低谷时电价低，以便削峰填谷，改善用电质量，提高综合经济效益。

## 7.4需量功能

有关需量的相关概念如下：

表3 需量概念表

| 需 量 | 需量周期内测得的平均功率叫需量 |
| --- | --- |
| 最大需量 | 在指定的时间区内需量的最大值叫最大需量 |
| 滑差时间 | 从任意时刻起，按小于需量周期的时间递推测量需量的方法，所测得的需量叫滑差式需量。递推时间叫滑差时间。 |
| 需量周期 | 连续测量平均功率相等的时间间隔, 也叫窗口时间 |

缺省需量周期为15分钟，滑差时间为1分钟。

能测量4种最大需量即正向有功、反向有功、感性无功、容性无功最大需量以及最大需量发生的时间。

## 7.5历史数据统计功能

能统计上48月的历史电能（各费率电能）和上90日的历史电能（各费率电能）。

## 7.6开关量输入输出功能

有一路开关量输出，一路开关量输入，开关量输出为继电器输出，可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息，同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能，即“遥信”功能。

## 7.7测温功能

## 支持三路外置NTC测温功能，测温范围为-40℃~99℃。

# 8操作与显示

## 8.1按键功能说明

表4 按键功能说明

| 按键图标 | 按键名称 | 按键功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 菜单键 | 进入/退出菜单 |
|  | 电压电流类 向上键 | 查看界面中查看电压电流 编程界面中左移及闪烁移位 |
|  | 功率类 向下键 | 查看界面中查看功率 编程界面中右移及修改闪烁位 |
|  | 电能类 编程确定键 | 查看界面中查看电能 编程界面中确定保存设置 |

## 8.2显示界面

上电后显示正向有功电能。可通过三类查看键实现翻屏显示。各类显示界面顺序说明如下：

表5 显示界面说明

|  | A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流、C相电流、频率、日期、时间、通信地址、软件版本号、全显检测； |
| --- | --- |
|  | A相有功功率、B相有功功率、C相有功功率、总有功功率、A相无功功率、B相无功功率、C相无功功率、总无功功率、A相视在功率、B相视在功率、C相视在功率、总视在功率、A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数、总功率因数、正向有功最大需量、反向有功最大需量、正向无功最大需量、反向无功最大需量； |
|  | 组合有功总电能、正向有功总电能、反向有功总电能、正向无功总电能、反向无功总电能、组合有功总尖电能、组合有功总峰电能、组合有功总平电能、组合有功总谷电能、正向有功尖电能、正向有功峰电能、正向有功平电能、正向有功谷电能、反向有功尖电能、反向有功峰电能、反向有功平电能、反向有功谷电能、正向无功尖电能、正向无功峰电能、正向无功平电能、正向无功谷电能、反向无功尖电能、反向无功峰电能、反向无功平电能、反向无功谷电能、A相正向有功电能、B相正向有功电能、C相正向有功电能。 |

说明：

1、以上所列为DTSD1352-F三相四线带有复费率功能的仪表所有显示界面名称，三个按键可切换不同类型的显示内容，切换顺序如上所述；

2、对于DTSD1352三相三线的仪表，不显示分相功率与功率因数，只有总功率（有功、无功、视在）和总功率因数。

3、对于DTSD1352不带有复费率功能的仪表，不显示日期、时间、各类最大需量及各类的分时电能（即尖、峰、平、谷四种费率时段的电能）。

表6 显示界面举例

| 当前正向有功总电量12.34kWh | 当前反向有功总电量12.34kWh |
| --- | --- |
| 当前正向无功总电量12.34kvarh | 当前正向有功尖电量12.34kWh |
| 当前总功率1.234kW | 当前正向有功需量1.234kW |
| 当前A相电压为123.4V | 当前A相电流为12.34A |
| 当前T1温度为25.5摄氏度 | 当前T2温度为25.5摄氏度 |
| 当前T3温度为25.5摄氏度 |  |

注：以上只是显示界面的一部分，其他界面显示模式与上图类似，可根据界面中显示的信息来判断显示含义。

## 8.3编程界面

在测量显示菜单中的任一显示项下，按可进入“PASS”界面，再按显示“0000”，提示输入密码后再按，若密码输入错误，则返回“0000”可重新输入；若密码输入正确，则可进行参数设置。设置完成后按进入“SAVE”界面，“YES”下按则保存后退出，“no”下按则不保存直接退出。

## 8.4可设置数据项

表7 设置菜单说明

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 |
| --- | --- | --- |
|  | 符号 | 含义 | 符号 | 含义 | 范围 |
| 1 | BUS | 通讯设置 | ADDR | 通讯地址设置 | 1-247 |
|  |  |  | Buad | 波特率选择 | 19200、9600、4800、2400、1200 |
|  |  |  | Parity | 校验选择 | None、Even |
|  |  |  | HI | 645高6位表号 | 000000-999999 |
|  |  |  | LO | 645低6位表号 | 000000-999999 |
| 2 | SyS | 系统设置 | PL | 网络选择 | 3P4L:三相四线 3P3L:三相三线 |
|  |  |  | EF.E | 复费率选择 | EF:复费率 E:非复费率 |
|  |  |  | CoDE | 密码设置 | 1-9999 |
|  |  |  | LED | 背光时间设置 | 1-9999 |
| 3 | In. | 变比设置 | Pt | 电压变比 | 1-9999 |
|  |  |  | Ct | 电流变比 | 1-9999 |

注：1：Modbus协议模式可进行None、Even切换，DL/T645协议校验方式默认为Even；

# 9 通信说明

仪表RS485通信接口支持MODBUS-RTU通信协议，通信口波特率可在1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps和19200 bps之间设置，校验位为无校验。

仪表的RS485通信口要求使用屏蔽双绞线连接，布线时要考虑整个网络的布局：如通信线缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素，都要综合考虑。

注：

- 在布线工程上要严格按要求施工；

- 对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到RS-485网络上，以便于诊断和测试；

- 进行RS-485电缆连接时，尽量使用双色双绞线，所有的485通信口“A”端接同一种颜色，“B”端接另一种颜色。

- RS-485总线(从上位机通信口开始到任一被连接的仪表终端通信口)长不超过1200米。

## 9.1 地址表

仪表支持MODBUS-RTU协议中的03H命令与10H命令，03H为读多个寄存器，10H为写多个寄存器，协议数据格式请自行查询。下表为仪表的寄存器地址表：

表8 通讯地址表

| 地址 | 名称 | 长度(字节) | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | E=data*PT*CT*0.01 本公式适用于所有电能值，data为通讯中读到的数据，PT为电压变比，CT为电流变比，计算结果单位为kWh（度）；如结果与显示对应不上请留意变比是否参与计算以及总电能与正反向电能的区别 |
| 0002H | 当前组合有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0004H | 当前组合有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0006H | 当前组合有功平电能 | 4 | R |  |
| 0008H | 当前组合有功谷电能 | 4 | R |  |
| 000AH | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |
| 000CH | 当前正向有功尖电能 | 4 | R |  |
| 000EH | 当前正向有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0010H | 当前正向有功平电能 | 4 | R |  |
| 0012H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R |  |
| 0014H | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |
| 0016H | 当前反向有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0018H | 当前反向有功峰电能 | 4 | R |  |
| 001AH | 当前反向有功平电能 | 4 | R |  |
| 001CH | 当前反向有功谷电能 | 4 | R |  |
| 001EH | 当前组合无功总电能 | 4 | R | E=data*PT*CT*0.01 本公式适用于所有电能值，data为通讯中读到的数据，PT为电压变比，CT为电流变比，计算结果单位为kVarh；如结果与显示对应不上请留意变比是否参与计算以及总电能与正反向电能的区别 |
| 0020H | 当前组合无功尖电能 | 4 | R |  |
| 0022H | 当前组合无功峰电能 | 4 | R |  |
| 0024H | 当前组合无功平电能 | 4 | R |  |
| 0026H | 当前组合无功谷电能 | 4 | R |  |
| 0028H | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |
| 002AH | 当前正向无功尖电能 | 4 | R |  |
| 002CH | 当前正向无功峰电能 | 4 | R |  |
| 002EH | 当前正向无功平电能 | 4 | R |  |
| 0030H | 当前正向无功谷电能 | 4 | R |  |
| 0032H | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |
| 0034H | 当前反向无功尖电能 | 4 | R |  |
| 0036H | 当前反向无功峰电能 | 4 | R |  |
| 0038H | 当前反向无功平电能 | 4 | R |  |
| 003AH | 当前反向无功谷电能 | 4 | R |  |
| 003CH | 时间：秒、分 | 2 | R/W |  |
| 003DH | 时间：时、日 | 2 | R/W |  |
| 003EH | 时间：月、年 | 2 | R/W |  |
| 003FH | 第一路通讯： 通信地址（高8位） 波特率（低8位） | 2 | R/W | 波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 |
| 0040H | 脉冲常数 | 2 | R |  |
| 0041H | 第1时区时段表号 第1时区起始日期：日 | 2 | R/W | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 |
| 0042H | 第1时区起始日期：月 第2时区时段表号 | 2 | R/W |  |
| 0043H | 第2时区起始日期：日 第2时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |
| 0044H | 第3时区时段表号 第3时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |
| 0045H | 第3时区起始日期：月 第4时区时段表号 | 2 | R/W |  |
| 0046H | 第4时区起始日期：日 第4时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |
| 0047H | 第1时段费率号/第1时段起始:分 | 2 | R/W | 第一套时段表： 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率 |
| 0048H | 第1时段起始:时/第2时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0049H | 第2时段起始:分/第2时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 004AH | 第3时段费率号/第3时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 004BH | 第3时段起始:时/第4时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 004CH | 第4时段起始:分/第4时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 004DH | 第5时段费率号/第5时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 004EH | 第5时段起始:时/第6时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 004FH | 第6时段起始:分/第6时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0050H | 第7时段费率号/第7时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0051H | 第7时段起始:时/第8时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0052H | 第8时段起始:分/第8时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0053H | 第1时段费率号/第1时段起始:分 | 2 | R/W | 第二套时段表： 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率 |
| 0054H | 第1时段起始:时/第2时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0055H | 第2时段起始:分/第2时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0056H | 第3时段费率号/第3时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0057H | 第3时段起始:时/第4时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0058H | 第4时段起始:分/第4时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0059H | 第5时段费率号/第5时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 005AH | 第5时段起始:时/第6时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 005BH | 第6时段起始:分/第6时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 005CH | 第7时段费率号/第7时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 005DH | 第7时段起始:时/第8时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 005EH | 第8时段起始:分/第8时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 005FH | 第9时段费率号/第9时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0060H | 第9时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0061H | A相电压 | 2 | R | U=data*PT*0.1 data为通讯中的电压值，PT为电压变比，单位为V |
| 0062H | B相电压 | 2 | R |  |
| 0063H | C相电压 | 2 | R |  |
| 0064H | A相电流 | 2 | R | I=data*CT*0.01 data为通讯中的电流值，CT为电流变比，单位为A |
| 0065H | B相电流 | 2 | R |  |
| 0066H | C相电流 | 2 | R |  |
| 0067H-0076H | 保留 |
| 0077H | 频率 | 2 | R | F= data*0.01 data为通讯中的频率值，单位为Hz |
| 0078H | A-B线电压 | 2 | R | U=data*PT*0.1 data为通讯中的电压值，PT为电压变比，单位为V |
| 0079H | C-B线电压 | 2 | R |  |
| 007AH | A-C线电压 | 2 | R |  |
| 007BH | 正向有功最大需量 | 2 | R | 最大需量保留3位小数； 发生时间的排列顺序：分时日月 |
| 007CH | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 007DH | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |
| 007EH | 反向有功最大需量 | 2 | R |  |
| 007FH | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0080H | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |
| 0081H | 正向无功最大需量 | 2 | R |  |
| 0082H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0083H | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |
| 0084H | 反向无功最大需量 | 2 | R |  |
| 0085H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0086H | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |
| 0087H | A相正向有功电能 | 4 | R |  |
| 0089H | B相正向有功电能 | 4 | R |  |
| 008BH | C相正向有功电能 | 4 | R |  |
| 008DH | 电压变比PT | 2 | R/W |  |
| 008EH | 电流变比CT | 2 | R/W |  |
| 008FH | DIDO状态、失压状态 | 2 | R | Bit0:A相过压；Bit1:B相过压； Bit2:C相过压； Bit3:A相失压；Bit4:B相失压； Bit5:C相失压； Bit6:A相逆向；Bit7:B相逆向； Bit8:C相逆向； Bit9：DI状态；Bit10:DO状态； |
| 0090H | 保留 | 2 | R |  |
| 0091H | 运行状态1（高8位） 运行状态2（低8位） | 2 | R/W |  |
| 0092H | 零序电流 | 2 | R |  |
| 0093H | 电压不平衡度 | 2 | R | 整形 单位0.1% |
| 0094H | 电流不平衡度 | 2 | R |  |
| 0095H | 第一路通讯： 校验位（高8位） 停止位（低8位） | 2 | R/W | 校验位： 0：无校验 2：偶校验 停止位： 0：1位停止位 1：2位停止位 |
| 0096H | 第二路通讯： 通信地址（高8位） 波特率（低8位） | 2 | R/W | 同第一路通讯设置 |
| 0097H | 第二路通讯： 校验位（高8位） 停止位（低8位） | 2 | R/W | 同第一路通讯设置 |
| 0098H-00B1 | 保留 |
| 00B2H | 第9时段费率号/第9时段起始:分 | 2 | R/W | 第一套时段表： 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率 |
| 00B3H | 第9时段起始:时/第10时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 00B4H | 第10时段起始:分/第10时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 00B5H | 第11时段费率号/第11时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 00B6H | 第11时段起始:时/第12时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 00B7H | 第12时段起始:分/第12时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 00B8H | 第13时段费率号/第13时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 00B9H | 第13时段起始:时/第14时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 00BAH | 第14时段起始:分/第14时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 00BBH | 第9时段费率号/第9时段起始:分 | 2 | R/W | 第二套时段表： 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率 |
| 00BCH | 第9时段起始:时/第10时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 00BDH | 第10时段起始:分/第10时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 00BEH | 第11时段费率号/第11时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 00BFH | 第11时段起始:时/第12时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 00C0H | 第12时段起始:分/第12时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |
| 00C1H | 第13时段费率号/第13时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |
| 00C2H | 第13时段起始:时/第14时段费率号 | 2 | R/W |  |  |
| 00C3H | 第14时段起始:分/第14时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |
| 00C4H-0163H | 保留 |  |
| 0164H | A相有功功率 | 4 | R | PQS=data*PT*CT*0.001 本公式适用于有功、无功、视在功率，data为通讯中读到的数据，PT为电压变比，CT为电流变比，计算结果为kW，kvar，kVA；应注意的是有功、无功功率为带符号数据，请设置为有符号变量解析 |
| 0166H | B相有功功率 | 4 | R |  |
| 0168H | C相有功功率 | 4 | R |  |
| 016AH | 总有功功率 | 4 | R |  |
| 016CH | A相无功功率 | 4 | R |  |
| 016EH | B相无功功率 | 4 | R |  |
| 0170H | C相无功功率 | 4 | R |  |
| 0172H | 总无功功率 | 4 | R |  |
| 0174H | A相视在功率 | 4 | R |  |
| 0176H | B相视在功率 | 4 | R |  |
| 0178H | C相视在功率 | 4 | R |  |
| 017AH | 总视在功率 | 4 | R |  |
| 017CH | A相功率因数 | 2 | R | PF=data*0.001 data为通讯中的电压值，功率因数为比例数值[-1.000,1.000]，应注意其为带符号数据，请设置为有符号变量解析 |
| 017DH | B相功率因数 | 2 | R |  |
| 017EH | C相功率因数 | 2 | R |  |
| 017FH | 总功率因数 | 2 | R |  |
| 0180H | 当日正向有功最大需量 | 2 | R | 日需量保留3位小数； 发生时间的排列顺序：分时 |
| 0181H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0182H | 当日反向有功最大需量 | 2 | R |  |
| 0183H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0184H | 当日正向无功最大需量 | 2 | R |  |
| 0185H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0186H | 当日反向无功最大需量 | 2 | R |  |
| 0187H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0188H | 上1日正向有功最大需量 | 2 | R |  |
| 0189H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 018AH | 上1日反向有功最大需量 | 2 | R |  |
| 018BH | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 018CH | 上1日正向无功最大需量 | 2 | R |  |
| 018DH | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 018EH | 上1日反向无功最大需量 | 2 | R |  |
| 018FH | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0190H | 上2日正向有功最大需量 | 2 | R |  |
| 0191H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0192H | 上2日反向有功最大需量 | 2 | R |  |
| 0193H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0194H | 上2日正向无功最大需量 | 2 | R |  |
| 0195H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0196H | 上2日反向无功最大需量 | 2 | R |  |
| 0197H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |
| 0198H | 当前正向有功需量 | 2 | R |  |
| 0199H | 当前反向有功需量 | 2 | R |  |
| 019AH | 当前正向无功需量 | 2 | R |  |
| 019BH | 当前反向无功需量 | 2 | R |  |
| 019BH-01FFH | 保留 |
| 0200H | A相电压极大值 | 2 | R |  |
| 0201H | 发生时间：月、日 | 2 | R |  |
| 0202H | 发生时间：时、分 | 2 | R |  |
| 0203H | B相电压极大值及发生时间 | 6 | R |  |
| 0206H | C相电压极大值及发生时间 | 6 | R |  |
| 0209H | A相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |
| 020CH | B相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |
| 020FH | C相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |
| 0212H | A相有功功率极大值 | 4 | R |  |
| 0214H | 发生时间：月、日 | 2 | R |  |
| 0215H | 发生时间：时、分 | 2 | R |  |
| 0216H | B相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 021AH | C相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 021EH | 总有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0222H | A相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0226H | B相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 022AH | C相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 022EH | 总无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0232H | A相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0236H | B相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 023AH | C相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 023EH | 总视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0242H | A相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |
| 0245H | B相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |
| 0248H | C相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |
| 024BH | A相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |
| 024EH | B相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |
| 0251H | C相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |
| 0254H | A相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0258H | B相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 025CH | C相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0260H | 总有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0264H | A相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0268H | B相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 026CH | C相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0270H | 总无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0274H | A相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0278H | B相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 027EH | C相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0280H | 总视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |
| 0285H-06FFH | 保留 |
| 0700H | 第1时段费率号/第1时段起始:分 | 2 | R/W | 第三套时段表： 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率 |
| 0701H | 第1时段起始:时/第2时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0702H | 第2时段起始:分/第2时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0703H | 第3时段费率号/第3时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0704H | 第3时段起始:时/第4时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0705H | 第4时段起始:分/第4时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0706H | 第5时段费率号/第5时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0707H | 第5时段起始:时/第6时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0708H | 第6时段起始:分/第6时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0709H | 第7时段费率号/第7时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 070AH | 第7时段起始:时/第8时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 070BH | 第8时段起始:分/第8时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 070CH | 第9时段费率号/第9时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 070DH | 第9时段起始:时/第10时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 070EH | 第10时段起始:分/第10时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 070FH | 第11时段费率号/第11时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0710H | 第11时段起始:时/第12时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0711H | 第12时段起始:分/第12时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0712H | 第13时段费率号/第13时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0713H | 第13时段起始:时/第14时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0714H | 第14时段起始:分/第14时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0715H | 第1时段费率号/第1时段起始:分 | 2 | R/W | 第四套时段表： 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率 |
| 0716H | 第1时段起始:时/第2时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0717H | 第2时段起始:分/第2时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0718H | 第3时段费率号/第3时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0719H | 第3时段起始:时/第4时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 071AH | 第4时段起始:分/第4时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 071BH | 第5时段费率号/第5时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 071CH | 第5时段起始:时/第6时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 071DH | 第6时段起始:分/第6时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 071EH | 第7时段费率号/第7时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 071FH | 第7时段起始:时/第8时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0720H | 第8时段起始:分/第8时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0721H | 第9时段费率号/第9时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0722H | 第9时段起始:时/第10时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0723H | 第10时段起始:分/第10时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0724H | 第11时段费率号/第11时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0725H | 第11时段起始:时/第12时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0726H | 第12时段起始:分/第12时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 0727H | 第13时段费率号/第13时段起始:分 | 2 | R/W |  |
| 0728H | 第13时段起始:时/第14时段费率号 | 2 | R/W |  |
| 0729H | 第14时段起始:分/第14时段起始:时 | 2 | R/W |  |
| 072AH-1FFFH | 保留 |
| 2000H | T1温度 | 2 | R | 保留1位小数 |
| 2001H | T2温度 | 2 | R |  |
| 2002H | T3温度 | 2 | R |  |

## 9.2 历史电能冻结时间设定及历史电能数据

DTSD1352-F日冻结时间设定寄存器、月冻结日期设定寄存器。

表9 冻结时间通讯地址表

| 地址 | 名称 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0121H | 日冻结时间 | R/W | 无效 （高字节） 抄表时（低字节） |
| 0122H | 月冻结时间 | R/W | 抄表日（高字节） 抄表时（低字节） |

DTSD1352-F能统计上48月的历史电能（各费率电能）。

DTSD1352-F能统计上90日的历史电能（各费率电能）。

历史电能只能通过块读取，长度为120个字节(60个寄存器)，每块的顺序和内容如下：

表10 历史电能通讯地址表

| 地址 | 名称 |  | 数据顺序 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001H | 上1月电能及需量块 |  | 0000H | 冻结时间：年-月 |
| 1002H | 上2月电能及需量块 |  | 0001H | 冻结时间：日-时 |
| … | … |  | 0002H | 正向总有功电能 |
| 1030H | 上48月电能及需量块 |  | 0004H | 正向有功尖电能 |
| 保留 | 保留 |  | 0006H | 正向有功峰电能 |
| 1101H | 上1日电能及需量块 |  | 0008H | 正向有功平电能 |
| 1102H | 上2日电能及需量块 |  | 000AH | 正向有功谷电能 |
| … | … |  | 000CH | 反向总有功电能 |
| 115AH | 上90日电能及需量块 |  | 000EH | 反向有功尖电能 |
|  |  |  | 0010H | 反向有功峰电能 |
|  |  |  | 0012H | 反向有功平电能 |
|  |  |  | 0014H | 反向有功谷电能 |
|  |  |  | 0016H | 正向总无功电能 |
|  |  |  | 0018H | 正向无功尖电能 |
|  |  |  | 001AH | 正向无功峰电能 |
|  |  |  | 001CH | 正向无功平电能 |
|  |  |  | 001EH | 正向无功谷电能 |
|  |  |  | 0020H | 反向总无功电能 |
|  |  |  | 0022H | 反向无功尖电能 |
|  |  |  | 0024H | 反向无功峰电能 |
|  |  |  | 0026H | 反向无功平电能 |
|  |  |  | 0028H | 反向无功谷电能 |
|  |  |  | 002AH | A相有功电能 |
|  |  |  | 002CH | B相有功电能 |
|  |  |  | 002EH | C相有功电能 |
|  |  |  | 0030H | 正向有功最大需量 |
|  |  |  | 0031H | 发生时间：分、时 |
|  |  |  | 0032H | 发生时间：日、月 |
|  |  |  | 0033H | 反向有功最大需量 |
|  |  |  | 0034H | 发生时间：分、时 |
|  |  |  | 0035H | 发生时间：日、月 |
|  |  |  | 0036H | 正向无功最大需量 |
|  |  |  | 0037H | 发生时间：分、时 |
|  |  |  | 0038H | 发生时间：日、月 |
|  |  |  | 0039H | 反向无功最大需量 |
|  |  |  | 003AH | 发生时间：分、时 |
|  |  |  | 003BH | 发生时间：日、月 |

## 9.3 分次谐波数据

DTSD1352-H可选配谐波测量，统计分相31次谐波电压电流、总谐波畸变率、分相谐波电压电流、分相谐波有功功率无功功率、分相基波电流电压、分相基波有功功率无功功率。

表11 分次谐波数据地址表

| 地址 | 名称 | 长度(字节) | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05DDH | THDUa | 2 | R | 分相电压电流总畸变率 H =data*0.01 data为通讯中的谐波含量，计算值单位为%，谐波含量是谐波/基波，所以有几率数值会大于1 |
| 05DEH | THDUb | 2 | R |  |
| 05DFH | THDUc | 2 | R |  |
| 05E0H | THDIa | 2 | R |  |
| 05E1H | THDIb | 2 | R |  |
| 05E2H | THDIc | 2 | R |  |
| 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31次谐波含量 H =data*0.01 data为通讯中的谐波含量，计算值单位为%，谐波含量是谐波/基波，所以有几率数值会大于1 |
| 0601H | THUb | 2×30 |  |  |
| 061FH | THUc | 2×30 |  |  |
| 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31次谐波含量 H =data*0.01 data为通讯中的谐波含量，计算值单位为%，谐波含量是谐波/基波，所以有几率数值会大于1保留2位小数 |
| 065BH | THIb | 2×30 |  |  |
| 0679H | THIc | 2×30 |  |  |
| 0697H | A相基波电压 | 2 |  | 整形 保留1位小数 |
| 0698H | B相基波电压 | 2 |  |  |
| 0699H | C相基波电压 | 2 |  |  |
| 069AH | A相谐波电压 | 2 |  |  |
| 069BH | B相谐波电压 | 2 |  |  |
| 069CH | C相谐波电压 | 2 |  |  |
| 069DH | A相基波电流 | 2 |  | 整形 保留2位小数 |
| 069EH | B相基波电流 | 2 |  |  |
| 069FH | C相基波电流 | 2 |  |  |
| 06A0H | A相谐波电流 | 2 |  |  |
| 06A1H | B相谐波电流 | 2 |  |  |
| 06A2H | C相谐波电流 | 2 |  |  |
| 06A3H | A相基波有功功率 | 2 |  | 整形 保留3位小数 |
| 06A4H | B相基波有功功率 | 2 |  |  |
| 06A5H | C相基波有功功率 | 2 |  |  |
| 06A6H | 总基波有功功率 | 2 |  |  |
| 06A7H | A相基波无功功率 | 2 |  |  |
| 06A8H | B相基波无功功率 | 2 |  |  |
| 06A9H | C相基波无功功率 | 2 |  |  |
| 06AAH | 总基波无功功率 | 2 |  |  |
| 06ABH | A相谐波有功功率 | 2 |  |  |
| 06ACH | B相谐波有功功率 | 2 |  |  |
| 06ADH | C相谐波有功功率 | 2 |  |  |
| 06AEH | 总谐波有功功率 | 2 |  |  |
| 06AFH | A相谐波无功功率 | 2 |  |  |
| 06B0H | B相谐波无功功率 | 2 |  |  |
| 06B1H | C相谐波无功功率 | 2 |  |  |
| 06B2H | 总谐波无功功率 | 2 |  |  |

## 9.4 SOE事件记录

| 地址 | 名称 |  | 数据顺序 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001H | 上1次事件记录 |  | 0000H | 事件发生：年-月 |
| 3002H | 上2次事件记录 |  | 0001H | 事件发生：日-时 |
| … | … |  | 0002H | 事件发生：分-秒 |
| 3064H | 上100次事件记录 |  | 0004H | 事件编号 |
|  |  |  | 0005H | 事件详情 |
|  |  |  | 0006H | 预留 |

| 事件编号 | 名称 |  | 事件详情 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100/0101 | 上电/断电事件 |  |  |
| 0200 | 清零事件 |  | 0001 | 当前电能清零 |
|  |  |  | 0002 | Flash历史电能清零 |
|  |  |  | 0003 | 最大需量清零 |
|  |  |  | 0004 | 历史电能清零 |
|  |  |  | 0005 | 极值清零 |
|  |  |  | 0006 | 全清零 |
| 0300 | DO动作记录 |  | 0000 | DO断开 |
|  |  |  | 0001 | DO闭合 |
| 0400 | UI事件记录 |  | UI状态 | Bit0:A相过压；Bit1:B相过压； Bit2:C相过压； Bit3:A相失压；Bit4:B相失压； Bit5:C相失压； Bit6:A相逆向；Bit7:B相逆向； Bit8:C相逆向； Bit9:A相电流过高；Bit10:B相电流过高； Bit11:C相电流过高； Bit12:A相电流过低；Bit13:B相电流过低； Bit14:C相电流过低； |
| 0700 | 校时 |  |  |

## 如当前仪表地址为001，读取上1条事件记录主站发送：01 03 30 01 00 06 9B 08，从站回复为  ：01 03 0C 12 01 08 0A 01 01 （18年1月8日10时1分1秒）01 00（上电） 00 00（上电事件无事件详情） 00 00（预留） 80 23。

## 9.5 DL/T645-2007规约数据标识

| 标示编码 | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读写 | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功总电能 |
| 00000100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率1电能 |
| 00000200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率2电能 |
| 00000300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率3电能 |
| 00000400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率4电能 |
| 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |
| 00010000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能 |
| 00010100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率1电能 |
| 00010200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率2电能 |
| 00010300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率3电能 |
| 00010400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率4电能 |
| 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |
| 00020000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能 |
| 00020100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率1电能 |
| 00020200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率2电能 |
| 00020300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率3电能 |
| 00020400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率4电能 |
| 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |
| 00030000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1总电能 |
| 00030100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1费率1电能 |
| 00030200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1费率2电能 |
| 00030300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1费率3电能 |
| 00030400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1费率4电能 |
| 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （当前）组合无功1电能数据块 |
| 00040000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2总电能 |
| 00040100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2费率1电能 |
| 00040200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2费率2电能 |
| 00040300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2费率3电能 |
| 00040400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2费率4电能 |
| 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （当前）组合无功2电能数据块 |
| 00150000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）A相正向有功电能 |
| 00290000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）B相正向有功电能 |
| 003D0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）C相正向有功电能 |
| 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上1结算日）正向有功电能数据块 |
| 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上1结算日）反向有功电能数据块 |
| 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上1结算日）正向无功电能数据块 |
| 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上1结算日）反向无功电能数据块 |
| … | … | … | … | … | … |
| 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上12结算日）正向有功电能数据块 |
| 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上12结算日）反向有功电能数据块 |
| 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上12结算日）正向无功电能数据块 |
| 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上12结算日）反向无功电能数据块 |
| 05000001 | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上1次）定时冻结时间 |
| 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1次）正向有功电能数据块 |
| 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1次）反向有功电能数据块 |
| 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1次）正向无功电能数据块 |
| 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1次）反向无功电能数据块 |
| … | … | … | … | … | … |
| 0500001F | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上31次）定时冻结时间 |
| 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31次）正向有功电能数据块 |
| 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31次）反向有功电能数据块 |
| 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31次）正向无功电能数据块 |
| 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31次）反向无功电能数据块 |
| 01010000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | R | （当前）正向有功总最大需量及发生时间 |
| 01020000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | R | （当前）反向有功总最大需量及发生时间 |
| 01030000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | R | （当前）正向无功总最大需量及发生时间 |
| 01040000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | R | （当前）反向无功总最大需量及发生时间 |
| 02800004 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前有功需量 |
| 02800005 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前无功需量 |
| 02010100 | XXX.X | 2 | V | R | A 相电压 |
| 02010200 | XXX.X | 2 | V | R | B 相电压 |
| 02010300 | XXX.X | 2 | V | R | C相电压 |
| 0201FF00 | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块 |
| 02020100 | XXX.XXX | 3 | A | R | A相电流 |
| 02020200 | XXX.XXX | 3 | A | R | B相电流 |
| 02020300 | XXX.XXX | 3 | A | R | C相电流 |
| 0202FF00 | XXX.XXX | 2×3 | A | R | 电流数据块 |
| 02030000 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 总有功功率 |
| 02030100 | XX.XXXX | 3 | kW | R | A有功功率 |
| 02030200 | XX.XXXX | 3 | kW | R | B有功功率 |
| 02030300 | XX.XXXX | 3 | kW | R | C有功功率 |
| 0203FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 有功功率数据块 |
| 02040000 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | 总无功功率 |
| 02040100 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | A无功功率 |
| 02040200 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | B无功功率 |
| 02040300 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | C无功功率 |
| 0204FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 无功功率数据块 |
| 02050000 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | 总视在功率 |
| 02050100 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | A视在功率 |
| 02050200 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | B视在功率 |
| 02050300 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | C视在功率 |
| 0205FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 视在功率数据块 |
| 02060000 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数 |
| 02060100 | X.XXX | 2 |  | R | A功率因数 |
| 02060200 | X.XXX | 2 |  | R | B功率因数 |
| 02060300 | X.XXX | 2 |  | R | C功率因数 |
| 0206FF00 | X.XXX | 4×2 |  | R | 功率因素数据块 |
| 02800001 | XXX.XXX | 3 | A | R | 零线电流 |
| 02800002 | XX.XX | 2 | Hz | R | 电网频率 |
| 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | R/W | 日期 |
| 04000102 | Hhmmss | 3 |  | R/W | 时间 |
| 04000401 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 通讯地址 |
| 04000402 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 表号 |
| 04010000 | MMDDNN | 3 |  | R/W | 时区 |
| 04010001 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表1 |
| 04010002 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表2 |

## 9.6 通讯应用

本节所举例子尽可能使用以下格式（数据为16进制）

| ADDR |  | Data start | DATA #of | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reg Hi | Reg Lo | Reg Hi | Reg Lo | Lo | Hi |
| 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 06H | C5H | C8H |
| 地址 | 功能码 | 数据起始地址 | 数据读取个数 | 校验码 |

9.6.1读数据

例1：读A相电流数据

| 查询数据帧 | 01 03 0064 0001 C5 D5 |
| --- | --- |
| 返回数据帧 | 01 03 02 03 B2 38 C1 |

说明：

01：从机地址

03：读功能码

02：十六进制02，十进制02，表示后面有2个字节长度的数据

38 C1:循环冗余校验码

数据处理方法：9.1地址表中见

处理如下：03 B2（十六进制） = 946（十进制）

计算：946 * 0.01 = 9.46

单位：A

则仪表显示：

| I | 9.46 A |
| --- | --- |

读电压数据与读电流相似，只是起始地址不同，计算方法和地址详见9.1地址表。

例2：读总有共电能数据

| 查询数据帧 | 01 03 0000 0002 C4 0B |
| --- | --- |
| 返回数据帧 | 01 03 04 00 00 30 26 6F 9E |

数据处理：

高位：00 00(16 进制) = 0 (10 进制)

低位：30 26(16 进制) = 12326 (10 进制)

因此该仪表二次测有功电能为：(0×65536 + 12326)*0.01 = 123.26

单位：kWh

无功电能作相同处理；如需一次测电能数据，请自行乘以电压、电流变比。

读功率数据与读电流相似，只是起始地址和计算方式不同，计算方法和地址详见9.1地址表。

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路253号

电话：18702111076

QQ: 2885206556

邮箱：2885206556@qq.com

邮编:201801

# Text boxes

8