589

ARTM-8L温度巡检仪

使用说明书V1.0

安科瑞电气股份有限公司

申  明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。

订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目  录

1. 安装使用指南	1

1.1 概述	1

1.2 技术指标	1

1.3 产品安装及尺寸	2

1.3.1 安装方法	2

1.3.2 开孔尺寸	3

1.4 接线方法	4

1.5 传感器介绍	7

1.5.1PT100参数	7

1.5.1.1 PT100规格	7

1.5.1.1 PT100外形尺寸：（单位：mm）	7

1.5.2 NTC参数	8

1.5.2.1 NTC规格	8

1.5.2.2 NTC外形尺寸：（单位：mm）	8

2.产品操作指南	8

2.1显示介绍	9

2.2操作介绍	9

2.2.1 装置上电	9

2.2.2 继电器输出	9

2.2.3 温湿度控制	9

2.3 ARTM-8L操作介绍	10

2.4 ARTM-8L操作流程	11

3.通讯	11

3.1通讯格式详解	11

3.1.1 读取数据（功能码03H/04H）	11

3.1.2 预置单个寄存器（功能码06H）	12

3.1.3 预置多个寄存器（功能码10H）	12

3.2 通讯地址表	12

# 1. 安装使用指南

## 1.1 概述

ARTM-8L温度巡检仪可接入NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V输入，主要适用于多路温度的测量和控制，应用于低压电气接点、变压器绕组、电机绕组等场所测温。

图1.1 ARTM-8L

## 1.2 技术指标

| 技术指标 功能 | 指标 |
| --- | --- |
|  | ARTM-8L |
| 测量通道数 | 8 |
| 输入信号 | NTC：R25=10.00kΩ；B25/50=3380K； NTC：R25=50.00kΩ；B25/50=4150K； NTC：R25=100.00kΩ；B25/50=3950K； NTC：R25=30.00kΩ；B25/50=3950K； PT100/PT1000：三线制； 热电偶支持K、T、J、E、N型； 0~5V。 |
| 测温范围 | NTC：-40℃～140℃； PT100：最大支持-200℃～850℃，实际范围视PT100定； PT1000：最大支持-200℃～850℃，实际范围视PT1000定； 热电偶：最大支持-200℃～1372℃，实际范围视热电偶型号定。 |
| 精度等级（标准信号） | NTC：±1℃； PT100/PT1000：-200℃~200℃，±1℃；+200℃~850℃，±1%； 热电偶：1% ； 0~5V：0.5%。 |
| 辅助电源 | 电压范围 | AC85~265V/DC100-300V |
|  | 功耗 | <=2W |
| 报警输出 | 路数 | 5组常开 |
|  | 容量 | AC250V/5A,DC30V/5A |
| 温湿度输入 | 路数 | 1（选配） |
|  | 环境温度 | ±1℃ |
|  | 环境湿度 | ±3% |
| 变送输出 | 路数 | 3 |
|  | 变送范围 | 4~20MA； |
| 通讯 | 协议 | MODBUS-RTU |
|  | 接口 | RS485 |
|  | 波特率 | 2400,4800,9600,19200 |
| 环境要求 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
|  | 工作湿度 | <=95% |

## 1.3 产品安装及尺寸

ARTM-8L温度巡检仪装置采用面板嵌入式安装或采用导轨（DIN35mm）安装方式。嵌入式安装首先柜体盘面上制作规定尺寸的正方形槽孔，装置取下支架后嵌入槽孔，再将支架推入卡槽锁紧即可。

### 1.3.1 安装方法

图1.2  ARTM-8L嵌入式安装方法安装

图1.3  ARTM-8L导轨（DIN35mm）安装

### 1.3.2 开孔尺寸

图1.4  ARTM-8L开孔及外形尺寸

## 1.4 接线方法

1、2号为辅助电源端子，31、32号为DO1输出，33、34号为DO2输出，35、36号为DO3输出，37、38号为DO4输出，39、40号为DO5输出，41、42为变送1输出，43、44为变送2输出，45、46为变送3输出，3、4号为RS485接口的A、B端子，47、48、49、50号为为温湿度的V+、CLK、DATA、V-端子。

PT100/PT1000接线参考图1.5。11~13号为PT100/PT1000的第1路接线端子，13~15号为PT100/PT1000的第2路接线端子，以此类推。PT100/PT1000为一根A线，两根B线，将PT100/PT1000的A线接入端子标号为A的端子号，两根B线接入标号为B和C标号的端子号。

NTC接线参考图1.6。12~13号为NTC的第1路接线端子，13~14号为NTC的第2路接线端子，以此类推。

热电偶接线参考图1.7。11~12号为热电偶的第1路接线端子，11号接TC-，12接TC+，14~15号为热电偶的第2路接线端子，14号接TC+，15号接TC-，以此类推。

0~5V输入接线参考图1.8。11~12号为热电偶的第1路接线端子，11号接V-，12接V+，14~15号为热电偶的第2路接线端子，14号接V+，15号接V-，以此类推。

图1.5  ARTM-8L PT00/PT100接线图

图1.6  ARTM-8L NTC接线图

图1.7  ARTM-8L 热电偶接线图

图1.8  ARTM-8L 0~5V接线图

图1.9  ARTM-8L 通讯端子图

## 1.5 传感器介绍

### 1.5.1PT100参数

### 1.5.1.1 PT100规格

| 名称/型号 | TPS01TP100-2000 |
| --- | --- |
| 测温范围 | -50~200℃ |
| 接线方式 | 三线制 |
| 长度 | 2米 |

### 1.5.1.1 PT100外形尺寸：（单位：mm）

图1.10  ARTM-8L  PT100尺寸图

### 1.5.2 NTC参数

### 1.5.2.1 NTC规格

| 名称/型号 | NTC-B150B/YTφ12-V01-2M NTC-B150B/YTφ12-V01-4M NTC-B150B/YTφ8-V01-2M NTC-B150B/YTφ8-V01-4M |
| --- | --- |
| 测温范围 | -40~140℃ |
| 阻值 | R25=50.00kΩ±1%；B25/50=4150K±1% |
| 长度 | 2米或4米 |

### 1.5.2.2 NTC外形尺寸：（单位：mm）

图1.11  ARTM-8L  NTC(φ8)尺寸图

图1.12  ARTM-8L  NTC(φ12)尺寸图

# 2.产品操作指南

本操作说明主要针对ARTM-8L温度巡检仪。

## 2.1显示介绍

图2.1 ARTM-8L显示

## 2.2操作介绍

### 2.2.1 装置上电

接通符合要求的工作电源，装置即进入工作状态。

### 2.2.2 继电器输出

ARTM-8L温度巡检仪每一路可设AL1-AL5五种告警方式，每种告警分别可设退出、高温、低温告警功能，默认AL1、AL2为高温告警，告警定值为60℃、80℃，AL3、AL4、AL5为退出，告警定值为0℃。

AL1为第一路继电器输出，AL2为第二路继电器输出，AL3为第三路继电器输出，AL4为第四路继电器输出，AL5为第五路继电器输出。

当AL1设为高温告警，测量值>告警值，DO1闭合；测量值<告警值-回滞量，DO1断开； AL1告警设为低温告警，测量值<告警值，DO1闭合；测量值>告警值+回滞量，DO1断开。

### 2.2.3 温湿度控制

ARTM-8L温度巡检仪采用数字式温湿度控制，当温湿度控制设为投入，当环境温度>50℃，产生超温告警，DO3闭合，当环境温度<45℃，取消告警，DO3断开；当环境温度>40℃，启动风扇鼓风，DO4闭合，当环境温度<35℃，停止鼓风，DO4断开；当环境温度<5℃，启动加热，DO5闭合，当环境温度>10℃，停止加热，DO5断开；当环境相对湿度≥85%，启动加热，DO5闭合，当相对湿度≤77%，停止加热，DO5断开，可根据需要，自行设定加热、除湿、鼓风的定值和回滞量。

## 2.3 ARTM-8L操作介绍

(1) 上电后，装置进入温度（电压）界面，如果全部通道未投入，温度（电压）显示界面显示无传感器或传感器故障；如果有通道开启，装置会以此显示通道传感器温度（电压），通过左右键可切换温度（电压）显示界面。

(2) 温度（电压）显示界面下，按“SET”键，装置返回主菜单页面，该页面下，每一个子菜单项都由图标和相应的文字组成，左右键选择（被选中的菜单为反显状态）所需菜单项，然后按“Enter”键进入相应的子菜单。

(3) 主菜单页面下，选择“设置”菜单并确认，即进入系统设置界面，默认密码“0008”。

“显示设置”子菜单下可设置液晶背光时间，默认60秒；节温界面循环时间，默认0秒；

“时间设置”子菜单下可显示时间，可更改时间，默认当前时间；

“语言设置”子菜单下可设置界面显示的语言，默认中文；

“变送设置”子菜单下可设置变送1-3投退，对应通道，输入通道最小值和最大值；

“出厂设置”子菜单下可恢复出厂默认设置。修改方法：进入子菜单，按“Enter”键选择，然后按左右键选择“是”，再按“Enter”键确认，弹出对话框，按“Enter”键恢复出厂设置，按“SET”键取消操作。

(4) 主菜单页面下，选择“温度（电压）”菜单并确认，即进入通道测温（电压）显示界面。

(5) 主菜单页面下，选择“定值”菜单并确认，即进入定值设置界面，默认密码为“0008”。

“定值”菜单可以设置装置通道的投退，AL1-AL5告警方式，AL1-AL5告警定值，AL1-AL5回滞量，温湿度控制投退，温湿度超温告警定值，温湿度超温告警回滞量，温湿度高温鼓风定值，温湿度高温鼓风回滞量，温湿度低温加热定值，温湿度低温加热回滞量，温湿度高湿加热定值，温湿度高湿回滞量。

(6) 主菜单页面下，选择“温湿”菜单并确认，即进入环境温湿度显示界面。

(7) 主菜单页面下，选择“开出”菜单并确认，即进入开出显示界面。

(8) 主菜单页面下，选择“通讯”菜单并确认，即进入通讯设置界面。可设置装置的地址、波特率、数据位、停止位、校验方式。

(9) 主菜单页面下，选择“事件”菜单并确认，即进入事件记录界面。

“告警信息”子菜单可查看装置告警记录；

“温度记录”子菜单可查看装置通道温度极值记录；

(10) 主菜单页面下，选择“调试”菜单并确认，即进入系统调试界面。

“通道设置”子菜单下可设置通道接入传感器类型，传感器类型分为Pt100、Pt1000、K、T、J、E、N、Voltage、NTC10K-B3380、NTC50K-B4150、NTC100K-B3950、NTC30K-B3950，默认为Pt100。

“温度校准”，子菜单下可校准已投入通道传感器的温度（电压），校准方法为：进入校准界面后通过左右键先选中要校准的通道，然后按“Enter”键，光标会选中温度值（电压值），修改为当前实际温度（电压）值，再按“Enter”键确认（光标会定位到通道名称上），修改完成后按“SET”键退出，如果有修改，界面会提示是否保存修改过的设置，然后再按“Enter”键保存即可，按“SET”键取消操作。

“变送校准”，子菜单下可对变送1-3输出4、20ma进行校准。

“继电控制”，子菜单下可设置开出模式，模式分为：

ON：设备上电后，继电器常闭触点为断开，常开触点为闭合，适用于手动控制；

OFF：设备上电后，继电器常闭触点为闭合，常开触点为断开，适用于手动控制；

Def.：由内部逻辑控制继电器的闭合或断开

“通道校准”，子菜单下可对通道的系数进行校准。

(11) 主菜单页面下，选择“信息”菜单并确认，即进入信息显示界面。

## 2.4 ARTM-8L操作流程

图2.2  ARTM-8L操作流程

# 3.通讯

在本章主要讲述如何利用软件通过通讯口来操控8路温度巡检仪。本章内容的掌握需要您具有MODBUS协议的知识储备并且通读了本册其他章节所有内容，对本产品功能和应用概念有较全面的了解。本章内容包括：通讯应用格式详解，本机的参量地址表。

## 3.1通讯格式详解

本节所举实例将尽可能的使用如下表所示的格式，数据为十六进制。

### 3.1.1 读取数据（功能码03H/04H）

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

例如，主机发送查询数据帧：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC16校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 低 | 高 |
| 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 03H | 05H | CBH |

装置返回响应数据帧：

| 地址 | 功能码 | 字节数 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | CRC16校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 低 | 高 |
| 01H | 03H | 06H | 00H | 01H | 25H | 80H | 00H | 3CH | 16H | 40H |

### 3.1.2 预置单个寄存器（功能码06H）

此功能码允许用户改变单个寄存器的内容，可通过此功能码将工作参数写入装置。

例如，主机发送：

| 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 预置值 | CRC16校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 低 | 高 |
| 01H | 06H | 00H | 00H | 00H | 02H | 08H | 0BH |

装置返回响应数据帧：

| 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 预置值 | CRC16校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 低 | 高 |
| 01H | 06H | 00H | 00H | 00H | 02H | 08H | 0BH |

### 3.1.3 预置多个寄存器（功能码10H）

此功能码允许用户改变多个寄存器的内容，可通过此功能码将工作参数写入装置。

例如，主机发送：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数 | 字节数 | 预置值1 | 预置值2 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 低 | 高 | 低 |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 低 | 高 |
| 01H | 10H | 00H | 00H | 00H | 02H | 04H | 00H | 02H | 25H | 80H | 49H | 5FH |

装置返回响应数据帧：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC16校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 低字节 | 高字节 |
| 01H | 10H | 00H | 00H | 00H | 02H | 41H | C8H |

## 3.2 通讯地址表

| 地址 | 参数 | 属性[1] | 数值范围 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 通讯地址 | R/W | 地址范围：1-247，默认为1 | UWord |
| 0001H | 通讯波特率 | R/W | 2400，4800，9600，19200；默认为9600 | UWord |
| 0002H | 背光时间 | R/W | 000-999s，000为常亮 | UWord |
| 0003H | 循环时间 | R/W | 000-999s，000为常态 | UWord |
| 0004H | 继电器输出状态 | R/W | bit0~bit4：AL1告警，AL2告警，AL3告警，AL4告警，AL5告警 | UWord |
| 0005H | 环境温度 | R | 环境温度范围：-50~85.0 (×10)[2] | UWord |
| 0006H | 环境湿度 | R | 环境湿度范围：0~100.0 (×10)[2] | UWord |
| 0007H | 通道类型 | R/W | 0-PT100，1-PT1000，2-K型热电偶，3-T型热电偶，4-J型热电偶，5-E型热电偶，6-N型热电偶，7-0~5V，8-NTC(10K_B3380)，9-NTC(50K_B4150)，10-NTC(100K_B3950)，11-NTC(30K_B3950) | UWord |
| 0008H | 1-8路AL1告警状态 | R | 0-正常，1-告警。bit0~bit7：1路~8路AL1高温告告警状态；bit8~bit15：1路~8路AL1低温告告警状态 | UWord |
| 0009H | 1-8路AL2告警状态 | R | 0-正常，1-告警。bit0~bit7：1路~8路AL2高温告告警状态；bit8~bit15：1路~8路AL2低温告告警状态 | UWord |
| 000AH | 1-8路AL3告警状态 | R | 0-正常，1-告警。bit0~bit7：1路~8路AL3高温告告警状态；bit8~bit15：1路~8路AL3低温告告警状态 | UWord |
| 000BH | 1-8路AL4告警状态 | R | 0-正常，1-告警。bit0~bit7：1路~8路AL4高温告告警状态；bit8~bit15：1路~8路AL4低温告告警状态 | UWord |
| 000CH | 1-8路AL5告警状态 | R | 0-正常，1-告警。bit0~bit7：1路~8路AL5高温告告警状态；bit8~bit15：1路~8路AL5低温告告警状态 | UWord |
| 000DH | 1~8路告通道投退控制字 | R/W | 0-退出，1-投入；bit0~bit7：1~8路 | UWord |
| 000EH | 1~8路AL1告警设置 | R/W | 0-退出，1-高温，2-低温；bit0~bit15：通道1-8路AL1告警设置 | UWord |
| 000FH | 1~8路AL2告警设置 | R/W | 0-退出，1-高温，2-低温；bit0~bit15：通道1-8路AL2告警设置 | UWord |
| 0010H | 1~8路AL3告警设置 | R/W | 0-退出，1-高温，2-低温；bit0~bit15：通道1-8路AL3告警设置 | UWord |
| 0011H | 1~8路AL4告警设置 | R/W | 0-退出，1-高温，2-低温；bit0~bit15：通道1-8路AL4告警设置 | UWord |
| 0012H | 1~8路AL5告警设置 | R/W | 0-退出，1-高温，2-低温；bit0~bit15：通道1-8路AL5告警设置 | UWord |
| 0013H-003AH | 1~8路AL1-AL5告警定值 | R/W | 告警温度定值：通道1AL1告警定值，通道1AL2告警定值，通道1AL3告警定值，通道1AL4告警定值，通道1AL5告警定值~通道8AL1告警设定值，通道8AL2告警定值，通道8AL3告警定值，通道8AL4告警定值，通道8AL5告警定值;范围：-200℃~1372℃（X10）[2] | Word*40 |
| 003BH-003FH | AL1-AL5告警回滞量 | R/W | 告警回滞量范围：0~100（X10）[2] | UWord*5 |
| 0040H-0047H | 通道温度（电压） | R | 1~8路温度值；NTC范围：-40℃~140℃（X10）[2]；PT100/PT1000范围：-200℃~850℃（X10）[2]；热电偶范围：-200℃~1372℃（X10）[2]；0~5V（X1000）[2] | Word*8 |
| 0048H | 变送1-3投退控制字 | R/W | 0-退出，1-投入；bit0~bit2：变送1-3 | UWord |
| 0049H | 变送1对应输入路 | R/W | 设定范围：1~8路 | UWord |
| 004AH | 变送2对应输入路 | R/W | 设定范围：1~8路 | UWord |
| 004BH | 变送3对应输入路 | R/W | 设定范围：1~8路 | UWord |
| 004CH-0051H | 变送1-3输入定值范围 | R/W | 输入定值：变送1最小值，变送1最大值~变送3最小值，变送3最大值 | Word*6 |
| 0052H-0058H | 时间参数 | R/W | 时间：年月日时分秒毫秒；范围：年2000~2050，其他常规 | Word*7 |
| 0059H-0060H | 通道1-8温升值 | R | 1~8路温升值,范围-200℃~1372℃（X10）[2] | Word*8 |
| 0061H-0065H | AL1-AL5告警延时次数 | R/W | 0~100，延时时间单位为完成对所有开启的通道循环测量一次的周期 | UWord*5 |
| 0066H | 温湿度告警鼓风加热状态 | R | 正常，1-告警，bit0：告警； 0-正常，1-鼓风，bit1：鼓风； 0-正常，1-加热，bit2：加热 | UWord |
| 0067H | 温湿度控制投退控制字 | R/W | 0-退出，1-投入，bit0 | UWord |
| 0068H-006FH | 温湿度告警鼓风加热定值回滞量 | R/W | 超温告警定值；超温告警回滞量；高温鼓风定值；高温鼓风回滞量；低温加热定值；低温加热回滞量；高湿加热定值；高湿加热回滞量，温度定值范围：0℃~1300℃（X10）[2] 湿度定值范围：0~100（X10）[2] | Word*8 |

注：[1] R—只读；W—只写； R/W—读/写。[2] ×10/×1000—读取时实际值乘以相应的倍数上传，写入时应乘以相应的倍数写入。

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路253号

电话：18702111076

QQ: 2885206556

邮箱：2885206556@qq.com

邮编:201801

# Text boxes

返回/切换

Back/Change

左键/数字

Left/Number

LCD显示
LCD Display

确认
Enter

右键/光标
Right/Cursor