499

ARTM-24温度巡检仪

使用说明书V1.1

安科瑞电气股份有限公司

申  明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。

订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目  录

1. 安装使用指南	1

1.1 概述	1

1.2 技术指标	1

1.3 产品安装及尺寸	2

1.4 接线方法	3

1.5 传感器类型设置和通道投退说明	4

1.5.1调试软件传感器类型设置和通道投退设置	4

1.6 告警说明	5

1.6.1调试软件告警设置	6

1.7 传感器介绍	7

1.7.1PT100参数	7

1.7.1.1 PT100规格	7

1.7.1.1 PT100外形尺寸：（单位：mm）	7

1.7.2 NTC参数	7

1.7.2.1 NTC规格	7

1.7.2.2 NTC外形尺寸：（单位：mm）	7

2.通讯	8

2.1通讯口通讯指南	9

2.2通讯格式详解	9

2.2.1 读取数据（功能码03H/04H）	9

2.2.2 预置单个寄存器（功能码06H）	9

2.2.3 预置多个寄存器（功能码10H）	9

2.3 通讯地址表	10

# 1. 安装使用指南

## 1.1 概述

ARTM-24温度巡检仪可接入NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器，主要应用于低压电气节点、变压器绕组、电机绕组等场所测温。

图1.1 ARTM-24

## 1.2 技术指标

| 技术指标 功能 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ARTM-24 |
| 测量通道数 |  | 24 |
| 输入信号 |  | NTC：R25=10.00kΩ；B25/50=3380K； NTC：R25=50.00kΩ；B25/50=4150K； NTC：R25=100.00kΩ；B25/50=3950K； PT100/PT1000：三线制 热电偶支持K、T、J、E、N型。 |
| 测温范围 |  | NTC：-40℃～140℃； PT100：最大支持-200℃～850℃，实际范围视PT100定； PT1000：最大支持-200℃～850℃，实际范围视PT1000定； 热电偶：最大支持-200℃～1372℃，实际范围视热电偶型号定。 |
| 精度等级（标准信号） |  | NTC：±1℃； PT100/PT1000：-200℃~200℃，±1℃；+200℃~850℃，±1%； 热电偶：1% 。 |
| 辅助电源 | 电压范围 | AC85~265V/DC100-350V,DC12~30V |
|  | 功耗 | <=2W |
| 报警输出 | 路数 | 2组常开 |
|  | 容量 | AC250V/5A,DC30V/5A |
| 温湿度输入 | 路数 | 1（选配） |
|  | 环境温度 | ±1℃ |
|  | 环境湿度 | ±3% |
| 通讯 | 协议 | MODBUS-RTU |
|  | 接口 | RS485 |
|  | 波特率 | 2400,4800,9600,19200 |
| 环境要求 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
|  | 工作湿度 | <=95% |

## 1.3 产品安装及尺寸

ARTM-24温度巡检仪，采用导轨（DIN35mm）安装方式。

图1.2 ARTM-24尺寸图

图1.3 ARTM-24安装图

## 1.4 接线方法

1、2号为辅助电源端子，3、4号为DO1输出，5、6号为DO2输出，7、8号为RS485接口的B、A端子，71、72、73、74号为为温湿度的V+、CLK、DATA、V-端子。

PT100/PT1000接线参考图1.4。11~13号为PT100/PT1000的第1路接线端子，13~15号为PT100/PT1000的第2路接线端子，以此类推。PT100/PT1000为一根A线，两根B线，将PT100/PT1000的A线接入端子标号为A的端子号，两根B线接入标号为B和C标号的端子号。

NTC接线参考图1.5。12~13号为NTC的第1路接线端子，13~14号为NTC的第2路接线端子，以此类推。

热电偶接线参考图1.6。11~12号为热电偶的第1路接线端子，11号接TC-，12接TC+，14~15号为热电偶的第2路接线端子，14号接TC+，15号接TC-，以此类推。

图1.4  ARTM-24  PT100接线图图1.5  ARTM-24  NTC接线图

## 图1.6  ARTM-24  热电偶接线图

## 1.5 传感器类型设置和通道投退说明

### 1.5.1调试软件传感器类型设置和通道投退设置

打开“ARTM-24调试软件”，点击“通讯”按钮，端口选择电脑中对应设备端口（可通过右击我的电脑-属性-设备管理器-端口，查看对应的端口）。如图1.7所示。

图1.7  设备端口

选择波特率，默认9600，点击“连接”，设备类型一栏显示型号和版本，表示装置已经连接成功，可以通讯。如图1.8所示。

图1.8  ARTM-24调试软件通讯界面

在“主机参数设置”界面，按照装置所接的传感器类型进行选择，点击“配置传感器”按钮，

根据装置接入的传感器路数勾选接线通道，并点击“写入通道控制字”按钮即可完成设置。如图1.9所示。

注：如果将传感器类型设置为热电偶类型，设置完成后，请将装置重新上电。

图1.9  ARTM-24调试软件主机参数设置界面

## 1.6 告警说明

ARTM-24温度巡检仪每一路可分别投入或退出告警功能，默认为24路全部投入。

装置告警功能有两种越限告警机制，分别为AL1越限告警和AL2越限告警，且告警方向均可设为高温或低温告警。AL1默认告警方向为高温告警，告警值为60℃，回滞量默认为0；AL2默认告警方向为高温告警，告警值为80℃，回滞量默认为0。

DO1出口对应24路的AL1告警功能，当AL1设为高温告警，测量值>告警值，DO1闭合；测量值<告警值-回滞量，DO1断开； AL1告警设为低温告警，测量值<告警值，DO1闭合；测量值>告警值+回滞量，DO1断开；DO2出口对应24路的AL2告警功能，告警逻辑同DO1出口。

### 1.6.1调试软件告警设置

在“主机告警控制”界面，点击“读取告警控制字”按钮，可查看24路告警控制字投退状态；只需对24路选择为投入或不投后点击“写入告警控制字”按钮，即可更改告警投退。如图1.10所示。

点击“读取AL1告警设置”按钮，可查看24路AL1告警方向；对24路的AL1告警设置选择为高温或低温告警后点击“写入AL1告警设置”按钮即可完成设置；AL2告警设置同AL1告警设置。如图1.10所示。

图1.10  ARTM-24调试软件主机告警设置界面

在“主机告警定值控制”界面，点击“刷新1-24路告警定值”按钮，可查看24路AL1和AL2告警温度定值；如需更改1-8路AL1和AL2告警温度定值，只需输入所需1-8路AL1和AL2温度告警定值后点击“写入1-8路告警定值”即可完成设置；9-16路、17-24路告警定值设置同1-8路告警定值设置。如图1.11所示。

图1.11  ARTM-24调试软件主机告警定值设置

## 1.7 传感器介绍

### 1.7.1PT100参数

### 1.7.1.1 PT100规格

| 名称/型号 | TPS01TP100-2000 |
| --- | --- |
| 测温范围 | -50~200℃ |
| 接线方式 | 三线制 |
| 长度 | 2米 |

### 1.7.1.1 PT100外形尺寸：（单位：mm）

图1.12  ARTM-24  PT100尺寸图

### 1.7.2 NTC参数

### 1.7.2.1 NTC规格

| 名称/型号 | NTC-B150B/YTφ12-V01-2M NTC-B150B/YTφ12-V01-4M NTC-B150B/YTφ8-V01-2M NTC-B150B/YTφ8-V01-4M |
| --- | --- |
| 测温范围 | -40~140℃ |
| 阻值 | R25=50.00kΩ±1%；B25/50=4150K±1% |
| 长度 | 2米或4米 |

### 1.7.2.2 NTC外形尺寸：（单位：mm）

图1.13  ARTM-24  NTC(φ8)尺寸图

图1.14  ARTM-24  NTC(φ12)尺寸图

# 2.通讯

ARTM-24通讯共有两种方式，分别为485通讯口通讯和无线通讯。

无线通讯时需设置三个无线通讯参数。

1：无线通讯主从机模式

2：无线通讯通讯组号

3：无线通讯从机地址

无线通讯分为主从机模式，主从机需设置为相同的组号，组号范围为1~255；无线通信主机，需根据实际使用需求设置485通讯地址，范围为1-60。无线通信从机只需设置从机无线通信地址，范围61~255。上位机通过485与主机相连，即可通过无线的方式对从机的数据进行查询与更改。

例：主机485通讯口通讯地址为1，主机无线通讯组号为1；从机无线通讯组号为1，从机无线通讯地址为61(0x3D)。如图2.1所示。

- 1.查询主机数据

- 上位机发：01 03 00 00 00 03 05 CB

主机回：01 03 06 00 01 25 80 00 00 16 51

- 2.查询从机数据

- 上位机发：3D 03 00 00 00 03 00 F7

从机回：3D 03 06 00 01 25 80 00 00 17 50

两种通讯方式的通讯地址均参考2.3通讯地址表。

图2.1 通信拓扑图

## 2.1通讯口通讯指南

在本章主要讲述如何利用软件通过通讯口来操控24路温度巡检仪。本章内容的掌握需要您具有MODBUS协议的知识储备并且通读了本册其他章节所有内容，对本产品功能和应用概念有较全面的了解。本章内容包括：通讯应用格式详解，本机的参量地址表。

## 2.2通讯格式详解

本节所举实例将尽可能的使用如下表所示的格式，数据为十六进制。

### 2.2.1 读取数据（功能码03H/04H）

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

例如，主机发送查询数据帧：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 03H | 05H | CBH |

装置返回响应数据帧：

| 地址 | 功能码 | 字节数 | 数据1 |  | 数据2 |  | 数据3 |  | CRC16校验码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 01H | 03H | 06H | 00H | 01H | 25H | 80H | 00H | 00H | 16H | 51H |

### 2.2.2 预置单个寄存器（功能码06H）

此功能码允许用户改变单个寄存器的内容，可通过此功能码将工作参数写入装置。

例如，主机发送：

| 地址 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 预置值 |  | CRC16校验码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 01H | 06H | 00H | 00H | 00H | 02H | 08H | 0BH |

装置返回响应数据帧：

| 地址 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 预置值 |  | CRC16校验码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 01H | 06H | 00H | 00H | 00H | 02H | 08H | 0BH |

### 2.2.3 预置多个寄存器（功能码10H）

此功能码允许用户改变多个寄存器的内容，可通过此功能码将工作参数写入装置。

例如，主机发送：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 寄存器数 |  | 字节数 | 预置值1 |  | 预置值2 |  | CRC16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 低 | 高 | 低 |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 01H | 10H | 00H | 00H | 00H | 02H | 04H | 00H | 02H | 25H | 80H | 49H | 5FH |

装置返回响应数据帧：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |
| 01H | 10H | 00H | 00H | 00H | 02H | 41H | C8H |

## 2.3 通讯地址表

| 地址 | 参数 | 属性[1] | 数值范围 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 通讯地址 | R/W | 无线模式为主机模式，地址范围：1-60，默认为1；无线模式为从机模式，地址范围：1-247，默认为1 | UWord |
| 0001H | 通讯波特率 | R/W | 2400，4800，9600，19200；默认为9600 | UWord |
| 0002H | 继电器输出状态 | R/W | bit0~bit1：AL1告警，AL2告警 | UWord |
| 0003H | 1-16路AL1告警设置 | R/W | bit0~bit15：每一位对应一个路AL1的告警设置，0-低告警，1-高告警 | UWord |
| 0004H | 17-24路AL1告警设置 | R/W | bit0~bit7：每一位对应一个路AL1的告警设置，0-低告警，1-高告警 | UWord |
| 0005H | 1-16路AL2告警设置 | R/W | bit0~bit15：每一位对应一个路AL2的告警设置，0-低告警，1-高告警 | UWord |
| 0006H | 17-24路AL2告警设置 | R/W | bit0~bit7：每一位对应一个路AL2的告警设置，0-低告警，1-高告警 | UWord |
| 0007H | 环境温度 | R | 环境温度范围：-50~85.0 (×10)[2] | Word |
| 0008H | 环境湿度 | R | 环境湿度范围：0~100.0 (×10)[2] | Word |
| 0009H | 1-16路AL1告警状态 | R | 0-正常，1-告警。bit0~bit15：1路~16路AL1告警状态 | UWord |
| 000AH | 17-24路AL1告警状态 | R | 0-正常，1-告警。bit0~bit7：17路~24路AL1告警状态 | UWord |
| 000BH | 1-16路AL2告警状态 | R | 0-正常，1-告警。bit0~bit15：1路~16路AL2告警状态 | UWord |
| 000CH | 17-24路AL2告警状态 | R | 0-正常，1-告警。bit0~bit7：17路~24路AL2告警状态 | UWord |
| 000DH | 1~16路告警控制字 | R/W | 0-退出，1-投入；bit0~bit15：1~16路 | UWord |
| 000EH | 17~24路告警控制字 | R/W | 0-退出，1-投入；bit0~bit7：17~24路 | UWord |
| 000FH-003EH | 传感器温度告警定值 | R/W | 告警温度定值：第1路AL1告警设定值，第1路AL2告警设定值~第24路AL1告警设定值，第24路AL2告警设定值;范围：-200℃~1372℃（X10）[2] | Word * 48 |
| 003FH-0056H | 温度传感器温度值 | R | 1~24路温度值；NTC范围：-40℃~140℃（X10）[2]；PT100/PT1000范围：-200℃~850℃（X10）[2]；热电偶范围：-200℃~1372℃（X10）[2] | Word * 24 |
| 0057H | AL1告警回滞量 | R/W | 告警回滞量范围：0~100 | UWord |
| 0058H | AL2告警回滞量 | R/W | 告警回滞量范围：0~100 | UWord |
| 0059H | 预留 | R/W |  | UWord |
| 005AH | 预留 | R/W |  | UWord |
| 005BH | 无线通信运行模式 | R/W | 0-主机模式，1-从机模式，默认为1 | UWord |
| 005CH | 无线通信通讯组号 | R/W | 1-255，默认为1 | UWord |
| 005DH | 无线通信从机地址 | R/W | 61-255，默认为61，主机模式时忽略从机地址 | UWord |
| 005EH-0075H | 传感器温升值 | R | 1~24路温升值,范围-200℃~1372℃（X10）[2] | Word*24 |
| 0076H-008DH | 温度校准 | W | 1-24路温度校准，范围：-200℃~1372℃（X10）[2] | Word*24 |
| 008EH-00A5H | 温度极值 | R | 1-24路温度极值，范围：-200℃~1372℃（X10）[2] | Word*24 |
| 00A6H | 传感器类型 | R/W | 0-PT100，1-PT1000，2-K型热电偶，3-T型热电偶，4-J型热电偶，5-E型热电偶，6-N型热电偶，7-预留，8-NTC(10K_B3380)，9-NTC(50K_B4150)，10-NTC(100K_B3950) | UWord |
| 00A7H | 1~16路通道控制字 | R/W | bit0~bit15：每一位对应一个通道投退，0-关闭，1-开启 | UWord |
| 00A8H | 17-24路通道控制字 | R/W | bit0~bit7：每一位对应一个通道投退，0-关闭，1-开启 | UWord |

注：[1] R—只读；W—只写； R/W—读/写。[2] ×10—读取时实际值乘以相应的倍数上传，写入时应乘以相应的倍数写入。

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路253号

电话：18702111076

QQ: 2885206556

邮箱：2885206556@qq.com

邮编:201801